п. 8.4:

1. СНиП 3-05-06 будет в дальнейшем заменен на СП 76.13330. Также следует добавить серию ГОСТ Р 50571.хх.

2. Категорию надежности электроснабжения также следует определять по РД 34.20.185-94 (Приложение 2). А лучше сразу прописать в данном СП четкие критерии определения категорийности, без ссылок на вышеуказанный РД, ПУЭ /документ с неопределенным статусом, вероятнее главы которого преобразуются в СП/.

3. Ссылки на нормативы по молниезащите устарели (ГОСТ Р 50571.хх).

п. 8.5

1. Ссылку на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 удалить, во избежание дальнейших противоречий с СП 52.13330 (готовится очередная редакция) в части, напр. показателей освещенности. Приведена ссылка на устаревший документ – ВСН-1-73. Уровни освещенности, вероятно, там занижены, по причине использования неэнергоэффективных источников света.

2.  Табл. 8.5

а). Фигурное катание, хоккей… - не указана высота рабочей зоны (напр. уровень ледового покрытия площадки);

3. «В качестве источника света для искусственного освещения залов следует применять современные энергосберегающие светильники. Тип световых источников определяется заданием на проектирование». Однако несколькими абзацами выше есть предложение «При освещении лампами накаливания уровень освещенности может быть снижен на одну ступень».

Следует всё-таки прописать, что освещение лампами накаливания допускается выполнять лишь во вспомогательных помещениях.

«Для освещения залов, как правило, применяются газоразрядные лампы с коэффициентом пульсации, принимаемым согласно таблице 8.5.2.».

Необходимо сделать акцент на современных источниках света – светодиодных лампах и светодиодных светильниках. Кроме того, нужно учитывать снижение количества ртуть содержащих ламп в ближайшем будущем в свете Постановления Правительства № 898 от 28.08.2015 г. и, подписанной Россией Минаматской конвенции по ртути.

п. 8.6

Опечатка в аббревиатуре «МГН».