УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ	3

2	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

3	ВВЕДЕНИЕ	4

4	ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	4

5	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ	8

# НАЗНАЧЕНИЕ

  - Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности к электрооборудованию систем противопожарной защиты.

  - Настоящий стандарт применяется при проектировании электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

  - Настоящий стандарт распространяется на панели и щиты противопожарных устройств, предназначенные для приема и распределения электрической энергии, а также управления электроприемниками систем противопожарной защиты промышленных установок и производственных зданий на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.

# ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем руководстве  применены следующие термины с соответствующими определениями:

ВРУ: Вводно-распределительное устройство - низковольтное комплектное устройство, устанавливаемое на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, которые размещены в виде соответствующих функциональных блоков в одном или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу в зависимости от типа здания [ГОСТ 32396-2013, п. 3.1.1].

ГРЩ: Главный распределительный щит - низковольтное комплектное устройство, через которое снабжается электроэнергией здание, промышленная установка или их обособленные части. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции [ПУЭ, п. 7.1.4].

НКУ: Низковольтное устройство распределения и управления - низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на одном конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями [ГОСТ Р 51321.1-2007, п. 2.1.1].

Панель ППУ: Панель противопожарных устройств - распределительная панель многопанельного ГРЩ или ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления электроприемников систем противопожарной защиты [ГОСТ 32396-2013 п. 3.3.5].

Электроприемник: Приемник электрической энергии - аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии [ПУЭ, п. 1.2.8].

СПЗ: Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию) [123-ФЗ, статья 2, 41].

ЩПУ: Щит противопожарных устройств - распределительный отдельно стоящий щит, подключаемый к вводной панели с АВР ГРЩ или ВРУ и предназначенный для питания электрооборудования и цепей управления электроприемников систем противопожарной защиты.

Электрооборудование систем противопожарной защиты - совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты [СП 6.13130.2013, п. 3.1].

# ВВЕДЕНИЕ

Стандарт разработан с целью, устранить разночтения в существующих требованиях, а также внести конкретику в требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию систем противопожарной защиты, что в свою очередь приведет к более эффективному обеспечению пожарной безопасности объектов.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К электроприемникам СПЗ зданий, сооружений и других технологических объектов относят [ГОСТ 30331.1-2013, раздел 35, ГОСТ Р 50571.5.56-2013, раздел 560.10]:

- аварийное (эвакуационное) освещение [СП 3.13130.2009, раздел 5];

- системы сигнализации, такие как пожарная тревога, аварийная сигнализация СО (угарный газ) и аварийные сигналы от проникновения;

- системы эвакуации;

- системы аварийной вентиляции и противодымной защиты (оборудование отвода дыма и тепла во время пожара) [123-ФЗ, cтатья 56; ГОСТ 30331.1-2013, раздел 35];

- пожарные насосы;

- пожарные автоматизированные лафетные стволы [СП 5.13130.2009, раздел 15];

- электрозадвижки систем пожаротушения [СП 5.13130.2009, раздел 15];

- лифты для пожарных расчетов (групп).

Необходимость подключения электроприемников СПЗ к ЩПУ или ППУ определяет отдел-разработчик в задании на проектирование.

  - Электроприемники СПЗ относятся к I категории по надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, насосов дренажа и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории, а также случаев, указанных в 4.3 и 4.4 [СП 5.13130.2009, п. 15.1].

Электроснабжение систем аварийной и противодымной вентиляции должно выполняться согласно СП 60.13330.2016 п. 12.

  - При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 4.2, аккумуляторные батареи или агрегаты бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.

При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора [СП 5.13130.2009, п. 15.3].

  - При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников, указанных в 4.2, от двух независимых взаимно резервирующих источников, допускается осуществлять их питание от одного источника - от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва (АВР), как правило, на стороне низкого напряжения [СП 5.13130.2009, п. 15.4].

  - Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного щита противопожарных устройств (ЩПУ) с устройством АВР, который подключается к шинам ГРЩ.

  - При отсутствии ГРЩ в здании, электроснабжение ЩПУ должно осуществляться от вводных панелей основного ВРУ: подключение выполняется после аппарата управления (например, контактора АВР) и до аппарата защиты (например, автоматического выключателя) вводных панелей ВРУ.

При наличии на вводе ВРУ автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя, см. Рисунок 1.

Рисунок 1 – Электрическая принципиальная схема подключения ЩПУ.

  - При наличии в здании многопанельного ВРУ с АВР, питание электроприемников СПЗ допускается [ПУЭ, п. 1.1.17] осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ), см. Рисунок 2.

При этом в составе вводных панелей ВРУ следует предусмотреть:

- шинный мост в каждой вводной панели, к которому подключаются кабели электроснабжения ВРУ и автоматические выключатели (см. Рисунок 2, 4QF и 5QF), защищающие линию питания к панели ППУ;

- присоединение двух шинных мостов к вводным автоматическим выключателям ВРУ.

  - В качестве примера рассмотрен вариант размещения панели ППУ в НКУ «Ольха», одностороннего обслуживания, с током шин 4000 А, внутренним разделением 4b, IP31, см. Рисунок 3, Рисунок 4. Кабель электроснабжения панели ППУ прокладывается по внешним кабельным конструкциям.

  - Не допускается подключение электроприемников, не относящихся к СПЗ, к ЩПУ и панели ППУ.

  - Не допускается установка аппаратов защиты (автоматических выключателей для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания) в цепях управления исполнительных устройств СПЗ, отключение которых может привести к отказу СПЗ при пожаре [СП 6.13130.2013, п. 4.12].

В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения и двигателей вентиляторов противодымной вентиляции, должны устанавливаться автоматические выключатели без теплового расцепителя, обеспечивающие защиту от токов короткого замыкания.

Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема подключения панели ППУ.

Рисунок 3 – Компоновка НКУ и ППУ с вводом сверху.

Рисунок 4 – Компоновка НКУ и ППУ с вводом снизу.

  - Запрещается установка в цепях питания и управления электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков [СП 6.13130.2013, п. 4.13].

  - Фасадная часть ЩПУ и панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную) [СП 6.13130.2013, п. 4.10, ГОСТ 32396-2013, п. 6.2.30].

  - ЩПУ должен быть установлен в местах, не доступных для неквалифицированного персонала (например, электропомещения).

  - Электрические кабельные линии и электропроводка СПЗ должны выполняться кабелями с медными токопроводящими жилами [СП 6.13130.2013, п. 4.7].

  - Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты: средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях - должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону [123-ФЗ, статья 82, 2)].

  - Электропроводку СПЗ, проложенную в огнестойких коробах и сохраняющую работоспособность в условиях пожара в соответствии с 4.15, допускается выполнять не огнестойкими кабелями (без индекса «FR»).

  - Допускается выполнять электропроводку СПЗ, не отвечающую требованию по сохранению работоспособности в условиях пожара (кабелями без индекса «FR»), в следующих случаях:

- при прокладке шлейфов безадресных систем пожарной сигнализации;

- в цепях управления и контроля нормально открытых (НО) и нормально закрытых (НЗ) клапанов, входящих в систему противодымной защиты в составе СПЗ;

- в цепях питания светильников аварийного освещения на путях эвакуации со встроенными аккумуляторными батареями, при этом продолжительность работы светильников должна быть не менее времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, но не менее 1 часа, а при обслуживании безопасных зон в составе здания – в течение всей продолжительности пожара.

  - Работоспособность кабельных линий и электропроводки СПЗ в условиях пожара, прокладываемых открыто, обеспечивается выбором вида исполнения кабелей, согласно ГОСТ 31565, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316 [СП 6.13130.2013, п. 4.9].

  - Не допускается совместная прокладка кабелей СПЗ с другими кабелями в одном коробе, трубе, жгуте, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке [СП 6.13130.2013, п. 4.14]. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала

Шлейфы и кабельные линии пожарной сигнализации, соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики должны прокладываться в соответствии с СП 5.13130.

# ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень нормативных документов, которыми следует руководствоваться при проектировании систем противопожарной защиты:

ПУЭ Правила устройства электроустановок.

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.

ГОСТ Р 50571.5.56-2013 (МЭК 60364-5-56:2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности.

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007)  Освещение аварийное. Классификация и нормы.

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования к пожарной безопасности.

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании.