Отзыв на проект изменения №2 к СП 158.13330.2014 «ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| Пункт 7.7.2.1 Искусственное освещение … Первое предложение дополнить словами «и другими источниками света с использованием ламп по спектру цветоизлучения «естественно-белый» с характеристиками по цветовой температуре и интенсивности ультрафиолетового излучения в соответствии с действующими санитарными нормами». Предложение «Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению: с цветовой температурой , равной 4000 K и индексом цветопередачи не менее 80» заменить предложением «Источники света по цветовым характеристикам должны соответствовать требованиям СП 52.13330». | - Не существует технического способа определить спектр цветоизлучения как «естественно-белый». Термин «естественно-белый» используется, но не определен ни в одном нормативном документе. Не существует процедуры подтверждения свечения светильника как «естественно-белого». Использование этого термина не позволяет выбрать какие-либо конкретные светильники. - Цвет свечения может быть только белым, с цветовыми координатами соответствующими графику допустимых отклонений на рис. 8 ГОСТ Р 54350-2015 и цветовой температурой одного из номинальных значений в соответствии с таблицей 9 ГОСТ Р 54350-2015. - Спектральные характеристики света в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 и СП 52.13330.2016 определяются параметрами: доля интенсивности ультрафиолетового излучения (параметр безопасности), коррелированная цветовая температура (параметр, определяющий влияние на циркадные ритмы), и общий индекс цветопередачи Ra (параметр, определяющий зрительный комфорт). Требование ограничения цветовой температуры значением 4000К взято из исследований, таких как «Сравнительная гигиеническая оценка условий освещения с люминесцентными лампами и светодиодными источниками света», Л. М. Текшева, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва, 2010. и другими, на которых опирались разработчики СП. Исключение ограничения по цветовой температуре на практике приведет к использованию холодного и экстремально холодного белого света, что может оказывать негативное воздействие на здоровье персонала, длительное время находящегося под таким освещением. Выбор цветовой температуры закупаемых светильников сотрудником медицинского учреждения, не имеющим квалификации светотехника, недопустим. А закупка светильников с произвольной цветовой температурой приведет к тому, что здание с улицы в вечернее время будет выглядеть как пестрая гирлянда. Это неаккуратно. Исключение требования нижней границы цветопередачи Ra также может привести к использованию источников света с пониженной цветопередачей, негативно влияющей на зрительный комфорт. Значительные средства, вложенные в ремонт и в интерьер медицинских организаций, могут быть нивелированы освещением интерьера светом низкого качества. Предлагаю гармонизировать требования к спектральному составу света для медицинских учреждений с аналогичными требованиями для образовательных учреждений и требованиями московского метрополитена. И использовать нейтрально белый свет с цветовой температурой 4000К и цветопередачей не менее Ra=80. Это наиболее общеупотребительные универсальные требования к спектральным характеристикам светильников общего освещения. Это упростит выбор и унифицирует параметры световой среды медицинских организцаий. | Первое предложение дополнить словами «и другими источниками света с характеристиками по цветовой температуре, индексу цветопередачи и интенсивности ультрафиолетового излучения в соответствии с требованиям СП 52.13330». Предложение «Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению: с цветовой температурой , равной 4000 K и индексом цветопередачи не менее 80» оставить без изменений. |

Составитель отзыва главный конструктор ООО «ЛЕД-Эффект», инженер ИРЭ РАН им. М.В. Котельникова  ____________Шаракшанэ А.С.