**Отзыв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

**на первую редакцию проекта национального стандарта**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СП 52.13330.2016\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование стандарта

| **Структурный элемент стандарта** | **Замечание, предложение** | **Предлагаемая редакция** |
| --- | --- | --- |
| п. 7.6.1, третий абзац | «Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения, по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации, либо вручную, если автоматика или сигнализация не сработала».*Необходимо исключить из п. 7.6.1 назначение аварийного освещения – в п. 3.1 дано исчерпывающее определение.**Следующее предложение требует уточнения и приведения в соответствие с п. 8.12.1 СП 256.1325800.2016.* | «Аварийное освещение должно включаться автоматически в случае нарушения питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации, либо вручную, если автоматика или сигнализация не сработала.Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения (для объектов, относящихся к I и II категориям по надежности электроснабжения).» |
| п. 7.6.4, первое предложение | «Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек, а также в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения и детей дошкольного возраста.»*Необходимо исключить из п. 7.6.4 назначение антипанического освещения – в п. 3.4 дано исчерпывающее определение.* | «Антипаническое освещение следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек, а также в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения и детей дошкольного возраста.» |
| п. 7.6.10 | «Питание эвакуационных знаков безопасности в нормальном режиме должно проводиться от источника, независимого от источника питания рабочего освещения, а в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника (для объектов, относящихся к I и II категориям по надежности электроснабжения) или от второго независимого источника (для объектов, относящихся к III категории по надежности электроснабжения), например от встроенной в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность работы эвакуационных знаков безопасности должна быть не менее 1 ч.»*Эвакуационный знак безопасности не является светильником (см. ГОСТ Р 55392-2012 п. 2.1, 2.5).* | «Эвакуационные знаки безопасности в нормальном режиме должны получать питание от источника, независимого от источника питания рабочего освещения (для объектов, относящихся к I и II категориям по надежности электроснабжения), а в аварийном режиме автоматически переключаться на третий независимый источник или на второй независимый источник (для объектов, относящихся к III категории по надежности электроснабжения), например на встроенную аккумуляторную батарею. Продолжительность работы эвакуационных знаков безопасности определяется временем, достаточным для завершения эвакуации людей, но не менее 1 ч.» |
| п. 7.6.12, первое предложение | «В котельных должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение»*Некорректная запись «аварийное и эвакуационное освещение»* | «В котельных должно быть предусмотрено резервное и эвакуационное освещение» |

Руководитель подразделения,

ответственного за подготовку отзыва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Составитель отзыва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)