ОТЗЫВ НА РЕДАКЦИЮ СТАНДАРТА «СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ Дистанционный контроль качества»

| Структурный элемент стандарта п/п | Существующая редакция | Замечание, предложение, изложить в редакции |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3 | Основой действия СОДК служит физическое свойство пенополиуретана, заключающееся в уменьшении значения электрического сопротивления изоляции (RH3) при увеличении влажности (в сухом состоянии сопротивление изоляции стремится к бесконечности) | Основой действия СОДК служит физическое свойство пенополиуретана, заключающееся в изменении его диэлектрических свойств, а также уменьшении значения электрического сопротивления изоляции (Rиз) при увеличении влажности (в сухом состоянии импеданс (волновое сопротивление) проводников индикаторов в пене составляет 200~220 Ом, гальваническое сопротивление изоляции стремится к бесконечности) |
| 4.2.1 | Система оперативного дистанционного контроля включает следующие элементы: -сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов; - кабельные выводы; - соединительные кабели; - терминалы (монтажные коробки с кабельными вводами, клеммной колодкой и разъемами); - детекторы повреждений (стационарный и переносной); - локатор повреждений (импульсный рефлектометр); - контрольно-монтажный тестер (высоковольтный мегомметр с функцией измерения сопротивления проводников); - наземные и настенные коверы. | Система оперативного дистанционного контроля включает следующие элементы: -сигнальные проводники в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов; - кабельные выводы; - соединительные кабели; - терминалы (монтажные коробки с кабельными вводами, клеммной колодкой и разъемами); - детекторы повреждений (стационарный и переносной); - локатор повреждений (импульсный рефлектометр) стационарный и переносной ; - контрольно-монтажный тестер (высоковольтный мегомметр с функцией измерения сопротивления проводников); - наземные и настенные коверы. |
| 4.5 | Сигнальные проводники предназначены для передачи по ним тока или высокочастотного импульса приборами контроля с целью определения состояния трубопровода | Сигнальные проводники предназначены для передачи по ним тока или высокочастотного импульса приборами контроля с целью определения состояния последних и определения состояния теплоизоляции трубопровода |
| 5.4.2 | Технология использования системы оперативного дистанционного контроля при эксплуатации трубопроводов тепловых сетей с применением различных комбинаций приборов контроля для выявления и локализации дефектов изоляции определяется заказчиком, исходя из необходимой степени оперативности контроля и безопасности эксплуатации тепловых сетей. Добавить пункты | Технология использования системы оперативного дистанционного контроля при эксплуатации трубопроводов тепловых сетей с применением различных комбинаций приборов контроля для выявления и локализации дефектов изоляции (определяется заказчиком, исходя из необходимой степени оперативности контроля и безопасности эксплуатации тепловых сетей). 5.4.2.1 Переносными детекторами и локаторами - периодичность измерений - переносным детектором 1раз в 2 недели (СП 41-105-2002, п.6.59) - локализация дефектов - переносным локатором по результатам срабатывания детектора, визуальная корреляция с эталонной рефлектограммой снятой при ПНР. 5.4.2.2 Стационарными детекторами и переносными локаторами - периодичность измерений – стационарным детектором постоянно - локализация дефектов - посредством выезда на место с переносным локатором по результатам срабатывания детектора, визуальная корреляция с эталонной рефлектограммой снятой при ПНР. Стационарными локаторами - периодичность измерений - 1 раз в 10 минут, автоматическая корреляция с эталонной рефлектограммой, определение типа и координат возникшего дефекта с визуализацией на карте ИГС в диспетчерском пункте |
| 5.4.3.2 | При отсутствии электропитания 220В на проектируемой теплотрассе и необходимости обеспечения непрерывного мониторинга следует устанавливать стационарный детектор с функцией передачи данных по GSM-каналу и питанием от аккумулятора. | При отсутствии электропитания 220В на проектируемой теплотрассе и необходимости обеспечения непрерывного мониторинга следует устанавливать стационарный прибор контроля ( детектор или локатор) с функцией передачи данных по GSM-каналу и питанием от аккумулятора. |
| 5.4.10 | Рефлектометр (локатор), применяемый для определения мест повреждений трубопровода, должен*: - обеспечивать возможность определения вида и мест дефектов с погрешностью не более 1 % измеряемой длины сигнального проводника; - обеспечивать дальность (диапазон) измерений – не менее 300 м с возможностью просмотра участков 25, 50 и 100 м; - иметь внутреннюю память для регистрации результатов измерений с объемом, который позволяет записывать и хранить не менее 20 рефлектограмм; - обеспечивать функцию обмена информацией с персональным компьютером (допускается использовать рефлектометр с портативным печатающим устройством); | Переносной рефлектометр (локатор), применяемый для определения мест повреждений трубопровода, должен*: - обеспечивать возможность определения вида и мест дефектов с погрешностью не более 1 % измеряемой длины сигнального проводника; - обеспечивать дальность (диапазон) измерений – не менее 300 м с возможностью просмотра участков 25, 50 и 100 м; - иметь внутреннюю память для регистрации результатов измерений с объемом, который позволяет записывать и хранить не менее 20 рефлектограмм; - обеспечивать функцию обмена информацией с персональным компьютером (допускается использовать рефлектометр с портативным печатающим устройством); |
| 5.16 | Сигнальные проводники должны выводиться из трубопровода через концевые и промежуточные элементы трубопровода с кабелем вывода. Конструкция и технология изготовления элемента трубопровода с кабельным выводом должны обеспечивать герметичность в течение всего срока службы трубопровода. На трубопроводах диаметром до 426 мм. включительно кабельные выводы можно выполнять на трассе ремонтным способом. | Сигнальные проводники должны выводиться из трубопровода через концевые и промежуточные элементы трубопровода с кабелем вывода или через концевые элементы с непосредственным выводов проводников через отдельные герметизаторы. Конструкция и технология изготовления элемента трубопровода с кабельным выводом должны обеспечивать герметичность в течение всего срока службы трубопровода. На трубопроводах диаметром до 426 мм. включительно кабельные выводы можно выполнять на трассе ремонтным способом. |
| 6.4 | Программное обеспечение диспетчерского пульта должно обеспечивать: - непрерывный контроль удаленных объектов; - визуализацию местоположения контролируемых объектов на карте населенного пункта; - стабильность передачи данных; - возможность автоматического опроса объектов; - персонализированное управление и хранение информации о действиях оператора в журнале событий; - дружественный интерфейс. | Программное обеспечение диспетчерского пульта должно обеспечивать: - непрерывный контроль удаленных объектов; создание описаний объектов контроля (теплотрасс) с привязкой к карте; - визуализацию местоположения контролируемых объектов на карте населенного пункта; визуализацию дефектов на карте с привязкой к объектам с описанием типа дефекта намокание или обрыв (только для стационарных локаторов); - стабильность передачи данных; - возможность автоматического опроса объектов; - персонализированное управление и хранение информации о действиях оператора в журнале событий; - дружественный интерфейс. |
| 11.1 | Оценка работоспособности СОДК осуществляется путем проведения измерений фактических значений сопротивления изоляции и сопротивления сигнальных проводников и дальнейшего их сравнения со значениями, рассчитанными по нормативам. | Оценка работоспособности СОДК осуществляется путем проведения измерений фактических значений сопротивления изоляции и сопротивления сигнальных проводников и дальнейшего их сравнения со значениями, рассчитанными по нормативам, а так же путем рефлектометрических измерений на предмет фактического прохождения электрического импульса по сигнальным проводникам без его полного затухания. |
| 11.11 | Добавить пункт | На рефлектограммах должно быть хорошо видно конец петли контроля, идентифицируемый как «разрыв линии проводника», с крутым передним фронтом и достаточной для идентификации отраженного импульса амплитудой (не менее 60 град и 1/5 величины исходного зондирующего импульса), что говорит о хорошей «просматриваемости» трубопровода и возможности определения места увлажнения изоляции или разрыва контрольных проводников см (рис.1) При невозможности идентификации конца петли контроля имеет место полное затухание электрического импульса, система ОДК является «не просматриваемой» и считается не работоспособной После устранения дефектов осуществляется повторная проверка работоспособности (приложение Е). Рис.1 |
| Д.4 | Проект на СОДК должен содержать: - пояснительную записку; - графическое изображение схемы СОДК; - схемы электрических соединений; - чертежи выполнения строительных сооружений (коверы, реперные столбы и др.). | Проект на СОДК должен содержать: пояснительную записку; графическое изображение схемы СОДК; схемы электрических соединений; ведомость объемов работ; спецификацию оборудования; - Указания по производству пуско-наладочных работ; - чертежи выполнения строительных сооружений (коверы, реперные столбы и др.). |
| 9.9 | Монтаж сигнальных проводников следует осуществлять после сварки стальной трубы | Монтаж сигнальных проводников следует осуществлять после сварки стальной трубы и проверки сварных стыков методами неразрушающего контроля |
| Е.22 | Ремонтные работы считаются выполненными в полном объеме и завершёнными при наличии сопротивления изоляции Rиз не менее 0,1 МОм на единичный участок СОДК, а фактическое значение сопротивления проводников Rпр находится в соответствии с п 9.4. | Ремонтные работы считаются выполненными в полном объеме и завершёнными при наличии сопротивления изоляции Rиз не менее 0,1 МОм на единичный участок СОДК, а фактическое значение сопротивления проводников Rпр находится в соответствии с п 9.4. при условии нормального прохождения электрического импульса в соответствии с п 11.11. |

Составитель  Технический директор ООО «РМС»  Александров А.А.