Приложение п письму «Ответ на ГГ-4417 от 15.11.2021

О публичном рассмотрении ГОСТ Р 52034»

Форма отзыва на проект стандарта

Отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта ГОСТ Р «Изоляторы опорные из керамики и стекла на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия».

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Замечание / предложение | Предлагаемая редакция | Обоснование предлагаемой редакции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о целесообразности разработки стандарта |  |  |
|  |  | на основании какой именно «действующей в Российской Федерации практике в области изготовления и испытаний стеклянных опорных изоляторов на классы напряжения 6-750кВ» принято решение о необходимости внесения стеклянных опорных изоляторов на класс напряжения 6-750кВ в ГОСТ 52034 | Оставить название ГОСТ в действующей редакции 2008г ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В Общие технические условия Исключить из стандарта стеклянные изоляторы. | В случае реальной необходимости стандартизовать общие технические требования к стеклянным опорным изоляторам на класс напряжения 6-750кВ следует пойти по пути разработки предварительного стандарта в соответствии с требованиями ГОСТ 1.16-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены» |
|  | о наименовании стандарта |
|  |  |  | Оставить название ГОСТ в действующей редакции 2008г ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В Общие технические условия | С учетом комментариев и обоснования п.1 «о целесообразности разработки стандарта» |
|  | об отдельных разделах, подразделах, пунктах, подпунктах, абзацах, таблицах, графических материалах и/или приложениях стандарта. |
|  | П3 Термины и определения | Чем обусловлено значительное расширение раздела 3 «Термины и определения» за счет копирования терминов, уже стандартизованных действующими ГОСТ 27744 и ГОСТ 13873 | Оставить раздел ГОСТ в действующей редакции 2008г ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В Общие технические условия | В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 3.7 «Элемент "Термины и определения" включают в стандарт для определения терминов, не стандартизованных в Российской Федерации на национальном уровне. Примечания: 1 Термином, стандартизованным на национальном уровне, считают термин, установленный в национальном стандарте Российской Федерации на термины и определения или в действующем, в этом качестве, межгосударственном стандарте на термины и определения.» Львиная доля терминов и определений, внесенных в новую редакцию ГОСТ стандартизированы межгосударственными ГОСТ 27744-88, ГОСТ 13873-81. Считаем необходимым исключить стандартизированные термины и определения из предлагаемой редакции. Исключить термины относящиеся к стеклу. |
|  | П4.4 Таблица 1 «Номинальная длина пути утечки изоляторов для различных степеней загрязнения в зависимости от номинального напряжения (класса напряжения изолятора)» |  | Номинальное напряжение, кВ Номинальная длина пути утечки для различных степеней загрязнения, мм, не менее I II III IV 3 70 90 100 125 6 130 180 210 250 10 220 300 350 420 15 320 450 510 620 20 440 620 690 840 24 510 770 810 1100 35 700 1050 1160 1400 110 2000 2800 3150 3900 150 2700 3900 4250 5350 220 4050 5700 6300 7900 330 5800 8000 9050 11200 500 8400 11800 13150 16300 750 12600 17700 19700 24400 | Предлагаемые разработчиком значения ДПУ, «хаотичным образом» не соответствуют действующему ГОСТ9920. Причем для степени загрязнения II (II* по ГОСТ9920) значения сохранены для всех классов напряжения кроме 3кВ. В случае необходимости изменения, в каждом случае, для каждого класса напряжения и степени загрязнения необходимо обоснование. Или разработчик считает что в целом необходим пересмотр ГОСТ 9920? ПАО «Россети» Россети (письмом ГГ/163/412 14.10.2021 «О_направлении_ТТ_изоляторы_ИОС_ЮАИЗ.DOC») утвердили общие технические требования для Аттестации опорных изоляторов ИОС и С, где минимальная степень загрязнения II*, со ссылкой на ГОСТ 9920. Тогда для кого корректируется значение ДПУ на все классы напряжения для I, III, IV? Оставить требования по ДПУ согласно ГОСТ 9920. |
|  | 4.5 Типы, основные параметры и размеры | 4.5 Типы, основные параметры и размеры изоляторов должны соответствовать ГОСТ 25073 | См. п.5 Принять в п.4.4 ДПУ по ГОСТ 9920 | Отсылка к ГОСТ 25073 приводит к противоречию п.4.5 и 4.4 предлагаемой редакции ГОСТа, т.к. в ГОСТ 25073 регламентирована длина пути утечки для I и II степени загрязнения, и она соответствует ГОСТ 9920 |
|  | 7.3 Периодические испытания. Т а б л и ц а 11 - Периодические испытания | В состав периодических испытаний (Испытания группы II по МЭК 60168), внесены электрические испытания, по своей сути относящихся к типовым испытаниям (Испытания группы I по МЭК 60168), которые уже входят в типовые испытания предлагаемой редакции п.7.2 Таблица 10 | Наименование показателя Дополнительное указание 1. Длина пути утечки - 7. Пробивное напряжение Изоляторы классов напряжения до 35 кВ конфигурации В 11. Стойкость к медленному изменению температуры Для изоляторов категорий размещения 1 и 2 12. Стойкость к резкому изменению температуры Для изоляторов категорий размещения 1 и 2 13. Разрушающая механическая сила при центральном сжатии Для изоляторов, работающих на сжатие 14. Разрушающая механическая сила на растяжение Для изоляторов, работающих на растяжение 15. Разрушающий механический крутящий момент Для изоляторов, работающих на кручение 16. Стойкость к воздействию одиночных ударов Только для стержневых изоляторов конфигурации А | В состав периодических испытаний (Испытания группы II по МЭК 60168), внесены электрические испытания, по своей сути относящихся к типовым испытаниям (Испытания группы I по МЭК 60168), которые уже входят в типовые испытания предлагаемой редакции п.7.2 Таблица 10. Если изменений конструкции, технологии не было, то зачем проводить полный перечень испытаний как для типовых? А если изменение было, то согласно п.6.3.1 ГОСТ 52034-2008 следует проводить типовые испытания, подтверждающие и конструкцию и технологию. Исключить дублирование испытаний, привести в соответствие с действующей редакцией ГОСТ 52034 |
|  | 5.1.11 Изоляторы должны быть дугостойки в режимах испытаний, указанных в таблице 7. |  | принять решение по значениям тока и времени воздействия одновременно и единообразно для полимерных и фарфоровых опорных изоляторов. | В настоящее время «Рабочей группой», созданной ПАО Россети распоряжением 83р от 17.03.2021 ведется работа по согласованию единых требований по дугостойкости для полимерной, фарфоровой и стеклянной изоляции. Некоторыми участниками предлагается для полимерной изоляции снизить требование по длительности воздействия дуги с 2 до 0.5 сек (для изоляторов 3-35кВ). С целью унификации требований, следует принять решение по значениям тока и времени воздействия одновременно и единообразно для полимерных и фарфоровых опорных изоляторов. |

ГОСТ Р 1.2–2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены», раздел 4.2 «Разработка первой редакции проекта национального стандарта и ее публичное обсуждение, подготовка сводки отзывов»:

Все замечания и предложения излагают конкретно и обоснованно. При этом следует избегать в предложении по одному структурному элементу ссылок на предложения по другому элементу.

Отзыв на проект национального стандарта рекомендуется излагать в следующей последовательности:

- о целесообразности разработки стандарта;

- о проекте в целом;

- о наименовании стандарта;

- об области применения стандарта;

- о структуре стандарта;

- об отдельных разделах, подразделах, пунктах, подпунктах, абзацах, таблицах, графических материалах и/или приложениях стандарта.