Приложение п письму «Ответ на ГГ-4417 от 15.11.2021

О публичном рассмотрении ГОСТ Р 52034»

Форма отзыва на проект стандарта

Отзыв на первую редакцию проекта национального стандарта ГОСТ Р «Изоляторы опорные из керамики и стекла на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия».

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Замечание / предложение | Предлагаемая редакция | Обоснование предлагаемой редакции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о целесообразности разработки стандарта |  |  |  |
|  |  | на основании какой именно «действующей в Российской Федерации практике в области изготовления и испытаний стеклянных опорных изоляторов на классы напряжения 6-750кВ» принято решение о необходимости внесения стеклянных опорных изоляторов на класс напряжения 6-750кВ в ГОСТ 52034 | Оставить название ГОСТ в действующей редакции 2008г ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В Общие технические условия Исключить из стандарта стеклянные изоляторы. | В случае реальной необходимости стандартизовать общие технические требования к стеклянным опорным изоляторам на класс напряжения 6-750кВ следует пойти по пути разработки предварительного стандарта в соответствии с требованиями ГОСТ 1.16-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены» |
|  | о наименовании стандарта |  |  |  |
|  |  |  | Оставить название ГОСТ в действующей редакции 2008г ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В Общие технические условия | С учетом комментариев и обоснования п.1 «о целесообразности разработки стандарта» |
|  | об отдельных разделах, подразделах, пунктах, подпунктах, абзацах, таблицах, графических материалах и/или приложениях стандарта. |  |  |  |
|  | П3 Термины и определения | Чем обусловлено значительное расширение раздела 3 «Термины и определения» за счет копирования терминов, уже стандартизованных действующими ГОСТ 27744 и ГОСТ 13873 | Оставить раздел ГОСТ в действующей редакции 2008г ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В Общие технические условия | В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 3.7 «Элемент "Термины и определения" включают в стандарт для определения терминов, не стандартизованных в Российской Федерации на национальном уровне. Примечания: 1 Термином, стандартизованным на национальном уровне, считают термин, установленный в национальном стандарте Российской Федерации на термины и определения или в действующем, в этом качестве, межгосударственном стандарте на термины и определения.» Львиная доля терминов и определений, внесенных в новую редакцию ГОСТ стандартизированы межгосударственными ГОСТ 27744-88, ГОСТ 13873-81. Считаем необходимым исключить стандартизированные термины и определения из предлагаемой редакции. Исключить термины относящиеся к стеклу. |
|  | П4.4 Таблица 1 «Номинальная длина пути утечки изоляторов для различных степеней загрязнения в зависимости от номинального напряжения (класса напряжения изолятора)» |  | Номинальное напряжение, кВ; Номинальная длина пути утечки для различных степеней загрязнения, мм, не менее. I; II; III; IV. 3; 70; 90; 100; 125. 6; 130; 180; 210; 250. 10; 220; 300; 350; 420. 15; 320; 450; 510; 620. 20; 440; 620; 690; 840. 24; 510; 770; 810; 1100. 35; 700; 1050; 1160; 1400. 110; 2000; 2800; 3150; 3900. 150; 2700; 3900; 4250; 5350. 220; 4050; 5700; 6300; 7900. 330; 5800; 8000; 9050; 11200. 500; 8400; 11800; 13150; 16300. 750; 12600; 17700; 19700; 24400. | Предлагаемые разработчиком значения ДПУ, «хаотичным образом» не соответствуют действующему ГОСТ9920. Причем для степени загрязнения II (II* по ГОСТ9920) значения сохранены для всех классов напряжения кроме 3кВ. В случае необходимости изменения, в каждом случае, для каждого класса напряжения и степени загрязнения необходимо обоснование. Или разработчик считает что в целом необходим пересмотр ГОСТ 9920? ПАО «Россети» Россети (письмом ГГ/163/412 14.10.2021 «О_направлении_ТТ_изоляторы_ИОС_ЮАИЗ.DOC») утвердили общие технические требования для Аттестации опорных изоляторов ИОС и С, где минимальная степень загрязнения II*, со ссылкой на ГОСТ 9920. Тогда для кого корректируется значение ДПУ на все классы напряжения для I, III, IV? Оставить требования по ДПУ согласно ГОСТ 9920. |
|  | 4.5 Типы, основные параметры и размеры | 4.5 Типы, основные параметры и размеры изоляторов должны соответствовать ГОСТ 25073 | См. п.5 Принять в п.4.4 ДПУ по ГОСТ 9920 | Отсылка к ГОСТ 25073 приводит к противоречию п.4.5 и 4.4 предлагаемой редакции ГОСТа, т.к. в ГОСТ 25073 регламентирована длина пути утечки для I и II степени загрязнения, и она соответствует ГОСТ 9920 |
|  | 7.3 Периодические испытания. Т а б л и ц а 11 - Периодические испытания | В состав периодических испытаний (Испытания группы II по МЭК 60168), внесены электрические испытания, по своей сути относящихся к типовым испытаниям (Испытания группы I по МЭК 60168), которые уже входят в типовые испытания предлагаемой редакции п.7.2 Таблица 10 | Наименование показателя; Дополнительное указание. 1. Длина пути утечки; -. 7. Пробивное напряжение; Изоляторы классов напряжения до 35 кВ конфигурации В. 11. Стойкость к медленному изменению температуры; Для изоляторов категорий размещения 1 и 2. 12. Стойкость к резкому изменению температуры; Для изоляторов категорий размещения 1 и 2. 13. Разрушающая механическая сила при центральном сжатии; Для изоляторов, работающих на сжатие. 14. Разрушающая механическая сила на растяжение; Для изоляторов, работающих на растяжение. 15. Разрушающий механический крутящий момент; Для изоляторов, работающих на кручение. 16. Стойкость к воздействию одиночных ударов; Только для стержневых изоляторов конфигурации А. | В состав периодических испытаний (Испытания группы II по МЭК 60168), внесены электрические испытания, по своей сути относящихся к типовым испытаниям (Испытания группы I по МЭК 60168), которые уже входят в типовые испытания предлагаемой редакции п.7.2 Таблица 10. Если изменений конструкции, технологии не было, то зачем проводить полный перечень испытаний как для типовых? А если изменение было, то согласно п.6.3.1 ГОСТ 52034-2008 следует проводить типовые испытания, подтверждающие и конструкцию и технологию. Исключить дублирование испытаний, привести в соответствие с действующей редакцией ГОСТ 52034 |
|  | 5.1.11 Изоляторы должны быть дугостойки в режимах испытаний, указанных в таблице 7. |  | принять решение по значениям тока и времени воздействия одновременно и единообразно для полимерных и фарфоровых опорных изоляторов. | В настоящее время «Рабочей группой», созданной ПАО Россети распоряжением 83р от 17.03.2021 ведется работа по согласованию единых требований по дугостойкости для полимерной, фарфоровой и стеклянной изоляции. Некоторыми участниками предлагается для полимерной изоляции снизить требование по длительности воздействия дуги с 2 до 0.5 сек (для изоляторов 3-35кВ). С целью унификации требований, следует принять решение по значениям тока и времени воздействия одновременно и единообразно для полимерных и фарфоровых опорных изоляторов. |

ГОСТ Р 1.2–2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены», раздел 4.2 «Разработка первой редакции проекта национального стандарта и ее публичное обсуждение, подготовка сводки отзывов»:

Все замечания и предложения излагают конкретно и обоснованно. При этом следует избегать в предложении по одному структурному элементу ссылок на предложения по другому элементу.

Отзыв на проект национального стандарта рекомендуется излагать в следующей последовательности:

- о целесообразности разработки стандарта;

- о проекте в целом;

- о наименовании стандарта;

- об области применения стандарта;

- о структуре стандарта;

- об отдельных разделах, подразделах, пунктах, подпунктах, абзацах, таблицах, графических материалах и/или приложениях стандарта.