Отзыв ООО «ПК ПРОГРЕСС»

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

на первую редакцию проекта стандарта

ГОСТ 31937

______________________________________________________________

наименование стандарта

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| 3 Термины и определения | Нет понимания дефектов (зданий, сооружений, инженерных сетей) | Предлагаем ввести понятия дефектов в соответствии с ГОСТ 15467-79: Незначительные; Значительные; Критические; Устранимые; Неустранимые А так же степень распространения дефектов: Единичные; Массовые |
| 5.1.17 | Не определено, какая именно оценка технического состояния инженерных сетей предполагается по результатам комплексного обследования | Предлагаем включить категории в соответствии с ГОСТ 27.102-2021: Исправное состояние (исправность); Неисправное состояние (неисправность); Работоспособное состояние; Рабочее состояние; Неработоспособное состояние; Предотказное состояние; Предельное состояние; Опасное состояние. А также обозначить соответствия каждый инженерной системы существующим нормативным требованиям. |
| 5.4.1; 5.4.3, 5.4.4 | Существуют методики оценки технического состояния водоснабжения (ХВС, ГВС, водоотведения) | Предлагается использовать: Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (Утвержденызаместителем Министра регионального развития Российской Федерации А.А.Поповым 25 апреля 2012 года) |
| 5.4.5 | Отсутствует обследование систем кондиционирования воздуха | Предлагаем включить данный типо обследования и установление соответствия требованиям СП 60.13330.2020, СП 336.1325800.2017) |
| Библиография(12) | Существует более актуальная версия ВСН 53-86(р) | Предлагаем заменить на более современные документы, которые даны в развитие ВСН53-86(р): «Методические рекомендации. Правила оценки физического износа многоквартирных домов» (2018 г.). Утв. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

Руководитель подразделения,

ответственного за подготовку отзыва руководитель отдела технического обследования                                   Гадиев Дмитрий Адылевич

Составитель отзыва                                главный специалист           ___________________________             Старцев Александр Владимирович