Отзыв КГАУ «ККГЭ», эксперт отдела экспертизы инженерного обеспечения зданий и сооружений

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

к проекту изменения № 3 СП 32.13330.2018

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| П. 9.2 | Пункт называется «9.2 механическая очистка сточных вод», но содержит в себе все требования к очистным сооружениям п. 9.2.1-9.2.14, в том числе к биологической очистке, обеззараживанию, обработке осадка и так далее, тогда как механическая очистка всего лишь одна из стадий | Строку «9.2 Механическая очистка сточных вод» исключить, Нумерацию пунктов «9.2.1-9.2.14» переименовать в «9.2-9.15» |
| П. 12.2 | Многочисленными редакциями СП исключены пункты, содержащие конкретные требования по устройству сетей и колодцев в просадочных грунтах, добавлены ссылки на СП 21.13330, СП 249.1325800, которые касаемо инженерных сетей практически бесполезны | Включить требования к строительству в просадочных грунтах согласно редакции СНиП 2.04.03-85* |

Составитель отзыва                                Эксперт по направлению 37 Водоснабжение и водоотведения

Сыргашева Ю.И. № аттестата МС-Э-24-37-11349