Отзыв __Метёлкина С.В__

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

на первую редакцию проекта стандарта

Комплексы для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЗАВОДОВ СЖИЖЕНИЯ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Нормы проектирования

наименование стандарта

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| 3.1.8 криогенная жидкость: Продукт криогенной установки, находящийся при криогенной температуре | Предлгагаю немного дополнить | 3.1.8 криогенная жидкость: Продукт криогенной установки, находящийся в жидкой форме при криогенной температуре Или 3.1.8 криогенная жидкость: Газообразный продукт криогенной установки, находящийся в жидкой форме при криогенной температуре Или дать ссылку на ГОСТ 21957-76, статья 12 (так же, как и для криогенной температуры). |
| Общее (например, п.3.1.12 примечание 2 или п.4.2.3) | Для одних стандартов указывается год, для других нет. | Привести к единому обозначению. |
| 3.1.13 модульное сооружение: Сооружение, состоящее из одного и более модулей. | Немного дополнить | 3.1.13 модульное сооружение: Сборно-разборное сооружение, состоящее из одного и более готовых модулей. |
| 3.1.18 резервуар СПГ (двухоболочечный резервуар с полной герметизацией): Двухстенный резервуар, в котором хранение продукта осуществляется во внутренней емкости, а наружная стенка способна удерживать жидкую фазу продукта с обеспечением при этом контролируемого сброса паров в случае разгерметизации внутренней емкости. | Не до конца раскрыто назначение внешнего резервуара. | 3.1.18 резервуар СПГ (двухоболочечный резервуар с полной герметизацией): Двухстенный резервуар, в котором хранение продукта осуществляется во внутренней емкости, а наружная емкость служит в качестве первичной паровой герметизации резервуара и заключает в себе термоизоляцию внутренней емкости. В случае протекания внутренней емкости внешняя емкость удерживает жидкие продукты и сохраняет паронепроницаемость конструкции, при этом должен обеспечиваться контролируемый сброс паров в атмосферу (текстовка приведена на основании п.4.2.3.3 ГОСТ Р 58027-2017) |
| 4.3.3 | Отсутствует термин «изотермический резервуар» в разделе 3. | изотермический резервуар; ИР: Резервуар для хранения сжиженных газов при постоянной отрицательной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров хранимого продукта в пределах 0,004-0,05 Мпа (СП 512.1325800.2022) |
| 6.4 Системы обнаружения утечек горючих газов и паров | - Есть ссылка на ГОСТ Р 56352 в п.6.2 для систем обнаружения утечек горючих газов и паров. Не совсем понятна фраза «по сторонам света», в п.8.2.1 ГОСТ Р 52350.29.2— 2010 ведется речь о периметре. | В пределах буферной зоны резервуаров, а также по периметру защитного ограждения должны быть установлены автоматические газоанализаторы-извещатели, настроенные на обнаружение метана в воздухе (% по объему). Газоанализаторы должны располагаться с ориентацией по периметру в количестве не менее четырех штук с дополнительной установкой дублирующих приборов в направлении производственных и других компонентов установки СПГ, способных привести к воспламенению смеси метана с воздухом. Газоанализаторы должны иметь аварийную звуковую (световую) сигнализацию по месту и обеспечивать передачу сигнала на щитовую КИПиА зоны резервуаров и в ЦДП завода. Также системы обнаружения утечек горючих газов и паров должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56352. |
| 6.5.5 В текстовке встречается фраза «невакуумная теплоизоляция» | Отсутствует в терминах в отличие от вакуумной изоляции. | - невакуумная изоляция - вид изоляции без необходимости создания вакуума в изоляционной полости. |
| 6.6.4 Работы с применением открытого огня (сварка, резка и т.д.) около резервуаров, установок или трубопроводов с наличием ПГ следует производить только после их продувки инертным газом и проведения анализов проб окружающего воздуха, с соблюдением соответствующих правил и инструкций. | На анализ берется и газ, выходящий из трубопровода / резервуара (сбросной). Продувка закончена, если в сбросном газе менее 3% кислорода. | Работы с применением открытого огня (сварка, резка и т.д.) около резервуаров, установок или трубопроводов с наличием ПГ следует производить только после их продувки инертным газом и проведения анализов проб окружающего воздуха и сбросного газа, с соблюдением соответствующих правил и инструкций. |
| 12.1.3 Устройства должны включать автоматические запорные клапаны, срабатывающие при обнаружении утечки. Запорные клапаны должны быть расположены внутри зоны удержания пролива как можно ближе к резервуарам, емкостям и сосудам, где они предусмотрены. | Верно ли понимаю, что установка автоматической запорной арматуры предполагается внутри обвалования (помимо коренной задвижки)? (В п.107 Приказа 778 указано наличие коренной задвижки непосредственно у резервуара и дистанционной дублирующей снаружи обвалования). | Устройства должны включать автоматические запорные клапаны, срабатывающие при обнаружении утечки. Автоматические запорные клапаны должны быть расположены внутри вне зоны удержания пролива как можно ближе к резервуарам, емкостям и сосудам, где они предусмотрены. |
| 12.1.9 В зонах возможных проливов должны быть предусмотрены системы улавливания паров. | Непонятно, что за системы улавливания паров должны быть в зонах возможных проливов. | Просьба уточнить в п.12.1.9. |
| 4.7.1 | Не указана необходимость дренажной системы для сбора проливов СУГ, ЛВЖ и ГЖ | Дополнить пункт 4.7.1 информацией о необходимости дренажной системы |

Руководитель подразделения,

ответственного за подготовку отзыва    __________________           ___________________________             _________________________

(должность)                               (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

Составитель отзыва                                инженер-технолог           ___________________________                        Метёлкина С.В.

(должность)                                (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)