Отзыв __Метёлкина С.В__
наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица 

на первую редакцию проекта стандарта
 
Комплексы для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЗАВОДОВ СЖИЖЕНИЯ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Нормы проектирования
наименование стандарта

	Структурный элемент стандарта
	Замечание, предложение
	Предлагаемая редакция

	3.1.8 криогенная жидкость: Продукт криогенной установки, находящийся при криогенной температуре
	Предлгагаю немного дополнить
	3.1.8 криогенная жидкость: Продукт криогенной установки, находящийся в жидкой форме при криогенной температуре
Или
3.1.8 криогенная жидкость: Газообразный продукт криогенной установки, находящийся в жидкой форме при криогенной температуре

Или дать ссылку на ГОСТ 21957-76, статья 12 (так же, как и для криогенной температуры).

	Общее (например, п.3.1.12 примечание 2 или п.4.2.3)
	Для одних стандартов указывается год, для других нет.
	Привести к единому обозначению.

	3.1.13 модульное сооружение: Сооружение, состоящее из одного и более модулей.

	Немного дополнить
	3.1.13 модульное сооружение: Сборно-разборное сооружение, состоящее из одного и более готовых модулей.


	3.1.18 резервуар СПГ (двухоболочечный резервуар с полной герметизацией): Двухстенный резервуар, в котором хранение продукта осуществляется во внутренней емкости, а наружная стенка способна удерживать жидкую фазу продукта с обеспечением при этом контролируемого сброса паров в случае разгерметизации внутренней емкости. 
	Не до конца раскрыто назначение внешнего резервуара.


	3.1.18 резервуар СПГ (двухоболочечный резервуар с полной герметизацией): Двухстенный резервуар, в котором хранение продукта осуществляется во внутренней емкости, а наружная емкость служит в качестве первичной паровой герметизации резервуара и заключает в себе термоизоляцию внутренней емкости. В случае протекания внутренней емкости внешняя емкость удерживает жидкие продукты и сохраняет паронепроницаемость конструкции, при этом должен обеспечиваться контролируемый сброс паров в атмосферу


(текстовка приведена на основании п.4.2.3.3 ГОСТ Р 58027-2017)



	4.3.3
	Отсутствует термин «изотермический резервуар» в разделе 3.
	изотермический резервуар; ИР: Резервуар для хранения сжиженных газов при постоянной отрицательной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров хранимого продукта в пределах 0,004-0,05 Мпа (СП 512.1325800.2022)

	[bookmark: _Toc231548677]6.4 Системы обнаружения утечек горючих газов и паров
	1. Есть ссылка на ГОСТ Р 56352 в п.6.2 для систем обнаружения утечек горючих газов и паров.
Не совсем понятна фраза «по сторонам света», в п.8.2.1 ГОСТ Р 52350.29.2— 2010 ведется речь о периметре.
	В пределах буферной зоны резервуаров, а также по периметру защитного ограждения должны быть установлены автоматические газоанализаторы-извещатели, настроенные на обнаружение метана в воздухе (% по объему). Газоанализаторы должны располагаться с ориентацией по периметру в количестве не менее четырех штук с дополнительной установкой дублирующих приборов в направлении производственных и других компонентов установки СПГ, способных привести к воспламенению смеси метана с воздухом. Газоанализаторы должны иметь аварийную звуковую (световую) сигнализацию по месту и обеспечивать передачу сигнала на щитовую КИПиА зоны резервуаров и в ЦДП завода.
[bookmark: _GoBack]Также системы обнаружения утечек горючих газов и паров должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 56352.

	6.5.5 В текстовке встречается фраза «невакуумная теплоизоляция»
	Отсутствует в терминах в отличие от вакуумной изоляции. 
	1. невакуумная изоляция - вид изоляции без необходимости создания вакуума в изоляционной полости.

	6.6.4 Работы с применением открытого огня (сварка, резка и т.д.) около резервуаров, установок или трубопроводов с наличием ПГ следует производить только после их продувки инертным газом и проведения анализов проб окружающего воздуха, с соблюдением соответствующих правил и инструкций.
	На анализ берется и газ, выходящий из трубопровода / резервуара (сбросной). Продувка закончена, если в сбросном газе менее 3% кислорода.
	Работы с применением открытого огня (сварка, резка и т.д.) около резервуаров, установок или трубопроводов с наличием ПГ следует производить только после их продувки инертным газом и проведения анализов проб окружающего воздуха и сбросного газа, с соблюдением соответствующих правил и инструкций.

	12.1.3 Устройства должны включать автоматические запорные клапаны, срабатывающие при обнаружении утечки. Запорные клапаны должны быть расположены внутри зоны удержания пролива как можно ближе к резервуарам, емкостям и сосудам, где они предусмотрены.
	Верно ли понимаю, что установка автоматической запорной арматуры предполагается внутри обвалования (помимо коренной задвижки)?
(В п.107 Приказа 778 указано наличие коренной задвижки непосредственно у резервуара и дистанционной дублирующей снаружи обвалования).
 
	Устройства должны включать автоматические запорные клапаны, срабатывающие при обнаружении утечки. Автоматические запорные клапаны должны быть расположены внутри вне зоны удержания пролива как можно ближе к резервуарам, емкостям и сосудам, где они предусмотрены.

	12.1.9 В зонах возможных проливов должны быть предусмотрены системы улавливания паров.
	Непонятно, что за системы улавливания паров должны быть в зонах возможных проливов. 
	Просьба уточнить в п.12.1.9.

	4.7.1
	Не указана необходимость дренажной системы для сбора проливов СУГ, ЛВЖ и ГЖ
	Дополнить пункт 4.7.1 информацией о необходимости дренажной системы
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