Проект СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»

Предложения, замечания, вопросы, комментарии

Составил Аргунов Мурат
Главный архитектор проектов

г. Краснодар

argunov_murat@mail.ru

- Данная работа не претендует на полноту анализа рассматриваемого документа.

- Во 2-м столбце таблицы красным цветом и подчеркиванием выделены места и пункты, вызывающие сомнения.

- Прошу заранее извинить за эмоциональность некоторых комментариев.

| № | Проект СП 54.13330.2016 | Предложения, замечания, вопросы, комментарии |
| --- | --- | --- |
|  | # Введение Настоящий нормативный документ актуализирован с целью проектного обеспечения безопасных и удобных для всех групп населения условий проживания и пребывания в зданиях жилых одноквартирных, безопасности воздействий их эксплуатации для окружающей среды, реализации требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1]. | Вместо «одноквартирных» должно быть «многоквартирных». |
|  | # 1.5 При изменении в процессе эксплуатации многоквартирных зданияй функционального назначения… | Опечатка. |
|  | # 3 Термины, определения и сокращения | Термины расположены в хаотичном порядке, поиск затруднен. В редакции СП 2011 года структура данного раздела удобнее (термины разделены на группы). Предложение. Термины разделить по группам, расположить в алфавитном порядке. |
|  | Помещение – функционально-планировочная часть здания, конструктивно изолированная от других функционально-планировочных частей ограждающими конструкциями, в составе помещения могут быть комнаты различного целевого назначения [1]. Помещение по расположению относительно наружных ограждающих конструкций здания может быть: встроенное внутри, пристроенное снаружи, встроенно-пристроенное – встроенные помещения, объединенные проёмами в наружных стенах с пристроенными помещениями. | Непонятно, что имелось ввиду под термином «помещение»? А) Если речь идет о помещениях общественного назначения, то это изложено ниже. Б) Если речь идет об одном отдельном помещении, то как «в составе [одного] помещения могут быть комнаты различного целевого назначения»? В) Возможно, речь идет о термине «жилое помещение»? В 188-ФЗ* (ст. 16) уже используется термин «жилое помещение», даны виды жилых помещений и их описание. В таком случае, вероятно, логичнее сделать ссылку на 188-ФЗ, чтобы не было противоречия с федеральным законом. *188-ФЗ - Жилищный кодекс Российской Федерации |
|  | Квартира (жилое помещение, жилая планировочная ячейка) - здание, недвижимое имущество и объект жилищных прав, пригодное для постоянного проживания и жизнедеятельности граждан [3], отделённое ограждающими конструкциями от помещений других квартир, имеющее обособленный вход и внутриквартирное инженерно-техническое оборудование. Квартира может предназначаться проживания постоянного или временного, семейного или единоличного, а также для сдачи внаём без права на постоянную регистрацию (апартамент-отель); | 1. Квартира – это не «здание» (см. 188-ФЗ ст. 16, п. 3). 2. В 188-ФЗ (ст. 16, п. 3) уже дано определение термина «квартира». Думаю, логичнее сделать ссылку на 188-ФЗ, чтобы не было противоречия с федеральным законом. |
|  | # Обособленный вход (вход-выход) – конструктивно изолированный и регулируемый жильцами квартиры доступ для прохода в квартиру с прилегающей территории участка здания и/или, возможно, из помещений общего пользования других зданий; | 1. Фраза «для прохода» - лишняя. 2. Вход в квартиру обычно предусматривается из помещения общего пользования многоквартирного дома, и гораздо реже – с улицы. 3. Вход в квартиру «из помещений общего пользования других зданий» - ?!? Предложение. Новая редакция: «Обособленный вход (выход) – конструктивно изолированный и регулируемый жильцами квартиры доступ в квартиру из помещений общего пользования многоквартирного жилого дома или с прилегающей территории.» |
|  | # Комната – неделимая функционально-планировочная часть квартиры - здания определённого жизнеобеспечивающего назначения, имеющая обособленный вход и отделённая ограждающими конструкциями от других помещений квартиры и помещений общего пользования; | 1. Судя по определению термина «обособленный вход» (см. выше), комната не может иметь такового. 2. В 188-ФЗ (ст. 16, п. 4) уже дано определение термина «комната». Возможно, лучше сделать ссылку на 188-ФЗ? Предложение. Новая редакция: «Комната – неделимая функционально-планировочная часть квартиры определённого жизнеобеспечивающего назначения, отделённая ограждающими конструкциями от других помещений квартиры и помещений общего пользования многоквартирного жилого дома.» |
|  | # Здание жилое многоквартирное (ЗЖМ) (дом жилой многоквартирный) – строительное сооружение с обязательным строительным объёмом наземной части и возможным строительным объёмом подземной части, предназначенное для совместного размещения многих квартир с расположенными выше и ниже помещениями других квартир, объединённых помещениями общего пользования и внутридомовыми инженерными системами здания. ЗЖМ может включать встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения предприятий, размещение технологии производства и режим работы, которых, соответствует требованиям безопасности проживания жильцов и эксплуатации ЗЖО и прилегающих к ним территорий в застройке, в соответствии требованиям [2] и [6]. | 1. «Здание» вряд ли может быть «сооружением». 2. А разве бывает многоквартирный дом без наземной части, если квартиры нельзя располагать в цокольных и подвальных этажах (п. 5.5 СП 54)? 3. В многоквартирных домах соседние квартиры располагаются не только «выше и ниже», но и справа, и слева. 3. Слово «которых» не следует отделять запятыми. 4. Что такое ЗЖО? Предложение. Новая редакция: «Здание жилое многоквартирное (ЗЖМ) (дом жилой многоквартирный) – здание, предназначенное для размещения многих квартир, объединённых помещениями общего пользования и внутридомовыми инженерными системами здания. ЗЖМ может включать встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения общественного назначения, размещение, технологии производства и режим работы которых соответствуют требованиям безопасности проживания жильцов и эксплуатации жилых домов и прилегающих к ним территорий, в соответствии требованиям [2] и [6].» |
|  | Здание жилое многоквартирное секционное - здание, состоящее из одной секции (односекционное) или нескольких секций (многосекционное), отделенных друг от друга стенами без проемов, в котором квартиры одной секции имеют выход в одну функционально-планировочную зону помещений общего пользования. | 1. В проекте СП 54.13330.2016 термин «функционально-планировочная зона помещений общего пользования» отсутствует, да и подобная формулировка звучит расплывчато и неопределенно. 2. При классификации многоквартирных жилых зданий ключевую роль играет количество эвакуационных лестниц, а не количество зон общего пользования (см. пример в следующей строке). Предложение. Новая редакция: « Здание жилое многоквартирное секционное - здание, состоящее из одной секции (односекционное) или нескольких секций (многосекционное), отделенных друг от друга стенами без проемов, в котором квартиры одной секции имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор (холл).» |
|  | # Здание жилое многоквартирное коридорное – здание односекционное или многосекционное, в котором квартиры каждого этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем в две функционально-планировочных зоны помещений общего пользования. | 1. В проекте СП 54.13330.2016 термин «функционально-планировочная зона помещений общего пользования» отсутствует, да и подобная формулировка звучит расплывчато и сомнительно. 2. При классификации многоквартирных жилых зданий ключевую роль играет количество эвакуационных лестниц, а не количество зон общего пользования. Рассмотрим пример на рисунке. В данном жилом доме - две «функционально-планировочные зоны помещений общего пользования» (1 - лифтовый холл с группой лифтов, 2 - незадымляемая лестничная клетка), соединенные коридором. По предлагаемой в проекте СП 54.13330.2016 формулировке, это здание - «коридорное». Однако это классический пример жилого дома секционного типа, и вряд ли кто из специалистов решится классифицировать это здание как жилой дом коридорного типа. Предложение. Новая редакция: « Здание жилое многоквартирное коридорное - здание, в котором квартиры каждого этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы.» |
|  | Здание жилое многоквартирное галерейное – здание односекционное или многосекционное, в котором квартиры каждого этажа имеют выходы через общую галерею не менее чем в две, функционально-планировочных зоны помещений общего пользования. | 1. В проекте СП 54.13330.2016 термин «функционально-планировочная зона помещений общего пользования» отсутствует, да и подобная формулировка звучит расплывчато и сомнительно. 2. При классификации многоквартирных жилых зданий ключевую роль играет количество эвакуационных лестниц, а не количество зон общего пользования. Предложение. Новая редакция: « Здание жилое многоквартирное галерейное - здание, в котором квартиры каждого этажа имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.» |
|  | Функционально-планировочное зонирование помещений - объёмно- планировочное размещение групп разных функциональных типов помещений (комнат), различающихся по функционально-планировочным зонам: - Жилые помещения (жилые комнаты) для отдыха и сна общие комнаты (гостиные) и спальни; - Вспомогательные помещения внутриквартирные для хозяйственно- бытовых, санитарных и технических нужд, … | Термин «жилое помещение» уже используется в 188-ФЗ и имеет более широкое содержание (ст. 16): «Статья 16. Виды жилых помещений 1. К жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната.» Предложение. Термин «жилые помещения» в данном пункте – исключить, использовать термин «жилая комната». |
|  | Многосветные помещения (шахтные проёмы) – для временного пребывания людей и внутриквартирной пользовательской взаимосвязи, занимающие несколько этажей с проёмами в межэтажных перекрытиях (в том числе: атриумы и пассажи, остеклённые шахты лифтов, лестничные клетки, проёмы шириной более марша между лестничными маршами, проёмы площадью более 36м2 в перекрытиях). Многосветные помещения могут быть смежными или отделёнными от поэтажных помещений здания. Многосветные помещения могут иметь многоуровневые (многоярусные) наружные световые проёмы в наружной ограждающей конструкции, кровельные и/или стеновые. Многосветное помещение может использоваться для естественного освещения смежного с ним помещения (световой карман). | 1. Если позволяют правила русского языка, в терминологии лучше использовать единственное число, а не множественное. 2. «Шахтные проёмы» - зачем? 3. Тип пребывания – «временное» (или какое другое) – никак не связан с понятием многосветного помещения. Например, двусветная гостиная квартиры уж никак не является помещением «временного» пребывания. 4. Чем глухая шахта лифта отличается от остекленной (в контексте многосветного помещения)? 5. «…проёмы шириной более марша между лестничными маршами, проёмы площадью более 36м2 в перекрытиях» - сами по себе проёмы никак не могут являться помещением. 6. Если многосветное помещение и смежное с ним поэтажное помещение разделены, например, остекленной перегородкой, то освещение этого смежного помещения через многосветное помещение не может приниматься как естественное, т.к. это освещение вторым светом. Предложение. Новая редакция: «Многосветное помещение – помещение, занимающее несколько этажей с проёмами в межэтажных перекрытиях: атриум и пассаж, помещение с открытой лестницей (если площадь проёма для открытой лестницы более 36 м2), лестничная клетка, шахта лифта. Поэтажные помещения, смежные с многосветным помещением, могут быть открытыми (т.е. не иметь ограждающих конструкций) в многосветное помещение или отделёнными от него. Многосветное помещение может иметь многоуровневые (многоярусные) наружные световые проёмы в наружных ограждающих конструкциях. Многосветное помещение может использоваться для естественного освещения смежного с ним поэтажного помещения (световой карман) при отсутствии между ними ограждающих конструкций.» |
|  | # Помещения общественного назначения – помещения встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные, имеющие обособленный вход (обособленные входы) с прилегающей территории и из здания, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и иной общественной деятельности, режим работы которых не оказывает вредных воздействий на условия проживания в жилой застройке. | 1. Если позволяют правила русского языка, в терминологии лучше использовать единственное число, а не множественное. 2. Необходим критерий – когда помещение из «встроенного» становится «встроенно-пристроенным». В СП 54.13330.2011 таким критерием является вынос за пределы основного здания на 1,5 м и более. 3. Термин «обособленный вход» в данном документе используется в контексте обозначения входа в квартиру (см. выше). 4. Доступ из жилого здания во встроенные (встроенно-пристроенные, пристроенные) помещения общественного назначения обычно не допускается. Предложение. Новая редакция: «Помещение общественного назначения – помещение, имеющее отдельный вход (входы) с прилегающей территории, предназначенное для индивидуальной предпринимательской и иной общественной деятельности, режим работы которого не оказывает вредных воздействий на условия проживания в жилой застройке. Помещение общественного назначения может быть встроенное, встроенно-пристроенное (при габаритах, вынесенных за контур здания на 1,5 м и более), пристроенное.» |
|  | # Помещения производственные - помещения встроенные, встроенно- пристроенные, пристроенные, имеющие обособленный вход (обособленные входы) с прилегающей территории и из здания, предназначенные для индивидуальной предпринимательской деятельности в области производства (промышленного, сельского хозяйства, общественного обслуживания), режим работы которых не оказывает вредных воздействий на условия проживания в жилой застройке. | Несмотря на слово «производственные», данный термин можно рассматривать как частный случай предыдущего термина (помещение общественного назначения жилого дома). Размещение подобных помещений уже регламентировано, в числе прочих, пунктом 4.6 СП 54 и не требует отдельной терминологии (иначе нужно давать терминологию и по другим позициям, перечисленным в п. 4.6 СП 54). Предложение. Исключить данный термин. |
|  | Автостоянка (гараж-стоянка) - Помещение встроенное, пристроенное, встроенно-пристроенное, или отдельно стоящее, для хранения автомобилей, не оборудованное для их ремонта и/или технического обслуживания кроме ручных автомоек, смотровых ям или эстакад. Автостоянки могут располагаться в надземной или подземной части здания, в том числе на открытых площадках (террасах) и на эксплуатируемых кровлях. Термины и определения автостоянок по СП 113.13330. | 1. Термин «гараж-стоянка» является некорректным, т.к. смешивает разные несовместимые понятия. 2. Раз есть ссылка на СП 113, зачем дублировать? Предложение. Новая редакция: «Автостоянка - термины и определения автостоянок см. СП 113.13330.» |
|  | Этаж надземный - этаж с отметкой поверхности нижерсаположенного перекрытия не ниже планировочной отметки земли; | Опечатка. |
|  | Этаж технический - этаж с высотой помещения более 1,8 м для размещения технических помещений здания и внутридомовых инженерных систем, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), или в верхней части здания (технический чердак), или между надземными этажами. | Предложение. Новая редакция: «Этаж технический - этаж для размещения технических помещений здания и внутридомовых инженерных систем; может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), или в верхней части здания (технический чердак), или между надземными этажами. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м. техническим этажом не является.» |
|  | Антресоль - площадка на перекрытии, разграничивающая высоту помещения этажа на эксплуатируемые уровни, как минимум один из которых должен быть расположен на уровне входа в помещение | В СП 118.13330.2012 термин «антресоль» изложен понятнее и конкретнее. Почему бы не взять это за основу? Предложение. Новая редакция: «Антресоль - доступная площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение и разграничивающая высоту помещения на эксплуатируемые уровни, площадью менее 40 % площади помещения, в котором она находится.» |
|  | Количество этажей здания включает все надземные и подземные этажи здания, в том числе: этажи технические, эксплуатируемые чердаки при высоте помещения более 1,8м, мансардные этажи и мезонины; этажи цокольные и подвальные. Не учитываются, независимо от их высоты, подполья под зданием и чердачные пространства, а также междуэтажные пространства и чердаки с высотой помещения равной и менее 1,8м; | 1. Данное понятие логичнее перенести в Приложение А (Правила определения объёмно-планировочных показателей и расчета площадей помещений зданий жилых многоквартирных). 2. Нет определения термина «эксплуатируемый чердак» - возможно, мансарда? И как может «эксплуатируемый чердак» быть высотой менее 1,8 м? 3. Следует ли учитывать в количестве этажей здания надстройки над верхним этажом (мезонины, пентхаусы, мансарды), если их площадь существенно (в разы) меньше, чем площадь нижерасположенного этажа? 4. Нет определения термина «чердачное пространство». Предложение. Новая редакция: «Количество этажей здания включает все надземные и подземные этажи здания, в том числе: этажи технические, мансардные этажи и мезонины; этажи цокольные и подвальные. Не учитываются, независимо от их высоты, подполья и чердаки скатных кровель, междуэтажные пространства для коммуникаций и чердаки высотой менее 1,8 м. Так же в количестве этажей здания не учитываются надстройки над верхним этажом (мезонины, пентхаусы, мансарды и т.п.), если общая площадь надстроек (по внутреннему контуру ограждающих конструкций) составляет менее 40% общей площади нижерасположенного этажа секции.» |
|  | Этажность здания включает количество надземных этажей, в том числе этажи цокольные при расположении поверхности их перекрытий выше средней планировочной отметки уровня земли не менее чем на 2м. Этажность определяется по наибольшему количеству этажей, если отдельные части здания имеют разное количество надземных этажей; | 1. Данное понятие логичнее перенести в Приложение А (Правила определения объёмно-планировочных показателей и расчета площадей помещений зданий жилых многоквартирных). 2. В СП 54.13330.2011 данное понятие изложено точнее. Почему бы не взять это за основу? 3. Поскольку для термина «цокольный этаж» используется понятие «высота помещения» (т.е. расстояние от пола до низа перекрытия), то и в данном случае представляется логичным определять положение именно низа, а не верха («поверхности»), перекрытия цокольного этажа относительно средней планировочной отметки земли. Так удобнее и проще. 4. Должна ли учитываться в этажности здания надстройка над верхним этажом (мезонин, пентхаус, мансарда), если её площадь существенно (в разы) меньше, чем площадь нижерасположенного этажа? Предложение. Новая редакция: «Этажность здания включает все надземные этажи, в том числе технические этажи, мансардный, а также цокольный этаж, если низ его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 1,8 м. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. Надстройка над верхним этажом (мезонин, пентхаус, мансарда и т.п.) не учитывается в этажности здания, если общая площадь надстройки (по внутреннему контуру ограждающих конструкций) составляет менее 40% общей площади нижерасположенного этажа секции. При разном количестве надземных этажей в различных частях здания этажность определяется для каждой части здания. При определении этажности здания для расчета числа лифтов технический чердак не учитывается.» |
|  | Ниша - углублённое пространство в наружной стене здания, может использоваться для размещения открытых помещений и/или для размещения внутриквартирного оборудования (например, кондиционеров, антенн); | 1. Ниши бывают не только в наружных стенах, но и во внутренних. Предложение. Новая редакция: «Ниша – углубление в стене здания. При расположении во внутренней стене высота ниши не должна превышать высоту помещения.» |
|  | Тамбур – вспомогательное коммуникационное помещение при входе в помещение между противолежащими ограждающими конструкциями с дверьми. | 1. Тамбуры бывают и при входах в здания. 2. Двери в тамбуре могут быть установлены и в смежных стенах, а не только в противолежащих. Предложение. Новая редакция: «Тамбур – вспомогательное коммуникационное помещение при входе в здание или в помещение.» |
|  | Веранда – открытое помещение, пристроенное, встроенное, или встроенно-пристроенное к зданию, остекленное полностью или частично, может быть разной этажности и иметь антресоли. | Вообще-то неостекленная веранда – это уже не веранда, а терраса. Предложение. Новая редакция: «Веранда – открытое помещение, полностью остекленное, пристроенное, встроенное, или встроенно-пристроенное к зданию, может быть разной этажности и иметь антресоли.» |
|  | Лоджия - помещение открытое внешнему пространству не менее чем с одной стороны, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (плите лоджии), полностью или более чем на половину площади в контуре поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель). Лоджия может быть встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной, а также неостеклённой или остеклённой. | 1. Получается, что если помещение открыто во внешнее пространство «не менее чем с одной стороны» - например, с трех сторон - то это лоджия? 2. Как быть при расположении в углу здания? Предложение. Новая редакция: «Лоджия – помещение, открытое внешнему пространству с одной стороны (при угловом расположении - с двух сторон), расположенное на огражденной наружной несущей площадке (плите лоджии), полностью или более чем на половину площади в контуре поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель). Лоджия может быть встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной, а также неостеклённой или остеклённой. |
|  | Балкон – помещение открытое внешнему пространству не менее чем с двух сторон, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (балконной плите), полностью или более чем на половину площади выступающей из контура поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель), может быть неостеклённым или остеклённым. | Балкон, открытый во внешнее пространство с двух сторон, уже становится угловой лоджией. Предложение. Новая редакция: «Балкон – помещение, открытое внешнему пространству не менее чем с трех сторон, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (балконной плите), полностью или более чем на половину площади выступающей из контура поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель), может быть неостеклённым или остеклённым.» |
|  | Лестничная клетка - многосветное помещение для размещения лестничных площадок и лестничных маршей до обособленного входа (тамбура). Возможно с обособленным входом (тамбуром) в чердак, мансарду, мезонин, пентхаус, или на покрытие (крышу) или на эксплуатируемую кровлю. Лестничная клетка может быть встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной, а также может иметь проёмы в наружных стенах (остеклённые или открытые). | Фразы об «обособленных входах (тамбурах)» и «входах в чердак, мансарду и т.д.», варианты размещения лестничных клеток – зачем всё это здесь? Предложение. Новая редакция: «Лестничная клетка - многосветное помещение для размещения лестничных площадок и лестничных маршей. Лестничная клетка может иметь проёмы в наружных стенах (остеклённые или открытые).» |
|  | Планировочная отметка уровня земли - установленная проектом разница высот расположения абсолютной геодезической отметки уровня земли, определённой геоизысканиями на границе поверхности земли и отмостки (площадки) перед обособленным входом в помещения квартиры-здания, и относительной проектной отметки нулевого (0,000) уровня поверхности пола первого этажа здания. Планировочная отметка уровня земли устанавливается отдельно для каждого здания (части здания) с отдельным входом с поверхности земли в помещения общего пользования. При наличии более одного входа в здание (часть здания) планировочная отметка устанавливается от нижерасположенного входа. | 1. Планировочная отметка уровня земли никак не связана с отметкой нуля здания. Да и считать разницу между абсолютной отметкой уровня земли и относительной отметкой уровня нуля – это абсурд, ибо абсолютные и относительные отметки имеют разные системы отсчета. 2. Отметки уровня земли, «определённые геоизысканиями» (так называемые «чёрные» отметки), практически никогда не совпадают с итоговыми проектными отметками уровня земли (с «красными» отметками). 3. «Планировочная отметка устанавливается от нижерасположенного входа» - это как? 4. Судя по изложенному определению, возможно, авторы подразумевали высоту цоколя? В этом случае наименование «планировочная отметка уровня земли» - совсем неподходящее для этого. Предложение. Новая редакция: «Планировочная отметка уровня земли - установленная проектом отметка уровня земли на границе поверхности земли и отмостки здания.» |
|  | Функционально-планировочное зонирование прилегающего участка – территориально-планировочное деление участка ДОО на функционально- планировочные зоны: улично-дорожной сети пешеходных путей и проездов автомашин, а также групп эксплуатационных площадок: озеленения (обводнения), рекреационных и спортивно-игровых вспомогательных инженерно-технических и хозяйственно-бытовых. | Что такое «ДОО»? |
|  | 4.3 При проектировании многоквартирного здания должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками с учётом ГОСТ Р 50602, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52131 и в соответствии ГОСТ Р 51631, ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2012 а также СП 136.13330, СП 137.13330, СП 138.13330, СП 140.13330. При применении по заданию на проектирование устройств подъёмно транспортных для перемещения инвалидов следует учитывать ГОСТ Р 51630, ГОСТ Р 51764. Специализированные многоквартирные здания для престарелых следует проектировать не выше девяти этажей, для семей с инвалидами - не выше пяти. В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать, как правило, на первых этажах. В многоквартирных зданиях государственного и муниципального жилищных фондов доля квартир для проживания семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, устанавливается в задании на проектирование органами местного самоуправления. Конкретные требования по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения следует предусматривать с учетом местных условий и требований СП 59.13330. Двустороннее движение инвалидов на колясках следует предусматривать только в специализированных многоквартирных зданиях для престарелых и инвалидов. При этом ширину коридоров необходимо принимать не менее 1,8 м. | 1. Из первого абзаца пункта 4.3 следует, что во ВСЕХ многоквартирных жилых домах должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения (далее - МГН), доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками. Но нужно ли это предусматривать тотально для всех зданий и всех квартир??? Если да, то возникает непростой вопрос обеспечения эвакуации МГН. По нынешним нормам это выглядит так: наличие пожаробезопасных зон на каждом этаже, устройство противодымной вентиляция во всех зданиях (хотя обычно в домах до 9 этажей это не требуется), наличие лифта с функцией транспортирования пожарных подразделений (хотя в домах до 5 этажей лифт можно не предусматривать) и т.д. Все эти мероприятия приведут к серьезному удорожанию стоимости жилья. Так же следует отметить, что для обеспечения жизнедеятельности МГН немалая часть площади квартиры будет уходить на санузлы, коридоры и т.п. Для сегмента малогабаритных квартир это крах, т.к. квартиры с широкими прихожими и коридорами, большими санузлами (с метровыми дверями) и при этом с махонькими комнатами и кухнями мало кому понравятся.. Таким образом, о небольших квартирах эконом-класса по доступной цене (наиболее востребованных на рынке жилья) просто придется забыть. 2. Из третьего абзаца пункта 4.3 следует, что доля квартир для инвалидов-колясочников устанавливается для зданий государственного и муниципального жилищных фондов. А как быть с коммерческими жилыми домами? Предложение. Новая редакция (1й абзац): «При проектировании многоквартирного здания необходимость обеспечения условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, определяется заданием на проектирование. Обеспечение условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, выполняется с учётом ГОСТ Р 50602, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52131 и в соответствии ГОСТ Р 51631, ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2012 а также СП 136.13330, СП 137.13330, СП 138.13330, СП 140.13330. При применении по заданию на проектирование устройств подъёмно транспортных для перемещения инвалидов следует учитывать ГОСТ Р 51630, ГОСТ Р 51764.» Далее по тексту. |
|  | 4.6 В подвальном, цокольном, первом и втором этажах многоквартирного здания, а в крупных и крупнейших городах по классификации СП 42.13330 и в третьем этаже, допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. | Для крупных и крупнейших городов давно назрела потребность размещать встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения выше третьего этажа. Предложение. Новая редакция: «В подвальном, цокольном, первом и втором этажах многоквартирного здания, а в крупных и крупнейших городах по классификации СП 42.13330 - до пятого этажа включительно, допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. При этом количество надземных этажей с помещениями общественного назначения не должно превышать 1/3 от этажности многоквартирного здания.» |
|  | 4.8 Загрузка помещений общественного назначения со стороны двора многоквартирного здания, где расположены окна жилых комнат квартир и входы в жилую часть дома, в целях защиты жильцов от шума и выхлопных газов не допускается. Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в многоквартирные здания, следует выполнять: с торцов многоквартирных зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны магистралей (улиц) при наличии специальных загрузочных помещений. Допускается не предусматривать указанные загрузочные помещения при площади встроенных общественных помещений до 150 м2. | 1. Фраза «где расположены окна жилых комнат квартир и входы в жилую часть дома» - лишняя, т. к. окна жилых комнат есть и с уличной стороны дома. 2. Входы в жилой дом могут располагаются с двух противоположных сторон здания (например: секция широтной ориентации, когда лестнично-лифтовый узел расположен с северной стороны, а двор – с южной). 2. Требуется уточнить, какая именно площадь имеется ввиду: общая (по внутреннему обводу наружных стен), полезная, расчетная, торговая и т.д.. Предложение. Новая редакция: «Загрузка помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома в целях защиты жильцов от шума и выхлопных газов не допускается. Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в многоквартирные здания, следует выполнять: с торцов многоквартирных зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; из специальных загрузочных помещений (в том числе расположенных в подземных автостоянках). Допускается не предусматривать указанные загрузочные помещения при расчетной (торговой – для предприятий торговли) площади встроенных общественных помещений до 150 м2.» |
|  | 4.10 При размещении в многоквартирных зданиях учреждений оздоровительного и досугового назначения, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли и бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, учреждений внешкольного обучения и курсов, учреждений управления, проектирования, информации и связи следует предусматривать: - устройство автономных входов; - размещение технологически шумных зон в пристроенных помещениях; - разработку мероприятий по звукоизоляции жилых помещений; - размещение мест загрузки торговых и других учреждений вне зон окон жилых помещений; - устройство кровли пристроенных учреждений на уровне ниже уровня пола жилых помещений. | 1. Термин «автономный вход» отсутствует. Требование к входам в помещения общественного назначения изложены в п. 7.2.15 (где используется понятие «изолированный вход»). Зачем повторяться? 2. Каков критерий «технологически шумных зон»? 3. О размещении загрузки уже сказано в п. 4.8. Зачем повторяться? 4. Требованию к кровле пристроенных помещений определены в п. 7.1.15. Зачем повторяться? 5. Требования по звукоизоляции изложены в СП 51.13330. 6. Если исключить всё перечисленное выше, то пункт 4.10 не нужен. Предложение. Исключить пункт 4.10. |
|  | 4.13 На верхних этажах многоквартирных зданий допускается размещать мастерские для художников и архитекторов, а также общественно- административные помещения (конторы, офисы) с численностью работающих в каждом не более 5 чел., при этом следует учитывать требования 7.2.15 настоящего свода правил. Размещать конторские помещения в надстраиваемых мансардных этажах и в мезонинах допускается в зданиях не ниже II степени огнестойкости и высотой не более 28 м. | Размещение на верхних этажах многоквартирных зданий конторских помещений с входом в них через жилую часть здания на практике приводит к конфликтам между жильцами этого дома и владельцами (а так же посетителями) офисных помещений. Зачем же изначально создавать возможность конфликтных ситуаций? К тому же понятно, что установленное ограничение численности - «административные помещения (конторы, офисы) с численностью работающих в каждом не более 5 чел.» - это лукавство, и легко обходится. Ничто не мешает «нарезать» на этаже несколько таких помещений (по 5 чел.). Но тогда реальная численность посторонних людей (плюс ещё посетители), пользующихся лестницей и лифтами жилого дома, будет уже не 5 чел., а намного больше! Предложение. Новая редакция: «На верхних этажах многоквартирных зданий допускается размещать мастерские для художников и архитекторов, при этом следует учитывать требования 7.2.15 настоящего свода правил.» |
|  | 7 Противопожарные требования | Рассматриваемый проект СП 54.13330.2016 ссылается (см. раздел 2) на «пожарные» своды правил (далее - СП), в частности: СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013 и т.д. Значительная часть положений раздела 7 дублирует эти СП. Зачем? К тому же при дублировании неизбежно будут возникать несоответствия и противоречия. Предложение. Исключить из раздела 7 ВСЁ, что дублирует положения, записанные в «пожарных» СП. Раздел 7 должен содержать только то, что является специфичным для многоквартирных жилых домов и не изложено в других нормативных документах. |
|  | 8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования соответствующих помещений квартир и встроенных в здание помещений общественного назначения. Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 8.1. Т а б л и ц а 8 . 1 Наименование марша; Минимальная ширина, м; Максимальный уклон. Марши лестниц, ведущие на жилые этажи зданий:; 1,05; 1:1,5. секционных:. двухэтажных. трехэтажных и более; 1,05; 1:1,75. коридорных; 1,2; 1:1,75. Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также внутриквартирных лестниц; 0,9; 1:1,25. П р и м е ч а н и е – Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.. Высота перепадов в уровне пола разных помещений и пространств в многоквартирных зданий должна быть безопасна. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. В многоуровневых квартирах внутриквартирные лестницы допускаются винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см. | Дублирование п. 5.4.19 СП 1.13130.2009. Предложение. Исключить пункт 8.2. |
|  | 8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. | 1. Является ли окно «местом опасного перепада»? В нормативных документах нигде не указана минимальная высота подоконной части окна, хотя вряд ли кто будет отрицать, что открытое окно в любом этаже (выше первого) является источником опасности. На практике высота подоконника обычно принимается около 0,8-0,9 м. Предложение. Указать в данном СП обоснованную минимальную высоту подоконной части окна. 2. Если высота подоконной части окна не нормируется, то почему для остекленных балконов или лоджий высота ограждения остается 1,2 м.? Предложение. Пункт 8.3 после первого предложения дополнить: «Для остекленных балконов и лоджий допускается уменьшение высоты ограждения до 0,9 м.» |
|  | 8.8а Если в проекте предусмотрено помещение для консьержки (или помещение охраны), его размещение должно обеспечивать визуальный обзор двери, ведущей из тамбура в вестибюль, а при отсутствии вестибюля – обзор проходов к лифтам и лестничной клетке. При помещении охраны должен быть устроен санузел, оборудованный унитазом и раковиной. Указанное помещение может быть без естественного освещения. | 1. Слова «при помещении охраны» подразумевают вход в санузел непосредственно из помещения охраны. Из опыта проектирования: в домах эконом-класса этот санузел желательно расположить смежно (а ещё лучше - совместить) с помещением уборочного инвентаря, - так проще в эксплуатации; к тому же служебный санузел должен быть доступен и другим работникам (например, уборщице, дворнику, почтальону и др.). 2. Слово «указанное» относится к помещению для консьержа или санузлу? Предложение. Новая редакция: «Если в проекте предусмотрено помещение для консьержки (или помещение охраны), его размещение должно обеспечивать визуальный обзор двери, ведущей из тамбура в вестибюль, а при отсутствии вестибюля – обзор проходов к лифтам и лестничной клетке. На том же этаже должен быть устроен служебный санузел, оборудованный унитазом и раковиной. Допускается совмещение служебного санузла и помещения для уборочного инвентаря. Помещение для консьержа (охраны) может быть без естественного освещения.» |
|  | 8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора согласно [10]. | Если указанные помещения располагаются в подвальном этаже, то вход «непосредственно» с улицы уже не получается, т.к. появляется лестница, и вход идет через лестницу. Также в подвальном этаже нет «поэтажного внеквартирного» коридора. Предложение. Новая редакция: «Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы с улицы. Помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход с улицы, или из коридора (холла, вестибюля), или из технического этажа. К месту установки ШРТ подход должен быть также из указанных помещений.» |
|  | 9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. Квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть обеспечены горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в пределах площади квартир, а также вертикальным проветриванием через шахты в соответствии с требованиями СП 60.13330. | 1. В СП 54 нет определений, что такое горизонтальное проветривание квартиры? что такое вертикальное проветривание? И чем проветривание отличается от вентиляции? 2. Выражение «…а также…» во втором предложении означает наличие горизонтального И вертикального проветривания каждой квартиры одновременно. Но если обеспечено горизонтальное проветривание, зачем еще и вертикальное? Возможно, по смыслу подразумевалось наличие горизонтального ИЛИ вертикального проветривания. 3. При обязательности наличия горизонтального (сквозного или углового) проветривания каждой квартиры получаются крайне неэкономичные планировочные решения: в рядовой секции - 2 квартиры на этаже (!), в торцевой секции – 3 квартиры на этаже (!). Это целесообразно лишь для жилья с большими и очень большими по площади квартирами (бизнес-, премиум-класс), но никак не для массового жилья эконом-класса. Тенденция последнего времени в сегменте жилья эконом-класса – переход к квартирам небольшой площади (например, однокомнатная квартира – 25…33 м2, двухкомнатная – 42…55 м2 и т.п.). Для обеспечения доступной цены жилья приходится увеличивать количество квартир на этаже, т.к. это позволяет увеличить «нагрузку» на лестнично-лифтовый узел и тем самым снизить себестоимость строительства. И сейчас массово применяются планировочные решения с 8-10 квартирами на этаже и даже более. 4. В СП 60.13330-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» нет никаких положений насчет вертикального проветривания квартир. Как тогда запроектировать это? В отмененном СНиПе 2.08-89* «Жилые здания» вкратце упоминалось вертикальное проветривание через шахты. При этом площадь шахты принималась не менее 1/30 от площади проветриваемых квартир; т.е., например, для обычной однокомнатной квартиры площадью 36 м2 была необходима шахта площадью живого сечения не менее 1,2 м2, а с учетом толщины ограждающих шахту конструкций требовалось около 2,0 м2 (!) – это около 5% (!) от площади проветриваемой квартиры. Подобное вертикальное проветривание через шахты практически не использовались (разве что в Средней Азии). Да и мало кто знал, как это грамотно запроектировать с точки зрения пожарной безопасности, звукоизоляции и т.д.. К тому же СНиП 2.08-89* допускал проветривать две односторонне расположенные квартиры на этаже через лестничную клетку или другие внеквартирные проветриваемые помещения. 5. Так же есть серьезные проблемы при устройстве вертикального проветривания через шахты: остаются открытыми вопросы пожарной безопасности (обеспечение нераспространения огня и дыма через эти шахты), вопросы по звукоизоляции (обеспечение нераспространения звука по этим шахтам) и т.д.. Вполне вероятно, все эти проблемы технически решаемы (огнедымозащитные клапаны, автоматика и т.п.), но вопрос - какой ценой? Резюмируя поз. 2, 3, 4, 5 следует отметить, что изначально заложенные пунктом 9.6 благие цели повышения комфортности жилья на деле могут обернуться большими проблемами. При обязательном устройстве горизонтального (сквозного или углового) или вертикального проветривания квартир неизбежно и значительно увеличится себестоимость 1 м2 жилья, а в итоге и стоимость квартир. В этом случае в III и IV климатических районах (ЮФО, часть ЦФО, часть ПФО) массового доступного жилья просто не будет. И как следствие, неминуемо значительное уменьшение объемов строительства жилья, банкротство многих строительных организаций, рост безработицы и прочие социальные последствия. Предложение. - В СП 54 дать определение термина «проветривание» и всех его типов – горизонтальное сквозное проветривание, горизонтальное угловое проветривание, вертикальное проветривание. - В СП 54 изложить параметры и принципы вертикального проветривания квартир через шахты, а также способы (критерии) обеспечения пожарной безопасности и звукоизоляции. - пункт 9.6 изложить в новой редакции: «В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. Необходимость обеспечения квартир проветриванием устанавливается заданием на проектирование.» |
|  | 9.12 Продолжительность инсоляции квартир (помещений) многоквартирного здания следует принимать согласно требованиям СП 52.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Нормированная продолжительность инсоляции должна быть обеспечена: в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате; в четырехкомнатных квартирах и более – не менее чем в двух жилых комнатах. | Второй абзац дублирует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 (п. 3.1). Предложение. В п. 9.12 исключить второй абзац. |
|  | 9.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций – не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями. | Ограничение «не более 1:5,5» исключает возможность использования, например, панорамного остекления в жилых домах жилищного фонда коммерческого использования. Предложение. Новая редакция: «Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни следует принимать не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций – не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями. Для квартир государственного и муниципального жилищных фондов указанное соотношение должно быть не более 1:5,5.» |
|  | 9.19 В I - III климатических районах при всех наружных входах в многоквартирные здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м. Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2. Таблица 9.2 Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С; Двойной тамбур в зданиях с числом этажей. Минус 20 и выше; 16 и более. Ниже минус 20 до минус 25 включительно; 12 » ». Ниже минус 25 до минус 35 включительно; 10 » ». Ниже минус 35 до минус 40 включительно; 4 » ». Ниже минус 40; 1 » ». Примечания 1 При непосредственном входе в квартиру двойной тамбур следует проектировать при неотапливаемой лестничной клетке. 2 В качестве тамбура может быть использована веранда.. | 1. На представленном рисунке дверь «А» - выход в воздушную зону незадымляемой лестницы, дверь «Б» - вход в незадымляемую лестницу. Если при «входе из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку» тамбур не требуется, то и при выходе из лифтового холла (или коридора) в наружную воздушную зону тамбур также не нужен (особенно в III климатической зоне). Поэтому кроме «входов» логично говорить и о «выходах». 2. Во фразах «наружных входах» и «наружной воздушной зоны» слово «наружный» - лишнее, т.к не обычно бывает «внутреннего» входа в здание и не бывает «внутренней» воздушной зоны незадымляемой лестницы. Предложение. Новая редакция (1-й абзац): «В I - III климатических районах при всех входах в многоквартирные здания (кроме входов-выходов в воздушную зону незадымляемых лестничных клеток) следует предусматривать тамбуры.» 3. Из табл. 9.2 (первая строка) следует, что при температуре «минус 20 и выше» для зданий в 16 и более этажей следует проектировать двойные тамбуры. «Минус 20 и выше» – это фактически III и IV климатические районы! Зачем в Краснодаре или в Сочи двойной тамбур?! Предложение. В табл. 9.2 исключить первую строку. |
|  | 9.25 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. | Данное требование не актуально для зданий с монолитными железобетонными перекрытиями, так как в случае аварии вода растекается по перекрытию, и протечка воды на нижележащий этаж может произойти в любом другом месте. Предложение. Новая редакция: «Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Для зданий с монолитными перекрытиями данное положение является рекомендуемым; при этом в случае размещения уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами, вертикальные сантехнические трубопроводы (стояки) должны находиться за пределами нижерасположенных жилых комнат.» Возможно, следует повысить требования по звукоизоляции (индексы изоляции воздушного шума и ударного шума) перекрытий между санузлом и жилой комнатой разных квартир. |
|  | 9.27 Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых помещений многоквартирного здания должна обеспечивать снижение звукового давления от внешних источников шума, а также от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330, [16]. Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ. При размещении многоквартирных зданий на территории с повышенным уровнем транспортного шума снижение шума в жилых зданиях следует осуществлять путем применения: специальной шумозащищенной планировки и (или) конструктивно-технических средств шумозащиты, в том числе: наружных ограждающих конструкций и заполнений оконных проемов с повышенными звукоизолирующими свойствами. | Второй абзац дублирует поз. 7 табл. 2 СП 51.13330 (п. 9.2) . Предложение. Исключить второй абзац п. 9.27. |
|  | 9.35 Этажи жилые (кроме блокированных зданий) и этажи с помещениями для детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от автостоянки техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями для защиты от проникновения выхлопных газов и сверхнормативных уровней шума. | Данное требование давно морально устарело, особенно для зданий с монолитными перекрытиями. Да и с технической стороны не представляет особой сложности защититься «от проникновения выхлопных газов и сверхнормативных уровней шума» без устройства промежуточного этажа. Так же в современных условиях дефицита парковочных мест очень актуально иметь возможность размещения автостоянки открытого типа на первом этаже жилого здания (дом «на ножках» с парковками на уровне земли). Предложение. Новая редакция: «При размещении жилых помещений, помещений общественного назначения для детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений непосредственно над автостоянкой (закрытого и открытого типов) необходимо предусматривать мероприятия для защиты указанных помещений от проникновения выхлопных газов и сверхнормативных уровней шума.» |
|  | Приложение А (обязательное) Правила определения объёмно-планировочных показателей и расчета площадей помещений зданий жилых одноквартирных | 1. «…одноквартирных» - ? Вероятно, многоквартирных. 2. Приложение А по сути копирует и дублирует положения «Инструкции БТИ»*, но при этом запутывает всё окончательно. 3. Часть положений Приложения А относятся скорее к категории терминов (например, высота этажа, высота помещения и т.д.), чем к категории показателей. 4. Необходим минимальный перечень обязательных показателей, которые должны быть в проектной документации. При этом количество обязательных показателей не должно быть избыточным. 5. Нет четкой структуры в изложении материала. * «Инструкция БТИ» - Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации (утв. приказом Минземстроя РФ от 04.08.1998г. № 37, с изм. от 04.09.2000г., от 19.05.2008г.) |
|  | [Отсутствует] – сделать отдельным приложением. | Показатели зданий жилых многоквартирных, обязательные для приведения в проектной документации - Общие по зданию: - Площадь застройки; при наличии подземной части, выступающей за абрис контура здания, дополнительно указывать площадь застройки здания с учетом подземной части; - Общая площадь здания; - Строительный объем (всего и в том числе ниже нуля); - Этажность; - Количество этажей. - Жилая часть здания: - Площадь квартир здания (или общая площадь жилого помещения); - Общая площадь квартир здания; - Количество квартир (всего и в том числе по типам - однокомнатные, двухкомнатные и т.д.). - Помещения общественного назначения (при наличии): - Общая площадь помещений общественного назначения; - Полезная площадь помещений общественного назначения; - Мощность, вместимость, торговая площадь (при необходимости). - Автостоянка (подземная и т.д. - при наличии): - Общая площадь автостоянки; - Вместимость автостоянки. |
|  | Строительный объём здания включает сумму объёмов помещений и ограждающих конструкций, выполненных в строительной системе здания, и определяется относительно планировочной отметки уровня земли: - строительный объём надземной части здания, расположенной выше уровня земли; - строительный объём подземной части здания (при наличии), расположенной ниже уровня земли. Строительный объём здания измеряется с точностью до 1м3 и рассчитывается: -для здания с чердачным перекрытием (чердаком), умножением площади горизонтального сечения здания (по очертанию внешнего контура наружных стен выше цоколя) на высоту здания; - для здания без чердачного перекрытия умножением площади вертикального поперечного сечения (по обводу контура наружной поверхности стен, поверхности кровли, поверхности пола первого этажа) на длину здания; - для помещений с наклонными, разноуровневыми, криволинейными поверхностями ограждающих конструкций стен и перекрытий потолков, умножением площади их горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне пола на высоту (или на среднюю высоту при криволинейном очертании перекрытия) от пола до верха (засыпки – при наличии в конструкции) чердачного перекрытия; - для помещений подвальных и цокольных, умножением площади горизонтального сечения здания на высоту от уровня поверхности пола до уровня поверхности пола первого этажа. - в сумме по частям здания и этажам, отличающимся по объёмно- планировочным и конструктивным решениям. Строительный объём здания включает объёмы светопроницаемых конструкций фасадов (в том числе остекления помещений, веранд, световых фонарей), а также эркеров, переходов между зданиями, лоджий и ниш в наружных стенах. Строительный объём здания не включает строительные объёмы: - пристраиваемых помещений, отличных от основного здания по функциональному назначению и с ограждающими конструкциями из материалов, отличающихся от материалов строительной системы здания, балконов и террас; - ризалитов архитектурных и конструктивных элементов, в том числе: козырьков (навесов), портиков, рельефных архитектурных деталей фасадов, оконечных устройств инженерного оборудования (труб, антенн и т.п.); - пространств под зданием на опорах и арочных проёмов (проездов) под зданием, междуэтажных сквозных арочных проёмов, подпольных каналов, проветриваемых подполий зданий (возведённых на вечномёрзлых грунтах); - некапитальных объектов (палаток, киосков, навесов, беседок, площадок), пристраиваемых и надстраиваемых. | 1. Разве строительный объем «определяется относительно планировочной отметки уровня земли»? Обычно строительный объем определяется от отметки чистого пола первого этажа (нуля здания): строительный объем надземной части здания – объем выше нуля здания, строительный объем подземной части здания – объем ниже нуля здания. 2. Надземная часть здания по своему определению и так располагается «выше уровня земли», а подземная часть – и так «ниже уровня земли». Зачем такие уточнения? 3. Когда речь идет о десятках, а нередко, и сотнях тысяч м3 строительного объема, необходимость точности подсчета до 1 м3 вызывает сомнения. 4. Несколько абзацев посвящены изложению различных способов подсчета строительного объема. Особенно умиляет, когда предписывается определять строительный объем «умножением площади вертикального поперечного сечения (по обводу контура наружной поверхности стен, поверхности кровли, поверхности пола первого этажа) на длину здания»! А как быть со зданиями, которые имеют более сложную, чем параллелепипед, конфигурацию, как в плане, так и по высоте? Зачем? Любой грамотный инженер знает, как посчитать объем физического тела. Надо только знать, что включается в строительный объем, а что нет. 5. Почему в строительный объем не включается объем пристраиваемых помещений другого функционального назначения? 6. Проемы бывают не только «арочные». Предложение. В данном пункте оставить только указание, что включается в строительный объем, а что нет; всё остальное - исключить. Точность подсчета строительного объема установить до 100 м3. |
|  | Высота здания - определяется расстоянием от планировочной отметки уровня земли до высотной отметки до верха козырька над парапетом (парапетами) продольных стен плоской кровли, или до верхнего ребра (конька, шпиля) поверхностей сопрягаемых скатов кровельного покрытия скатной кровли. | Какое-то неудачное определение. Предложение. Новая редакция: «Высота здания – расстояние от планировочной отметки земли до верха парапета; для скатной кровли – до верха конька кровли. В случае наличия на кровле выступающих частей (машинные помещения лифтов, выходы на кровлю из лестничных клеток, башни, шпили и т.д.) расстояние принимается по самой высокой части здания. При этом элементы инженерного оборудования многоквартирного здания (антенны, вентиляторы и т.п.) не учитываются.» |
|  | Высота этажа - расстояние от верха нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) до верха расположенного над ним перекрытия (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания). | 1. Высота этажа определяется от чистого пола. 2. Для одноэтажных зданий высота этажа неактуальна, т.к. совпадает с высотой помещения. Предложение. Перенести в раздел 3 (Термины). Новая редакция: «Высота этажа - расстояние от чистого пола этажа (или пола по грунту) до чистого пола вышерасположенного этажа.» |
|  | Высота помещения - расстояние от верха нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) до низа расположенного над ним перекрытия (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания). | Высота помещения определяется от чистого пола. Предложение. Перенести в раздел 3 (Термины). Новая редакция: «Высота помещения - расстояние от чистого пола этажа (или пола по грунту) до низа перекрытия вышерасположенного этажа (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания).» |
|  | Площадь застройки здания – определяется как площадь горизонтального сечения здания, по внешнему обводу контура фасадных наземных, связанных с землёй и фундаментами, поверхностей наружных стен здания на уровне цоколя (без учёта отмостки), измеряется (с точностью до 1см2) и включает площади: - ризалитов толщиной 10см и более, шириной 1м и более; - пристроенных вспомогательных коммуникационных помещений и конструкций крылец, площадок, ступеней, лестниц, пандусов, и т.п.; - проёмов под зданием, расположенным на опорах, и под арками, расположенными под зданиями; - подземной части здания, в том числе выступающей за абрис контура внешнего обвода здания на уровне цоколя, по внешнему обводу ограждающих конструкций фундамента здания. | 1. Необходимость точности подсчета до 1 см2 вызывает просто недоумение. Предложение. Точность подсчета площади застройки здания установить до 1 м2. 2. Термин «арка» здесь использовано в отличном от своего содержания смысле – для наименования проезда или прохода в здании. Предложение. Слово «арками» заменить на «проездами (проходами)». 3. площадь застройки подземной части, выступающей за абрис контура здания, целесообразно учитывать в отдельной позиции. Предложение. При наличии подземной части, выступающей за абрис контура здания, дополнительно установить показатель «площадь застройки здания с учетом подземной части». |
|  | Общая площадь здания (площадь жилого здания) определяется внутри строительного объёма здания как сумма общих площадей этажей, измеренных в пределах контуров внутренних поверхностей наружных стен. # Общая площадь здания включает площади балконов, лоджий, террас и эксплуатируемых кровель, веранд, лестничных площадок и ступеней в уровне каждого этажа. Площадь лифтовых и других шахт и проёмов многосветных помещений в пределах только одного (нижнего) этажа. Общая площадь здания не включает площади: - чердаков и технических чердаков, подполий, междуэтажных пространств (антресолей, фальшполов, подиумов, сцен) при их высоте от пола до низа выступающих конструкций равной и менее 1,8 м, подвесных потолков (колосников - решётчатых настилов, независимо от их высоты), площадок обслуживания инженерного и технологического оборудования и стеллажей (высотного стеллажного хранения); - пристроенных и встроенно-пристроенных помещений и конструкций (в том числе для инженерных коммуникаций), выполненных не из материалов основного здания в том числе: крылец, тамбуров, вестибюлей, террас, веранд, автостоянок, лестниц и лестничных клеток, балконов; - элементов комплексного благоустройства участка застройки и улично- дорожной сети, пристраиваемых к фасадам и эксплуатируемым кровлям (малых архитектурных форм и озеленения, открытых лестниц, пандусов, рамп, платформ, эстакад, палаток, киосков, портиков, навесов на опорах и площадок и т.п.). | 1. Наименования показателя: «общая площадь здания» или «площадь жилого здания» - хотелось бы оставить одно. 2. Фраза, что площадь определяется «внутри строительного объёма здания», звучит совсем непонятно. 3. Так как балконы, лоджии, террасы и др. находятся за пределами «контуров внутренних поверхностей наружных стен», их площади добавляются в общую площадь здания с понижающими коэффициентами или без? 4. Всегда было странно, что для жилых зданий общая площадь технического этажа (технического подполья, технического чердака) не включается в общую площадь здания; а для общественных зданий технические этажи включаются в общую площадь здания (п. Г.1 приложение Г СП 118.13330.2012). 5. Площадь «лестничных площадок и ступеней» проще заменить площадью лестничной клетки в уровне каждого этажа (просветом между лестничными маршами можно пренебречь). 6. «Подиумы, сцены, колосники, стеллажи высокого хранения» - и всё это в многоквартирном жилом доме? 7. Для показателей, наверное, не имеет значения – выполнены ли пристроенные и встроенно-пристроенные помещения из материалов основного здания или из каких-либо других материалов. 8. При наличии в подвальном этаже помещений общественного назначения учитывается ли их площадь в общей площади здания? 9. Учитывается ли площадь подземной автостоянки, расположенной под двором и частично встроенной в жилой дом, в общей площади здания? Предложение. Новая редакция: «Общая площадь здания определяется как сумма общих площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный, подземный), измеренных в пределах контуров внутренних поверхностей наружных стен. # Общая площадь здания включает площади открытых помещений (балконов, лоджий, террас и эксплуатируемых кровель, веранд) без понижающих коэффициентов, лестничных клеток (в уровне каждого этажа). Площадь лифтовых шахт, проёмов многосветных помещений (кроме лестничных клеток) учитываются в пределах только нижнего (первого) этажа. Общая площадь здания не включает площади: - чердаков, междуэтажных пространств при высоте от пола до низа выступающих конструкций равной и менее 1,8 м, площадок обслуживания инженерного и технологического оборудования; - элементов комплексного благоустройства участка застройки и улично-дорожной сети, пристраиваемых к фасадам и эксплуатируемым кровлям (малых архитектурных форм и озеленения, крылец, открытых лестниц, пандусов, рамп, платформ, эстакад, портиков, площадок и т.п.).» |
|  | Общая площадь этажа здания – определяется внутри строительного объёма здания и измеряется между внутренними поверхностями ограждающих конструкций наружных стен (осей крайних колонн, при отсутствии наружных стен) на уровне пола без учета плинтусов. Общая площадь этажа включает: - сумму площадей помещений (комнат) всех функциональных типов, а также внутридомовых строительных конструкций со встроенными каналами и шахтами инженерного оборудования; - площадь помещений лестничных клеток внутриквартирных лестниц (пандусов) во внутреннем контуре помещения лестничной клетки (в размерах площадей лестничных площадок и горизонтальных проекций наклонных маршей лестниц, пандусов). | 1. Фраза, что площадь определяется «внутри строительного объёма здания», звучит совсем непонятно. 2. Общая площадь этажа в «осях крайних колонн при отсутствии наружных стен» – это как? Если подразумевается, например, встроенная терраса или что-то подобное, то почему бы так и не написать. 3. Если общая площадь этажа определяется по внутреннему контуру наружных стен, при чем тут «сумма площадей помещений» и «площади помещений»?. 4. «…во внутреннем контуре помещения лестничной клетки (в размерах площадей лестничных площадок и горизонтальных проекций наклонных маршей лестниц, пандусов)» - зачем так сложно? (Тут требуется помощь лингвиста.) 5. А как быть с балконами, лоджиями и т.п.? Предложение. Новая редакция: «Общая площадь этажа здания определяется между внутренними поверхностями ограждающих конструкций наружных стен на уровне пола без учета плинтусов. Общая площадь этажа включает: внутридомовые строительные конструкции с каналами и шахтами инженерного обеспечения; лестничные клетки (пандусы), в том числе внутриквартирные; площади открытых помещений (балконов, лоджий, террас и эксплуатируемых кровель, веранд) без понижающих коэффициентов.» |
|  | # Полезная площадь здания (площадь квартиры жилого здания, общая площадь жилого помещения [3]) определяется в составе общей площади здания как сумма полезных площадей этажей здания. Полезная площадь этажа здания определяется в составе общей площади этажа здания как сумма площадей всех помещений на этаже за исключением: внутренних строительных конструкций и встроенных в них шахт и каналов инженерного оборудования; шахтных помещений при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6м и менее; неотапливаемых открытых помещений. Площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы учитывается в уровне первого этажа при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша более 1,6м. | В 188-ФЗ (Жилищный кодекс Российской Федерации) показатель «полезная площадь» не используется. В «Инструкции БТИ» (п. 3.34) даны показатели площадей, подсчитываемых для жилых зданий, а именно: жилая площадь квартир, площадь квартир, общая площадь квартир. Так же следует отметить, что полезная площадь определяется для общественных зданий. Предложение. Исключить данные показатели. |
|  | Площадь помещения (общая площадь жилого помещения, (квартиры) [3], площадь квартиры, площадь комнаты), определяется в составе полезной площади здания в метрах с точностью до одного десятичного знака (0,1м) с округлением до одного сотого знака (0,01м) по размерам, измеряемым между поверхностями ограждающих конструкций на уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещений приводится в экспликации помещений на чертежах планов этажей. В площадь помещения включаются площади: - ниш высотой 2м и более, арочных проемов шириной 2м и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша более 1,6м, мест размещения встроенной мебели и инженерного и технологического оборудования (в том числе декоративных печей и каминов); - антресолей, площади которых на любой отметке составляют более 40% площади этажа здания; - помещений (частей помещений) с наклонными и разновысотными ограждающими конструкциями стен и потолков, крыш, в диапазонах изменения высот, измеряемых от горизонтальной поверхности пола до наклонной поверхности с коэффициентом 1,0 при высоте 2,3 м и более; с коэффициентом 0,7 при высотах 1,1м - 2,3м. В площадь помещения не включаются площади: - несущих и ограждающих конструктивных элементов (пилонов, стоек, колонн, пьедесталов и т.п), а также шахт (в ограждающих конструкциях), каналов (коробов, лотков) и открытых систем инженерного и технологического оборудования (трубопроводов, электропроводов), выступающих более трех сантиметров; - ниш высотой менее 2м, арочных проёмов шириной менее 2м и т.п.; - дверных проемов в контурах стен; - полов под маршами внутриквартирных (и зальных) лестниц, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6м и менее; - печей в т.ч. печей с каминами, которые входят в отопительную систему здания, а не являются декоративными. - помещений (частей помещений) с наклонными и разновысотными ограждающими конструкциями стен и потолков при высотах до 1,1 м. | 1. В данном пункте смешаны совершенно разные понятия: - площадь помещения, площадь комнаты – это площадь одного помещения; - общая площадь жилого помещения – по 188-ФЗ (ст. 15, п. 5) – « состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.»; - общая площадь квартиры – по «Инструкции БТИ» (п. 3.37) - «определяется как сумма площадей ее помещений, встроенных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.»; - площадь квартиры – по «Инструкции БТИ» (п. 3.36) – «определяется как сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.» 2. Площадь исчисляется в м2, а не в «метрах». 3. Подсчет «с точностью до одного десятичного знака (0,1м2) с округлением до одного сотого знака (0,01м2)» - это что-то новое в мире математики! По «Инструкции БТИ» (п. 3.33) – «Подсчеты производятся с точностью до одного десятичного знака.» 4. «Площадь помещений приводится в экспликации помещений на чертежах планов этажей» - правила оформления чертежей не относится к компетенции СП. 5. В мире существуют проемы разного типа, но «арочные» проемы, видимо, особенно любимы авторами. 6. Исходя из определения антресоли (см. раздел 3), площадь антресоли должна относиться к площади помещения, где она располагается. Поэтому соотношение с площадью этажа тут не при чем. 7. Фраза «…с наклонными и разновысотными ограждающими конструкциями стен и потолков, крыш, в диапазонах изменения высот, измеряемых от горизонтальной поверхности пола до наклонной поверхности с коэффициентом 1,0 при высоте 2,3 м и более; с коэффициентом 0,7 при высотах 1,1м - 2,3м.» очень затруднительна для понимания. 8. Сложно вообразить случай, когда площадь ограждающих конструкций может включаться в площадь помещения. 9. «Зальные» лестницы – это что? #### Предложение. Новая редакция: «Площадь помещения (комнаты) определяется в квадратных метрах с точностью до одного десятичного знака (0,1м2) по размерам, измеряемым между поверхностями ограждающих конструкций на уровне пола (без учета плинтусов). В площадь помещения включаются площади: - ниш высотой 2м и более, проемов шириной 2м и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы (при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша более 1,6м), мест размещения встроенной мебели и инженерного и технологического оборудования (в том числе декоративных печей и каминов); - антресолей; - части помещения с наклонными и разновысотными ограждающими конструкциями стен и потолков, при высоте (от горизонтальной поверхности пола до наклонной поверхности) 1,1-2,3 м - с коэффициентом 0,7; при высоте более 2,3 м - с коэффициентом 1,0. В площадь помещения не включаются площади: - несущих конструктивных элементов (пилонов, стоек, колонн, пьедесталов и т.п), а также шахт (в ограждающих конструкциях), каналов (коробов, лотков), открытых систем инженерного и технологического оборудования (трубопроводов, электропроводов), выступающих более трех сантиметров; - ниш высотой менее 2м, проёмов шириной менее 2м; - дверных проемов; - под внутриквартирными лестницами, при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6м и менее; - печей, в т.ч. печей с каминами, которые входят в отопительную систему здания, а не являются декоративными. - части помещения с наклонными и разновысотными ограждающими конструкциями стен и потолков при высоте до 1,1 м.» |
|  | # [Отсутствует] | По какой-то причине в проекте СП 54.13330.2016 отсутствуют такие фундаментальные для жилых зданий показатели, как площадь квартиры и общая площадь квартиры. Предложение. Добавить данные показатели в следующей редакции: «Площадь квартиры (квартир) или общая площадь жилого помещения (по 188-ФЗ) определяется как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного назначения) без учета неотапливаемых и открытых помещений (холодных кладовых, тамбуров, лоджий, балконов, веранд, террас).» «Общая площадь квартиры (квартир) - сумма площади квартиры (общей площади жилого помещения), всех неотапливаемых помещений (холодных кладовых, тамбуров) и всех открытых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас), подсчитываемых с понижающими коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации.» |
|  | # Вспомогательная площадь (площадь вспомогательных помещений) определяется суммой площадей вспомогательных помещений, лестниц, встроенной мебели и внутриквартирного оборудования. | В 188-ФЗ (Жилищный кодекс Российской Федерации) показатель «вспомогательная площадь» не используется. В «Инструкции БТИ» (п. 3.34) даны показатели площадей, подсчитываемых для жилых зданий, а именно: - жилая площадь квартир; - площадь квартир; - общая площадь квартир. Предложение. Исключить данный показатель. |
|  | Площадь открытых помещений определяется по размерам, измеряемым по внутреннему контуру между фасадной поверхностью наружной стены и внутренне поверхностью ограждения открытого помещения без учета площади, занятой этим ограждением. Примечание – при проектировании не следует применять, принятые согласно Инструкции о проведении учёта жилищного фонда в Российской Федерации, понижающие коэффициенты площадей открытых помещений: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых -1,0. Согласно пункта 3.34 Инструкции о проведении учёта жилищного фонда в Российской Федерации показатели общей площади квартиры (квартир) используются для целей государственного статистического наблюдения объёмов жилищного строительства в Российской Федерации, оплаты жилья и коммунальных услуг, и других целей. А показатели площади квартиры используются для целей официального статистического учёта жилищного фонда в Российской Федерации и определения социальной нормы жилья, и иных целей. | Почему при проектировании не следует применять понижающие коэффициенты для площадей открытых помещений? Непонятно. Должны быть единые правила подсчета показателей. Предложение. Исключить примечание в данном пункте. |
|  | Площадь помещений общественного назначения определяется суммой площадей помещений общественного назначения, встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных. | В Приложении Г СП 118.13330.2012 (Общественные здания и сооружения) используются понятия общая площадь, полезная площадь, расчетная площадь. Какая именно площадь имеется здесь ввиду? Предложение. Новая редакция: «Показатели размещаемых в жилом здании помещений общественного назначения (встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных) определяются в соответствии с СП 118.13330.2012.» |
|  | # Основные показатели плотности застройки: - Коэффициент застройки – определяется как частное от соотношения площади застройки здания к площади участка строительства здания; # - Коэффициент плотности застройки - определяется как частное от соотношения общей площади здания к площади участка строительства (квартала). При этом общая площадь учитывается по этажности здания и площадь этажей подземной части не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над подземной частью здания используется под комплексное благоустройство участка. | Показатели плотности застройки скорее уместны в СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), чем в рассматриваемом СП. Предложение. Исключить данные показатели. |
|  | # Приложение Б # (обязательное) # Минимальное число пассажирских лифтов в здании жилом многоквартирном Этажность здания; Число лифтов; Грузоподъемность, кг; Скорость, м/с; Наибольшая поэтажная площадь квартир, м2. До 9; 1; 630 или 1000; 1,0; 600. 10 - 12; 2; 400; 1,0; 600. 630 или 1000. 13 - 17; 2; 400; 1,0; 450. 630 или 1000. 18 - 19; 2; 400; 1,6; 450. 630 или 1000. 20 - 25; 3; 400; 1,6; 350. 630 или 1000. 630 или 1000. 20 - 25; 4; 400; 1,6; 450. 400. 630 или 1000. 630 или 1000. П р и м е ч а н и я - Лифты грузоподъемностью 630 или 1000 кг должны иметь габариты кабины min 2100х1100 мм. - Таблица составлена из расчета: 18 м2 общей площади квартиры на человека, высота этажа 2,8 м, интервал движения лифтов 81 – 100 с. - В жилых зданиях этажностью 20 этажей и выше, в которых величины значений поэтажной площади квартир, высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отличаются от принятых в таблице, число, грузоподъемность и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчетом. В жилых зданиях с расположенными на верхних этажах многоуровневыми квартирами остановку пассажирских лифтов допускается предусматривать на одном из этажей квартир. В этом случае этажность здания для расчета числа лифтов определяется по этажу верхней остановки. | 1. Исходные данные (примечание 2), по которым задано число лифтов в приложении Г, во многих случаях не соответствуют параметрам современных многоквартирных жилых зданий. Предложение. Изменить статус Приложения Г на «справочное». 2. Если по расчету получается меньшее количество лифтов, какое количество все же принимать – расчетное или табличное? Предложение. Заменить слово «Минимальное» на «Рекомендуемое». 3. Пункт 9.19 (3-й абзац) данного СП: «Кабина одного из лифтов должна быть глубиной или шириной (в зависимости от планировки) 2100 мм для возможности размещения в ней человека на санитарных носилках.» Пункт 3.10. СанПиН 2.1.2.2645-10: «Жилые здания высотой более пяти этажей должны быть оборудованы лифтами (грузовыми и пассажирскими). При оборудовании дома лифтами, габариты одной из кабин, должны обеспечивать возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске.» Из указанных пунктов следует, что достаточно иметь один лифт с кабиной для транспортирования человека на носилках. Если в здании более одного лифта грузоподъемностью 630 или 1000 кг, почему все эти лифты (по тексту примечания 1) должны иметь габариты кабины 2100х1100 мм? Предложение. Новая редакция (примечание 1): «Один из лифтов грузоподъемностью 630 или 1000 кг должны иметь габариты кабины min 2100×1100 мм.» 4. Почему расчет лифтов применяется ограниченно - только для этажности «20 этажей и выше»? Исходные данные (примечание 2), по которым задано число лифтов в приложении Г, во многих случаях не соответствуют параметрам современных многоквартирных жилых зданий. Как определить количество лифтов, если этажность жилого здания меньше 20 этажей, но поэтажная площадь квартир, высота этажа или приходящаяся на одного проживающего общая площадь квартиры, а также скорость или грузоподъемность лифтов отличаются от принятых в таблице? (Например, для такого случая: этажность – 15 эт., поэтажная площадь квартир – 500 м2, высота этажа – 3,0 м, интервал движения – 60 сек.) Предложение. В примечании 3 исключить фразу «20 этажей и выше». Предложение. В данном СП изложить методику расчета лифтов или дать ссылку на соответствующий документ. |

Вывод:

Проект СП 54.13330.2016 совершенно не готов для принятия и практического применения.

Текст документа «грешит» расплывчатыми формулировками, усложненными словесными конструкциями-нагромождениями (порою переходящими в косноязычие), значительно затрудняющими восприятие или искажающими «до неузнаваемости» суть излагаемого материала. В построении некоторых разделов (например, раздел 3, Приложение А) нет никакой логики и структуры, материал изложен хаотично, поиск затруднен.

Документ нуждается в масштабной переработке и серьезнейших исправлениях.

Нынешний СП 54.13330 редакции 2011 года, конечно, не идеальный документ, но многое в нем сделано лучше.

(Авторам – не в обиду будет сказано – уж лучше бы вы ничего не делали!)