Замечания и Предложения по СП 113.13330.2011 (изм. 1) и (изм. 2) «Стоянки автомобилей»

| № |  | СП 113.13330.2011 |  | Вопросы, Замечания, Предложения, Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 4.2* Стоянки автомобилей, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа. |  |  | П. 4.2* изложить в следующей редакции: "Стоянки автомобилей, пристраиваемые к зданиям другого назначения (за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б), должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа". (основания - п. 6.11.6 СП 4.13130.2013). |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 4.3* Стоянки автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости классов С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. При этом стоянки автомобилей (включая механизированные), встроенные в здания, должны быть отделены от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Проект СП 113 (с изм.2) Пункт 4.3* Первый абзац заменить следующим содержанием «Стоянки автомобилей, встроенные в здания другого назначения, должны иметь степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не менее степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, в которое они встраиваются. |  |  | Какой "первый абзац"? Он всего один в данном пункте! Может правильнее будет сформулировать: "содержание пункта изложить в следующей редакции:..." |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 4.4* В зданиях класса Ф1.3 встроенную стоянку автомобилей допускается отделять противопожарным перекрытием 2-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от стоянки автомобилей нежилым этажом. |  |  | «Нежилым этажом» заменить на – «техническим этажом» (основания - п.5.2.2 СП 154.13130.2013 и п. 6.11.7 СП 4.13130.2013) |  |
|  | 4.7 Размещение открытых и закрытых автостоянок не допускается в 1, 2, 3 поясах санитарно-защитных зон водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074, а также в охранных зонах рек и водоемов. |  |  | - По тексту только открытые и закрытые автостоянки не допускается размещать в 1, 2, 3 поясах СЗЗ. А что, остальные типы автостоянок можно? – Обвалованные, модульные, быстровозводимые, например см. Приложение Б (справочное) Таблица Б.1 - Типология стоянок автомобилей - В случае если вообще не допускается размещение любых типов автостоянок, то необходимо конкретно прописать это требование. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 4.10* «В здания класса Ф 1.4 стоянки автомобилей допускается встраивать независимо от их степени огнестойкости. В здания класса Ф 1.3 допускается встраивать стоянки автомобилей легковых автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев». |  |  | Положения новой редакции первого предложения п. 4.10* "В здания класса Ф 1.4 стоянки автомобилей допускается встраивать независимо от их степени огнестойкости" дублируют п. 4.5* СП 113 (в ред. изм. 2). |  |
|  | 4.11 Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, встраивать в здания иного назначения и пристраивать к ним, а также располагать ниже уровня земли не допускается. *5.1.15 Помещения для хранения газобаллонных автомобилей не допускается предусматривать: - в цокольном и подземных этажах автостоянок; - в надземных автостоянках закрытого типа, размещаемых в зданиях иного назначения; - в надземных автостоянках закрытого типа с неизолированными рампами; г) при хранении автомобилей в боксах, не имеющих непосредственного выезда наружу из каждого бокса. |  |  | Содержание п. 4.11 и 5.1.15 дублируются! Следует определиться с содержанием указанных пунктов. Кроме того, после текста «на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе», добавить: «а также, на комбинации газового и жидкого моторного топлива». |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) Пункт 4.12* Исключить: «Расстояния от стоянок автомобилей различной вместимости до зданий и территорий образовательных организаций, лечебных учреждений, площадок и мест отдыха населения, спортивных сооружений общего пользования в жилой застройке следует принимать в соответствии с приложением А настоящего свода правил». Включить: «Расстояния от стоянок автомобилей до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с приложением Г настоящего свода правил и с нормативными документами по пожарной безопасности». |  |  | Ни в старой (действующей), ни в новой редакции СП 113. приложение Г не предусмотрено. |  |
|  | СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей ## 4 Размещение автостоянок 4.12 Расстояния от автостоянок до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от зданий автостоянок с количеством машино-мест более 300 следует принимать в соответствии с примечаниями к таблице 10 СП 42.13330. Минимальные расстояния от обвалованных автостоянок до зданий не лимитируются. # Приложение В (обязательное) Расстояния от автостоянок до зданий и территорий различного назначения Таблица В.1 + 3 пункта примечаний к таблице |  | - СП 42.13330.2011 - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 11.25. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10. - + 6 пунктов примечаний к таблице | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 + 12 пунктов примечаний к таблице | СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ## 6.11 Требования к стоянкам автомобилей без технического обслуживания и ремонта 6.11.1 Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 35. + 4 примечания к таблице |
| Унифицировать! Все положения по установлению расстояний и примечания к ним должны быть записаны в одном документе. В остальных лишь указывать ссылки. |  |  |  |  |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 4.13* Для подземных, полуподземных и обвалованных стоянок автомобилей регламентируют только расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. и оно должно составлять не менее 15 м. |  |  | Принятое в данном пункте расстояние противоречит положениям п. 11.25 СП 42.13330.2011. |  |
|  | 4.15 При определении размеров земельных участков автостоянок следует придерживаться СП 42.13330. |  |  | Предложение изменить редакцию пункта 4.15. Слово придерживаться заменить на руководствоваться. |  |
|  | 4.16 В подвальных и цокольных этажах жилых домов допускается устройство встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов с соблюдением условий СанПиН 2.1.2.2645. |  |  | В п.4.16 следует уточнить - это касается всех жилых зданий или имеются какие-то ограничения, а также исключить слово "мотоциклов" с учетом замечания по п.1.1. |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 4.16* В подвальных и цокольных этажах вновь строящихся жилых домов предусматривают устройство встроенных и встроенно-пристроенных стоянок автомобилей с соблюдением условий СанПиН 2.1.2.2645. |  |  | Необходимо добавить ссылку на СП 154.13130.2013. |  |
|  | 5.1.1* Вместимость стоянок автомобилей (число машино-мест) определяют по расчету и указывают в задании на проектирование. |  |  | Какова методика расчета постоянных мест хранения автомашин для жилых многоквартирных домов? В каком нормативном документе прописано? *СП 42.13330 до сих пор указывает лишь на расчет исключительно гостевых автостоянок. Машиноместа жильцов, то есть собственников жилья никак не учитываются в расчете. В некоторых случаях регулируются Нормативами градостроительного проектирования субъекта РФ. Вопрос больше к СП 42.13330, тем не менее, в дополнение к расчету машиномест: Должен ли для каждого субъекта РФ дополнительно учитываться региональный коэффициент автомобилизации населенного пункта? Закреплена ли эта функция за ГИБДД - коэффициент автомобилизации? Как часто в год должен обновляться этот коэффициент? Где публиковаться? Должен ли для каждого субъекта РФ учитываться, дифференцированный подход расчета м/м на исторически сложившуюся застройку города? Такие нормативы должны устанавливаться только: Правилами землепользования и застройки населенного пункта; Нормативами градостроительного регулирования или СП 42 в частности? |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) П. 5.1.2* «При подсчете надземных этажей не учитывается открытая стоянка автомобилей на эксплуатируемой кровле без установки навеса, при устройстве навеса - она включается в число надземных этажей и требует устройства закольцованных сухотрубов, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Стоянки автомобилей на эксплуатируемой кровле должны быть обеспечены эвакуационными выходами, предусматриваемыми в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Установка временных укрытий для автомобилей на эксплуатируемой кровле не допускается». |  |  | Что означает термин «временное укрытие»? В чем тогда отличие между временным укрытием и навесом? Исключить «закольцованных», или расширить требование каким образом и с чем, по мнению авторов необходимо закольцовывать сухотрубы. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) П. 5.1.4* Включить: «Параметры мест для хранения автомобилей, пандусов (рамп) и проездов на автостоянке, расстояния между автомобилями на местах хранения, а также между автомобилями и конструкциями здания устанавливаются проектом в зависимости от типа (класса) автомобилей, способа хранения, габаритов автомобилей, их маневренности и расстановки в соответствии с Приложением Б и с учетом [7]». |  |  | В действующей редакции СП 113 в Библиографии нет документа под номером 7. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.5 Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3×2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0×3,6 м. |  |  | Габарит 5,3 х 2,5 м – это мало. При ширине автомобиля 1,9 м (большой класс) расстояние между соседними автомобилями получается 0,6 м – разве этого достаточно, чтобы безопасно открыть дверь? Предложение. Пункт изложить в новой редакции – «Габариты машино-места следует принимать с учетом минимально допустимых зазоров безопасности (см. примечания к табл. А.1), а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - по СП 59.13330.2012 |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) Пункт 5.1.9* Помещения, указанные в пункте 5.1.8*, включая сети инженерно-технического обеспечения, должны быть отделены друг от друга и от помещений стоянок автомобилей противопожарными стенами (перегородками) и перекрытия с пределом огнестойкости REI45. |  |  | Положения п. 5.1.9* противоречат требованиям п. 6.11.13 СП 4.13130.2013 (там помещения, перечисленные в п. 5.1.8* СП 113 отделять противопожарными преградами не требуется. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.10 На автостоянках с 50 и более мест постоянного и временного хранения автомобилей при основном въезде-выезде должен устраиваться контрольно-пропускной пункт (помещения для уборочной техники, обслуживающего персонала, туалета и т.п.), оборудована площадка для хранения противопожарного инвентаря. |  |  | Зависит ли устройство КПП и другие требования от форм собственности? Зависит ли устройство КПП и другие требования от размещения автостоянки – подземная автостоянка или плоскостная надземная во дворе многоквартирного жилого дома? Из каких минимальных параметров принимается площадка для хранения противопожарного инвентаря? Конкретизировать в самом пункте, либо указать отсылочные документы. В п.5.1.10 слова "противопожарного инвентаря" противоречат ст.42 ФЗ №123 (следует записать "первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и пожарного инструмента"), а также исключить возможность установки контейнеров-мусоросборников из-за их высокой пожарной опасности, с учетом санитарных требований и наличия требований в СП54.13330.2011 и других НД. |  |
|  |  |  |  | Исключить: «оборудована площадка для хранения противопожарного инвентаря», т.к. требования к размещению первичных средств пожаротушения содержатся в Правилах противопожарного режима, утвержденных ПП РФ №390 от 25.04.2012. |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.11 В помещениях манежного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для выделения постоянно закрепленных мест допускается применение сетчатого ограждения из негорючих материалов. |  |  | В п.5.1.11 слово "манежного" из текста исключить, т.к. это противоречит формулировке требований п.6.11.22 СП 4.13130.2013. |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.12 Помещения для хранения автомобилей допускается предусматривать без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением. |  |  | Вопрос. «5.1.8. В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана)» Применительно к подземным автостоянкам - данные помещения необходимо размещать выше уровня земли или допускается их проектировать все-таки без естественного освещения? (см. п. 13.14.12 СП 5.13130.2009). |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.13* При проектировании стоянок автомобилей, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов должны соблюдать требования раздела 9 СП 14.13330. |  |  | Почему только раздел 9 СП 14.13330? |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.18* Наземные стоянки автомобилей предусматривают высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные - не более 5 этажей (ярусов). При определении числа этажей в здании цокольный этаж следует считать наземным этажом здания. |  |  | Противоречит положениям п. 3.49 СП 4.13130.2013: этаж надземный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена не ниже планировочной отметки земли. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.19* Многоэтажные стоянки автомобилей высотой более 10 м должны иметь выходы на эксплуатируемую крышу зданий из лестничных клеток не менее 2-х выходов на кровлю (покрытие) зданий для каждого пожарного отсека. |  |  | Уточнить формулировку пункта после внесения изменения №2, т.к. замена ссылки на СП 4.13130. фразой "не менее 2-х выходов на кровлю (покрытие) зданий для каждого пожарного отсека" приводит к тавтологии. Уточнить, о какой именно кровле идет речь: "эксплуатируемая" или любая другая. К какой кровле относится требование по устройству именно не менее 2-х выходов? И чем продиктовано минимальное количество выходов на кровлю? Приведенная в п. 5.1.19* формулировка противоречит положениям п. 7.2 и п. 7.3 СП 4.13130.2013. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.21* С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных автостоянок) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу. Проход по тротуарам пандусов на полуэтаж в лестничную клетку допускается считать эвакуационным. Из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать не менее двух въездов-выездов непосредственно наружу, на рампу (пандус), площадку перед рампой. Один из указанных выездов (въездов) допускается предусматривать через смежный пожарный отсек. |  |  | Зачем предусматривать не менее двух выездов-въездов из каждого пожарного отсека на этаже? Данное требование ведет к необоснованному увеличению количества рамп, что неизбежно приводит к значительному удорожанию стоянок. В соответствии с п. 5.1.28 в стоянках до 1000 мест достаточно одной двухпутной рампы (или две однопутные рампы), а в стоянках до 100 мест одна однопутная. Так, при вместимости на этаже стоянки (в пределах одного пожарного отсека) до 100 машин по п. 5.1.28 достаточно одной однопутной рампы, а по требованиям п. 5.1.21 - две. На мой взгляд явное противоречие требований норм. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.25* В зданиях многоэтажных автостоянок лифты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52382. В автостоянках с хранением до 50 машино-мест допускается устройство одного грузового лифта, до 100 машино-мест не менее двух грузовых лифтов, свыше 100 машино-мест - по расчету. Двери шахты кабины лифта предусматривать не менее 2650 мм по ширине и не менее 2000 мм по высоте, внутренние размеры кабины - согласно ГОСТ Р 53771. Размеры кабины одного из пассажирских лифтов должны обеспечивать транспортирование МГН, пользующихся креслами-колясками, в соответствии с ГОСТ Р 51631. Лифты с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» в стоянках автомобилей должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. |  |  | 1. Судя по всему, в данном пункте перемешаны пассажирские и автомобильные лифты. Предложение. Разделить требования по пассажирским лифтам и требования по автомобильным лифтам в разные пункты. Или, как вариант, требования по автомобильным лифтам перенести в п. 5.1.28. 2. «Многоэтажных» - это сколько? Установка лифтов для пожарных зависит от «пожарной» высоты здания, выраженной в метрах. Первый и последний абзацы по смыслу противоречат друг-другу. Предложение. Указать высоту здания в метрах. Так же необходимо указать количество пассажирских лифтов в зависимости от площади этажа (или количества машиномест на этаже) и этажности здания. 3. Под грузовым лифтом подразумевается автомобильный лифт? Предложение. Во втором абзаце слово «грузовой» заменить на «автомобильный». 4. Как выполнить расчет лифтов? Предложение. В СП изложить методику расчета лифтов, или дать ссылку. Из п. 5.1.25 не ясно, о каких лифтах идет речь. Грузовые лифты могут быть как лифтами для мелких грузов, так и подъемниками для автомобилей. Судя по ширине двери шахты - 2 650мм, речь идет именно об автоподъемниках. Этот пункт сообщает проектировщику о том, что во всех автостоянках более одного этажа необходимо предусматривать, как минимум, 1 подъемник для автомобилей. Пункт 5.1.25 логичнее прописать совместно с пунктом 5.1.16. Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130. Пункт 5.1.25 записать в следующей редакции " В зданиях, сооружениях наземных закрытых стоянок высотой более 15 метров и подземных стоянок с числом этажей (уровней) более двух не менее одного из лифтов грузоподъемностью 1000кг и более следует предусматривать с режимом работы "перевозка пожарных подразделений" по ГОСТ Р 53296; кабина лифта должна иметь пол с размерами не менее 1100x2100мм или 2100х1100мм, ширина дверного проема кабины и шахты не менее 900мм". Соответственно указанный ГОСТ Р включить в перечень библиографии. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.26 В подземных стоянках автомобилей, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами жилых и общественных зданий, сооружений допускается проектировать общие лестничные клетки и шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений», при условии устройства на всех подземных этажах стоянки автомобилей перед входами (выходами) в лестничные клетки и лифты тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, а также подпор воздух отдельными системами в объем общих лестничных клеток и лифтовых шахт. |  |  | Необходимо уточнить, данное требование относится только ли к встроенным подземным автостоянкам?! А как быть с автостоянками закрытого типа, встроенными в жилое или общественное здание и функционально связанной с жилыми или общественными этажами? В п. 5.1.26* по сути цитируются требования п. 5.2.10 СП 154.13130.2013, а почему тогда не цитируются требования п. 6.11.9 СП 4.13130.2013? Или может в содержании п. 5.1.26* следовало бы сформулировать общие требования, отражающие специфику обоих случаев (указанных в СП 4.13130. и в СП 154.13130.). |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.29 Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток и лестниц 3-го типа должна быть не менее 1 м. |  |  | После слова «маршей» добавить «и площадок». |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.30* Устройство неизолированных рамп допускается в наземных стоянках автомобилей: а) при реконструкции существующих зданий автостоянок I и II степени огнестойкости; при этом должны быть предусмотрены пожарный отсек (отсеки), определяемые как сумма площадей этажей, соединенных неизолированными рампами. Площадь такого противопожарного отсека не должна превышать 10400 м2; б) в зданиях классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 этажей включительно I и II степени огнестойкости при суммарной площади этажей не более 10 400 м2; в) в автостоянках открытого типа. Устройство общей неизолированной рампы между подземными или надземными этажами автостоянки не допускается. |  |  | Что означает термин – «неизолированная рампа»? Что означает термин – «изолированная рампа»? Как эти показатели определить проектировщику - критерии? В п.5.1.30 в п.п.а) после слова "огнестойкости" дополнить словами "класса С0 и С1" согласно требований п.6.11.16 СП 4.13130.2013. Подпункт б) из текста исключить, как дублирующий п.п.а). |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.31 Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям: а) продольный уклон прямолинейных рамп по оси полосы движения в закрытых неотапливаемых и открытого типа стоянках должен быть не более 18 %, криволинейных рамп - не более 13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп - не более 10 %; б) поперечный уклон рамп должен быть не более 6 %; в) на рампах с пешеходным движением должен предусматриваться тротуар шириной не менее 0,8 м с бордюром высотой не менее 0,1 м; г) устройства плавных сопряжений пандусов с горизонтальными участками пола при уклоне более 13 %; д) обеспечения минимальной ширины проезжей части рамп: прямолинейной и криволинейной - 3,5 м, минимальной ширины въездной и выездной полосы - 3,0 м, а на криволинейном участке - 3,5 м; е) соблюдения минимального внешнего радиуса криволинейных участков 7,4 м. |  |  | 1. Не может быть одинаковой минимальная ширина проезжей части для прямолинейной рампы и для криволинейной рампы. Предложение. Указать раздельные цифры минимальной ширины проезжей части для прямолинейных и для криволинейных рамп. 2. Указанная минимальная ширина проезжей части – это для однопутных рамп или для двухпутных рамп? Предложение. Дать необходимое уточнение. 3. «Въездная и выездная полоса» – что это такое? Предложение. Дать пояснения (при необходимости, ввести термин «въездная и выездная полоса»). 4. Внешний радиус – отсутствует определение данного термина. Предложение. Дать определение термина «внешний радиус». |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.32 Для транспортирования автомобилей на подземных и наземных стоянках автомобилей вместимостью до 100 машино-мест (вместо рамп) допускается устанавливать грузовые лифты (подъемники). При размещении автостоянок на двух и более этажах необходимо не менее двух грузовых лифтов в шахтах с подпором воздуха при пожаре, ограждающие конструкции которых должны быть с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости междуэтажных перекрытий. Двери лифтовых шахт грузовых лифтов должны иметь предел огнестойкости EI 60. |  |  | А о каких грузовых лифтах шла речь в п. 5.1.25? Условия применения (до 100 машино-мест) и количество лифтов (не менее двух) противоречит п. 5.1.25. Предложение. Откорректировать данный пункт (или п. 5.1.25) в части несоответствий. Так же все пункты о лифтах (5.1.25, 5.1.32, 5.1.45) разместить в разделе 5 рядом, а не «разбрасывать» по всему разделу. |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.34* На стоянках автомобилей на каждый пожарный отсек следует предусматривать не менее одного лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений». |  |  | О каких автостоянках идет речь?????????? По п. 5.2.11 СП 154.13130.2013 это автостоянки, имеющие три подземных этажа и более, кроме того по п. 7.15 СП 4.13130.2013 это еще и здания класса Ф5.2 высотой более 28 м. Уточнить требования п. 5.1.34*. |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.35 Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек вблизи ворот или в воротах следует предусматривать противопожарную дверь (калитку). Высота порога калитки не должна превышать 15 см. |  |  | Дополнить: калитки не требуются для выхода на пандус в одноэтажных подземных автостоянках, в т.ч. встроенных и встроено-пристроенных, если на пандусе не предусматривается тротуар, являющийся путем эвакуации». Требование - высота порога калитки не должна превышать 15 см, не учитывает эвакуацию МГН, см. СП 59.13330 п. 5.1.4; 5.2.4. |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.36* В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда-въезда на рампу или в смежный пожарный отсек, а также на покрытии (при размещении там стоянки автомобилей) должны предусматривать мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. |  |  | Объединить требования п. 5.1.13 и п. 5.1.36. Исключить размазывание по тексту СП идентичных требований. Включить дополнительное предложение: «данное требование не применяется для пандусов в одноэтажных подземных автостоянках, в т.ч. встроенных и встроено-пристроенных». |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.37* В стоянках автомобилей закрытого типа общие для всех этажей стоянки автомобилей рампы, при двух и более этажах стоянок автомобилей, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, противопожарными преградами, воротами и сопловыми воздушными завесами со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей. |  |  | Предусмотренный в п. 5.1.37* тип противопожарной преграды «сопловыми воздушными завесами со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей» не предусмотрен положениями ст. 37 ФЗ-123 от 22.07.2008 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.38* На подземных стоянках автомобилей при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы из лифтовых шахт должны быть предусмотрены через поэтажные тамбуры-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. |  |  | Согласовать содержание требований п. 5.1.38* с положениями п. 5.2.10 СП 154.13130.2013 и п. 6.11.9 СП 4.13130.2013? Ведь не всегда тамбур-шлюзы на входах в лестничные клетки и лифтовые холлы предусматриваются обязательно при двух подземных этажах. Целесообразно сформулировать один общий пункт (объединить положения п. 5.1.38* и п. 5.1.26*) по устройству тамбур-шлюзов на входах-выходах из стоянки. |  |
|  | Проект СП 113 (с изм.2) 5.1.39* Допускается проезд из рампы в рампу через этаж: а) в стоянках автомобилей открытого типа; б) надземных стоянках автомобилей закрытого типа; в) в подземных стоянках автомобилей с изолированными рампами; г) в неотапливаемых стоянках автомобилей. |  |  | «…проезд из рампы в рампу через этаж» - непонятная формулировка. Вероятно, подразумевается транзитный проезд из рампы в рампу через помещение для хранения автомобилей. Так же непонятно, для чего приводится перечисление типов автостоянок. Данный планировочный прием применяется во всех типах стоянок. Также возникает вопрос при стечении нескольких характеристик: надземная стоянка автомобилей закрытого типа отапливаемая????? Допускается ли при этом транзитный проезд? Предложение. Пункт изложить в новой редакции – «В многоэтажных подземных и наземных автостоянках допускается выполнять транзитный проезд из рампы в рампу через помещение для хранения автомобилей.» |  |
|  | Действующая редакция СП 113 (с изм. 1) 5.1.40* В двухэтажных зданиях I, II и III степеней огнестойкости и одноэтажных зданиях класса С0 при наличии выезда из каждого бокса непосредственно наружу допускается предусматривать перегородки между боксами из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в указанных двухэтажных зданиях перекрытия должны быть противопожарными 3-го типа. В воротах этих боксов должны быть отверстия размерами не менее 300×300 мм для подачи средств тушения и осуществления контроля за противопожарным состоянием бокса. |  |  | Перекрытия 3-го типа в соответствии с положениями ст. 88 (табл. 23) ФЗ-123 имеют предел огнестойкости REI 45. Требования данного пункта ослабляют предела огнестойкости зданий I степени огнестойкости и противоречат положениям ст. 87 (табл. 21) ФЗ-123 от 22.07.2008, т.к. требуемый предел огнестойкости перекрытий зданий I степени огнестойкости д.б. не менее REI 60. |  |

РЕЗЮМЕ:  *Были использованы материалы других авторов по прежним замечаниям.

В ниже представленной таблице отражены результаты попытки произвести анализ содержания СП 113.13330.2011 (изм.1) + (изм.2).

Анализ документа проведен не в полном объеме и был прекращен на п. 5.1.40* по причине формирования четкого понимания о крайне низком уровне качества исполнения данного "нормативного документа". Дальнейшее продолжение анализа содержания СП 113.13330 и изменений к нему расцениваю для себя как бесполезную трату времени и откровенное издевательство. Содержание рассматриваемого "нормативного документа" является ничем иным, как некорректным "переписыванием" положений сводов правил, содержащих требования пожарной безопасности (СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.13, СП 154.13130.2013, и др.). Выпуск нормативного документа такого низкого качества приведет к серьезным противоречиям и неразберихе в толковании положений норм в области обеспечения ПБ объектов (зданий, сооружений, помещений) хранения автотранспорта (Ф5.2).

Эксперт ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза"

Зуй В.Н.