СП 113.13330.2012 изм.1 «Стоянки автомобилей» (ПЕРЕСМОТР) Предложения, замечания, комментарии

Составил: Лохтин Григорий, ИП, компания «Трое Пожарников» г. Пермь

Данная работа не претендует на полноту анализа рассматриваемого документа.

Замечания и предложения подготовлены на основании проекта СП изм.2 СП 113.13330.2012 (АО «ЦНИИПромзданий»)

| № | СП 113.13330.2012 изм.1 (пересмотр) | Предложения, замечания, вопросы, комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наиболее логичным с точки зрения технического регулирования представляется возврат к единому нормативному документу СНиП 21-02-2016, вместо СП 113 и СП МЧС «Автостоянки. ТПБ». | См. № 69-ФЗ от 21.12.1994 ст. 16; 20. рассмотреть и учесть СП МЧС «Автостоянки. ТПБ» (с предложениями по актуализации) в целях гармонизации требований. |
| 2 | В предисловии указать, также, N 162-ФЗ от 29.06.2015. | Учесть основной нормативный документ |
| 3 | п. 5.2.38 – исправить ошибку редакции | исправить ошибку редакции |
| 4 | Остались ссылки на СП МЧС в п.п. 6.2.2; 6.2.5; 6.4.2; 6.5.3 | исправить |
| 5 | В библиографии – всего 5 позиций, см. п. 5.1.4 - [7]. | Исправить ошибку |
| 6 | Исключить из библиографии [4] Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований. ОАО Моспроект, 2000 | Чисто московский документ с непонятным статусом не должен носить обязательный нормативный характер. |
| 7 | п. 5.1.5 – исправить ошибку редакции | исправить ошибку редакции |
| 8 | Изложить Введение: Настоящий свод правил разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1], Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], требованиями международных нормативных документов, применением единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования сводов правил системы противопожарной защиты. | Требования ТРоТПБ в любом СП, даже в СП-113 должны не «учитываться», а безоговорочно исполняться. № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. – один из множества второстепенных законов, в отличии от ТР, и упоминание о нем следует упустить. |
| 9 | Из нормативных ссылок исключить: СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности ГОСТ 30247.3-2002 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности ГОСТ Р 52382-2010 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных | исправить ошибку редакции |
| 10 | Исключить термин 3.24 постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств:… | Сформулировано не убедительно. 12часов в год – это длительный срок? Лучше уж никак вместо «как нибудь». Тоже п. 3.23 |
| 11 | Изложить: п. 3.25 посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР): Места с устройствами (смотровые ямы) для обслуживания автомобилей индивидуальными владельцами. | посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР): Места с устройствами (смотровые ямы, подъемники и др.) для обслуживания автомобилей индивидуальными владельцами. |
| 12 | п. 3.27 Считать понятие рампа не тождественным понятию пандус. | Рампа – см. по тексту определения с предлагаемыми выше изменениями. Пандус - Наклонная конструкция, предназначенная для въезда (выезда) автомобилей в одноэтажных (надземных, подземных, встроенных) автостоянках. Соответственно, требования к противопожарной защите рамп не распространять на пандусы (АУПТ, вентиляция противодымной защиты и др.) |
| 13 | Термины и определения 3.32 цокольный этаж - Исключить | , в виду отсутствия надобности |
| 14 | П. 4.1 | СП 43.13330 – исключить; СП 19.13330 - включить |
| 15 | 4.2 Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа. | В п.4.2 после слов "другого назначения" дополнить словами "за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, Ф5 категорий А и Б", к которым не допускается пристраивать стоянки. |
| 16 | 4.4* «Нежилым этажом» заменить на – «техническим этажом или этажом, используемым для размещения общедомовых помещений жильцов дома». | Встроенный этаж с общественным КФПО является нежилым, но также, должен отделяться противопожарным перекрытием 1-го типа от стоянки, являющейся другим пожарным отсеком. Учесть: За исключением зданий I степени огнестойкости, для которых требуемый предел огнестойкости междуэтажных перекрытий REI 60 выше предела огнестойкости п/п перекрытий 2-го типа - REI 45. |
| 17 | П. 4.6* изложить: В стоянках автомобилей, встроенных или пристроенных к зданиям другого класса функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.4); в целях ограничения распространения пожара следует обеспечить расстояние от проемов автостоянки до ближайших проемов части здания другого назначения не менее 4м или в радиусе 4м заполнение проемов предусмотреть противопожарным 1-го типа; либо, предусмотреть над проемами стоянки автомобилей глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м с пределом огнестойкости не менее EI 45. | Применить грамотное и конкретное изложение Про козырек - оконное стекло и т.п. относятся к материалам НГ, но применять их для устройства противопожарных преград не следует. |
| 18 | 4.9 изложить: Стоянки автомобилей могут размещаться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей, в том числе с использованием кровли этих зданий, пристраиваться к зданиям другого назначения, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 4.1, а также Ф 5 категорий взрывопожарной опасности А и Б, или встраиваться в здания другого функционального назначения I; II и IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 4.1, а также Ф 5 категорий взрывопожарной опасности А и Б. | СП 4.13130 р. 6.11 содержит два разных пункта ограничений по пристраиванию и ограничений по встраиванию. При объединении этих ограничений не должен теряться смысл, что пристраивать можно к зданиям любой степени огнестойкости. Разрешить встраивание стоянок в здания IV степени огнестойкости, т.к. стоянка. которая будет отнесена к другому пожарному отсеку выделяется противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, которые имеют предел огнестойкости не менее REI 150. как и конструкции на которые они опираются, см. СП 2.13130 п. 5.3.2 Исключить в конце абзаца: пожарной. А и Б – это категории взрывопожарной опасности |
| 19 | 4.11. После текста «на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе», добавить: «а также, на комбинации газового и жидкого моторного топлива» | Дополнить нормативное требование |
| 20 | 4.12*: с приложением Г настоящего свода правил заменить на: с приложением А настоящего свода правил | приложение Г в представленной редакции СП отсутствует |
| 21 | 4.12*: исключить: а также для обвалованных стоянок автомобилей Аналогично, п. 4.13*. | Разделом 6.3 настоящего СП не предусматривается устройств вентиляции для обвалованных стоянок, народ позадыхается от выхлопных газов и шума (см. п. 4.17 – последний абзац). Не усматривается практического смысла в наличии классификации «обвалованная стоянка». |
| 22 | 4.13* конкретизировать: «и др.» | Во избежание предъявления избыточных требований |
| 23 | п. 4.16 - исключить | СанПиН 2.1.2.2645 требуется исполнять независимо, а не только для… |
| 24 | п. 4.18* - исключить, дублирует п. 4.1 |  |
| 25 | П. 5.1.7* после слова подземных поставить запятую. |  |
| 26 | п. 5.1.9 изложить: противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 (EI45). Аналогично во втором абзаце. | Для противопожарных перегородок показатель R – не устанавливается. |
| 27 | п. 5.1.9 Исключить необходимость отделения помещений охраны и санузлов противопожарными преградами, т.к. это вызывает необходимость установки в перегородках противопожарных окон (не открывающихся), дверей и клапанов. | Исключение избыточных требований. |
| 28 | п. 5.1.10 Исключить: «оборудована площадка для хранения первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и пожарного инструмента,». | Исчерпывающие требования к размещению первичных средств пожаротушения содержатся в Правилах противопожарного режима, утвержденных ПП РФ №390 от 25.04.2012. |
| 29 | п. 5.1.14 вместо «класса С0» изложить «класса конструктивной пожарной опасности С0» | Грамотное изложение |
| 30 | П. 5.1.17* объединить с п. 5.1.5 | Изложить требования по МГН в одном месте |
| 31 | П. 5.1.18* последний абзац изложить с учетом | См. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПИСЬМО от 27 августа 2008 г. N АМ/1567 и др: При определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. |
| 32 | Изложить: 5.1.19* Многоэтажные стоянки автомобилей высотой более 10 м должны иметь не менее 2-х выходов из лестничных клеток на эксплуатируемую кровлю (покрытие) зданий для каждого пожарного отсека. | Применить грамотное изложение. |
| 33 | Изложить: 5.1.20: ….Высота горизонтальных проходов на путях эвакуации людей должна быть не менее 2 м. | Конкретизация требования |
| 34 | п. 5.1.21 дополнить: допускается разделение автостоянок на пожарные секции, обеспечиваемые самостоятельными эвакуационными выходами и оборудуемые соответствующими СПЗ. | Вводится дополнение в ст. 2 ТРоТПБ: 27/) пожарная секция – часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами. См. ТРоТПБ ст. 59; 85. |
| 35 | п. 5.1.21 дополнить в первом абзаце: …выходов непосредственно наружу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа; отдельные наружные лестницы из подвального (подземного) этажа… В последнем предложении первого абзаце слово пандусов заменить на слово рамп. | Конкретизация требования, по типу СП 118.13330 п. 6.52 |
| 36 | п. 5.1.21 из второго абзаца исключить «не менее двух», в соответствии с этим откорректировать суть требований. | Для множества одноэтажных автостоянок малой вместимости отсутствует необходимость в наличии двух въездов, данное требование избыточно. |
| 37 | 5.1.22 Изложить: Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения (чего?) до ближайшего эвакуационного выхода в подземных и наземных стоянках автомобилей следует принимать в соответствии нормативных документов по пожарной безопасности. | Предлагаемый вариант: «между эвакуационными выходами 40м и 60м соответственно; в тупиковой части помещения 20м и 25м соответственно» - содержит неоптимальный черезчур упрощенный метод определения мест расположения эвакуационных выходов, данное требование избыточно. |
| 38 | П. 5.1.25* ссылку ГОСТ Р 52382 заменить на ГОСТ Р 53296; ГОСТ Р 53297. | В распоряжении Правительства РФ, утверждающем «обязательный перечень к ТРоТПБ» в редакции от 11.06.2015 N 1092-р содержится № п.п. 214. ГОСТ Р 53296-2009 .В приказе Росстандарта № 474 от 16.04.2014, утверждающем «добровольный перечень к ТРоТПБ» содержится № п.п. 105 ГОСТ Р 53296-2009. ГОСТ Р 52382-2010 не включен ни в один из Перечней. |
| 39 | П. 5.1.26* должны, также, учитывать исключение распространения вредных веществ (выхлопных газов) из автостоянки при отключенном подпоре в тамбур-шлюзе (при отсутствии пожара) на жилые этажи. | Экология, безопасная среда. |
| 40 | П. 5.1.28* Включить дополнительное предложение: «Устройство неизолированных пандусов допускается в одноэтажных подземных автостоянках, в т.ч. встроенных и встроено-пристроенных». | Конкретизация ТПБ |
| 41 | П. 5.1.29 – исключить. | Дублирует, причем неполно, требования СП МЧС «Автостоянки. ТПБ. |
| 42 | П. 5.1.31* изложить с учетом предложения по разделению понятий: Рампа – см. по тексту определения с предлагаемыми выше изменениями. Пандус - Наклонная конструкция, предназначенная для въезда (выезда) автомобилей в одноэтажных (надземных, подземных, встроенных) автостоянках. |  |
| 43 | П. 5.1.31* в) изложить: на рампах с пешеходным движением должен быть предусмотрен тротуар шириной не менее 0,8м при количестве эвакуирующихся менее 50 человек и не менее 1,2 м при количестве эвакуирующихся 50 человек и более с бордюром высотой не менее 0,1м. | Гармонизация с СП МЧС «Автостоянки. ТПБ п. 7.3 |
| 44 | П. 5.1.34* изложить: «Для подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, на каждый пожарный отсек следует предусматривать не менее одного лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений». | Исключить избыточное толкование, см. СП 4.13130.2013 п. 7.15. |
| 45 | 5.1.35 Дополнить: «калитки не требуются для выхода на пандус в одноэтажных подземных автостоянках, в т.ч. встроенных и встроено-пристроенных, если на пандусе не предусматривается тротуар, являющийся путем эвакуации». Следует указать допустимые размеры эвакуационного выхода через калитку в воротах. | Требование - высота порога калитки не должна превышать 15 см, не учитывает передвижение МГН, см. СП 59.13330 п. 5.1.4; 5.2.4. |
| 46 | Объединить требования п. 5.1.13 и п. 5.1.36. Включить дополнительное предложение: «данное требование не применяется для пандусов в одноэтажных подземных автостоянках, в т.ч. встроенных и встроено-пристроенных». | Исключить размазывание по тексту СП идентичных требований. |
| 47 | п. 5.1.37 исключить текст «и сопловыми воздушными завесами со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей». | Исключение ненормативного требования, до внесения соответствующих изменений в ТРоТПБ. Настильные воздушные струи от сопловых аппаратов, в отличии от тамбур-шлюзов, не являются противопожарной преградой, см. ТРоТПБ ст. 37. |
| 48 | п. 5.1.40 В первом предложении изложить: .. класса конструктивной пожарной опасности С0.. Исключить предложение, ведущее к ослаблению предела огнестойкости зданий: «При этом в указанных двухэтажных зданиях перекрытия должны быть противопожарными 3-го типа». | Грамотное изложение См ТРоТПБ табл.21 и табл. 23: для зданий I степени огнестойкости требуемый предел огнестойкости перекрытий - REI 60, что больше предела огнестойкости противопожарного перекрытия 3-го типа - REI 45. |
| 49 | п. 5.1.40 Исключить третье предложение. | Обоснованные ТПБ (а не выдумки дилетантов) должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 50 | п. 5.1.41 исключить. | Обоснованные ТПБ (а не выдумки дилетантов) должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 51 | п. 5.1.42 исключить. | Обоснованные ТПБ должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 52 | п. 5.1.43 исключить. | Первый абзац – содержит дублирующие требование из СП МЧС. Обоснованные ТПБ (а не выдумки дилетантов – второй абзац) должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 53 | п. 5.1.45 исключить. | содержит дублирующие требование из ГОСТ Р 53296 |
| 54 | п. 5.1.46 исключить. | Т.к. пределы огнестойкости ограждающих конструкций и дверей (ворот) шахт лифтов определены в нормативных документах по пожарной безопасности. |
| 55 | п. 5.1.47 исключить. | содержит дублирующие требование из СП МЧС «Автостоянки. |
| 56 | п. 5.1.48 исключить. | Дублирует п. 4.6. |
| 57 | Из п. 5.1.50* и др. исключить требования по организации технического ремонта | См. п. 1.2* Настоящий свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей. |
| 58 | Из п. 5.1.50* исключить текст: «принимают из условия организации одного поста на 200 машино-мест и далее - один пост на каждые последующие полные и неполные 200 машино-мест и». Исключить последнее предложение, дублирующее п. 5.1.52 | Излишняя регламентация |
| 59 | п. 5.1.51 исключить. | Излишняя регламентация |
| 60 | п. 5.1.52 учесть, что размещение тепловых пунктов регламентировано СП 41-101-96. | Исключить нормативные несоответствия. |
| 61 | п. 5.1.54 изложить с использованием терминов по СП 17.13330.2011 приложение Б. из текста в скобках исключить: должна быть | Применить грамотное изложение. |
| 62 | п. 5.1.55 исключить | Излишняя регламентация и тавтология. Дублирует требования документа «Методики расчетов выбросов в атмосферу. |
| 63 | п. 5.1.56 исключить | Излишняя регламентация требований на базе документа ограниченного статуса. |
| 64 | п. 5.2.1 исключить второй абзац полностью. | противоречит СП 4.13130.2013 п. 6.11.21 |
| 65 | П. 5.2.2 отчасти противоречит п. 4.12; отчасти дублирует п. 4.13 | Исключить противоречие. Исключить дублирование. |
| 66 | п. 5.2.4 исключить первое предложение. | Достаточно второго предложения п. 5.2.4. Изложить без противоречий п. 5.1.21 и п. 5.1.33. |
| 67 | п. 5.2.5 исключить | Излишняя регламентация требований на базе документа ограниченного статуса. |
| 68 | П. 5.2.6 Внести изменения в первое предложение Исключить второе предложение. | перегородки с пределом огнестойкости R 45 не бывают, см. ТРоТПБ. К0 – это класс пожарной опасности строительных конструкций. |
| 69 | п. 5.2.7 исключить | Обоснованные ТПБ должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 70 | п. 5.2.8 исключить | Обоснованные ТПБ должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. требование ведет к ослаблению предела огнестойкости зданий, см ТРоТПБ табл.21 и табл. 23: для зданий I степени огнестойкости требуемый предел огнестойкости перекрытий - REI 60, что больше предела огнестойкости противопожарного перекрытия 3-го типа - REI 45. |
| 71 | Из п. 5.2.9 исключить слова «средства пожаротушения» | Исчерпывающие требования к размещению первичных средств пожаротушения содержатся в Правилах противопожарного режима, утвержденных ПП РФ №390 от 25.04.2012. |
| 72 | В п. 5.2.11* ограничение ширины зданий стоянок автомобилей принять обоснованной технико-экономически. | Исключение необоснованных избыточных требований. |
| 73 | п. 5.2.12 изложить: Устройство боксов, сооружение стен и перегородок (за исключением стен лестничных клеток и безопасных зон; перегородок помещений технического назначения и помещений для обслуживающего персонала, санузлов), затрудняющих проветривание, не допускается. | Конкретизация ТПБ |
| 74 | п. 5.2.14 исключить | Обоснованные ТПБ должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 75 | п. 5.2.16 исключить | требования к размещению первичных средств пожаротушение, главное из которых – доступность, изложены в Правилах противопожарного режима, утвержденных ПП РФ №390 от 25.04.2012. |
| 76 | п. 5.2.17 исключить | Дублирует п. 5.2.13 |
| 77 | п. 5.2.18 исключить | Обоснованные ТПБ должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 78 | п. 5.2.19 исключить | Обоснованные ТПБ должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. Примененный термин «предел распространения огня» - анахронизм. |
| 79 | п. 5.2.20 исключить | Обоснованные ТПБ должны содержаться в СП МЧС «Автостоянки. |
| 80 | п. 5.2.26 исключить текст: «Механизированные системы стоянок автомобилей могут быть: а) башенные - многоярусная вертикально ориентированная самонесущая конструкция, состоящая из центрального подъемника лифтового типа с одно- или двухкоординатным манипулятором и расположенными по двум - четырем сторонам от него стеллажами с продольными или поперечными ячейками для хранения автомобилей; б) многоэтажные - с парой вертикальных рядов стационарных мест хранения автомобилей, между которыми предусмотрено пространство для перемещения механизированного устройства; в) стеллажные многоярусные - одно- или двухрядный стеллаж с ячейками для хранения автомобилей, перемещение которых осуществляют подъемниками и двух-или трехкоординатными манипуляторами; г) роторные - с перемещением автомобилей по криволинейной траектории; д) трехмерные матричной системы - характеризуются максимальным заполнением пространства стоянки автомобилей подвижными ячейками хранения автомобилей в объеме матрицы». | Излишняя регламентация ведет к ограничению применения иных возможных, не перечисленных в данном требовании технических решений. НТП (научно-технический прогресс) не стоит на месте. Технические требования к механизированным системам стоянок автомобилей должны содержаться в ГОСТе. Соответствие ГОСТу должно подтверждаться сертификацией. Механизированные системы стоянок автомобилей должны иметь соответствующее техническое свидетельство, разрешающее их применение, при определенных условиях и ограничениях. |
| 81 | п. 5.2.26 исключить текст: «при оборудовании ячеек (мест) хранения и парковочного бокса средствами автоматического пожаротушения, обеспечивающими орошение каждого яруса парковочных мест» | Дублирует требования п. 5.2.29. |
| 82 | п. 5.2.27 второе предложение изложить: «Допускается пристраивать наземные механизированные стоянки автомобилей только к противопожарным стенам 1-го типа зданий другого назначения, кроме зданий КФПО Ф1.1; Ф1.3; Ф 4.1.» | Применить грамотное изложение. |
| 83 | п. 5.2.27 исключить третье предложение. | Третье предложение - лишнее по смыслу. Требования к противопожарным стенам исчерпывающе изложены в СП 2.13130. Если механизированная стоянка встроена в здание, то ее высота, естественно, не может быть выше покрытия здания. |
| 84 | п. 5.2.30 исключить первое предложение. Объединить п. 5.2.30 и п. 5.2.32. | первое предложение сбивчиво излагает суть второго предложения п. 5.2.30. п. 5.2.30 и п. 5.2.32 – об одном и том же. |
| 85 | Привести определение термина по п. 5.2.31* Блок стоянки автомобилей в р. 3. | Отсутствие определения термина, отсутствие требований к блоку стоянки. |
| 86 | п. 5.2.31* последнее предложение изложить: В блоках механизированной автостоянки, расположенных в надземной части здания (сооружения), необходимо обеспечить эвакуацию обслуживающего персонала, допускается устройство эвакуационных лестниц 3-го типа с пределом огнестойкости не менее R 15. | Должна быть предусмотрена эвакуация обслуживающего персонала. |
| 87 | Обвалованные стоянки автомобилей* п. 5.2.34-5.2.37; 3.14 – исключить. | Не усматривается практического смысла в наличии классификации «обвалованная стоянка». Требования к обвалованным стоянкам должны соответствовать требованиям к открытым или закрытым стоянкам, в полном объеме. П. 5.2.36 противоречит санитарным и пожарным нормам. |
| 88 | п. 5.2.39 текст в скобках заменить на: «за исключением зданий КФПО Ф1.1; Ф4.1.» | Применить грамотное изложение. |
| 89 | п. 5.2.41 - исключить | Дублирует общее требования к автостоянкам по п. 5.1.21 |
| 90 | п. 6.1.1 – исключить второй абзац | Не может быть применено для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе |
| 91 | п. 6.1.2 дополнить с учетом требований по п. 5.2.4 СП 2.13130: | узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. |
| 92 | Содержание п. 6.1.3 переместить в раздел 6.4 | Про электрику – в одно место в СП. |
| 93 | Раздел 6.4 дополнить пунктом: «Допускается устройство общих электротехнических помещений для пожарных отсеков автостоянки и отсека другого класса функциональной пожарной опасности, размещаемых в любом из отсеков, при условии выделения этих помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа, выполнении автономных ВРУ, подключаемых раздельно от независимых источников питания.» | Конкретизация требования. |
| 94 | п. 6.1.4 Дополнить: «Допускается устройство общих вводов водопровода для различных пожарных отсеков здания, размещения насосного оборудования в общем помещении, с транзитной прокладкой чугунными или стальными трубами, за исключением тонкостенных, через технический этаж здания, в который встроена автостоянка или в шахте, канале». | Конкретизация требования. Также, не должно ограничиваться устройство общих тепловых пунктов, иных помещений размещения оборудования СИТО разных пожарных отсеков, при соблюдении общепринятых ограничений. |
| 95 | п. 6.1.4 во втором абзаце текст «не менее EI 45» заменить на: «не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций» | Гармонизация с СП 154.13130.2013 п.6.1.2 |
| 96 | п. 6.2.1* изложить: «Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение стоянок автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в одно- и двухэтажных стоянках автомобилей боксового типа, при разделении боксов стенами, перегородками и перекрытиями, выполненными из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45, с непосредственным выездом наружу из каждого бокса, объемом бокса не более 500м3. В стоянках автомобилей с обособленными боксами, в том числе одноэтажных подземных, допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод при применении автономных установок пожаротушения в каждом боксе. | Гармонизация с СП 8.13130, содержащим исчерпывающие требования. |
| 97 | п. 6.2.2 - исключить | Гармонизация с СП 8.13130, содержащим исчерпывающие требования. Ссылка на п. 5.2.12 приведена не глядя. |
| 98 | п. 6.2.3 - исключить | Частично дублирует п. 6.1.4, частично противоречит СП МЧС «Автостоянки. |
| 99 | п. 6.2.4 – п. 6.2.7 - исключить | Дублирует СП 8.13130 и СП 10.13130, содержащими исчерпывающие требования |
| 100 | Требованиями п. 6.3.2 предусмотреть условия по размещению приборов по контролю СО при отсутствии или удаленном расположении помещений с круглосуточным дежурством персонала, а также, определить действия персонала при превышении концентрации СО. | Расширение требований. Например: В автостоянках без круглосуточного дежурства персонала, предусмотреть автоматическое управление соответствующей системы вентиляции при превышении ПДК СО. |
| 101 | п. 6.3.7 – п. 6.3.9 - исключить | Дублирует СП 7.13130, содержащим исчерпывающие требования. СП 154.13130 п. 6.3.3, не допускает естественное дымоудаление в подземных стоянках. |
| 102 | п. 6.3.11 – п. 6.3.13 - исключить | Дублирует СП 7.13130, содержащим исчерпывающие требования. |
| 103 | П. 6.4.1 привести ссылку на действующие нормативные документы, например, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 | Учесть требования качественно написанного нормативного документа Р 3107938-0301-89 |
| 104 | п. 6.4.2 – исключить текст: «Электрокабели, питающие противопожарные устройства, должны присоединять непосредственно к вводным щитам здания (сооружения) и не должны одновременно использовать для подводки к другим токоприемникам.» | Противоречие с СП 6.13130 п. 4.10 |
| 105 | п. 6.4.4 Дополнить: «- номерных знаков на фасаде здания, сооружения;- входов в помещение насосной ВПВ и водяного АУПТ.» | Дополнение требования. |
| 106 | п. 6.4.5 слово включаться пишется с мягким знаком. | Борьба с безграмотностью |
| 107 | п. 6.4.6 - исключить | Избыточное требование, выдумка дилетантов. В состав вывозимого на пожарных машинах ПТВ не входит электрифицированное пожарно-техническое оборудование на напряжение 220 В. |
| 108 | Раздел 6.5 – исключить полностью. | Дублирует и частично противоречит СП 5.13130 и СП 3.13130, содержащими исчерпывающие требования. |
| 109 | Приложение А примечание 2 – исключить. | Исключение необоснованного условия |
| 110 | Приложение А из примечания 3 исключить текст «при условии озеленения эксплуатируемой крыши» | Исключение необоснованного условия |

Выводы в отношении качества труда каждого (теперь уже третьего) авторского коллектива по актуализации СНиП 21-02-99 (СП 113) – некачественно.