Приложение к № ____ от 27.04.2015

Замечания и Предложения по СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»

*ПП№1521 поз. 64 СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 - 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7), приложение В.

*На 16.03.2015 в Информационном бюллетене Опечатки в СП 113.13330.2012 официально не издавались

* На момент анализа замечаний СП 154.13130.2013; СП 4.13130.2013; СП 6.13130.2013; СП 7.13130.2013 – отсутствовали.

| № | СП 113.13330.2012 |  |  | Вопросы, Замечания, Предложения, Комментарии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий, сооружений, площадок и помещений для стоянки (хранения) автомобилей и других мототранспортных средств. В данном документе рассматриваются гаражи-стоянки легковых автомобилей и микроавтобусов (далее по тексту - стоянки), см. приложение А. |  |  | 1. Пункт 1.1 указывает на проектирование в том числе «других мототранспортных средств». Предлагается продолжить таблицу 5-ой позицией (Приложение А, Таблицу А.1) – Мотоцикл; Мотоцикл с коляской; Мотороллер, Мопед, Скутер. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.1.1 после слов "помещений для стоянки (хранения) записать "легковых автомобилей, микроавтобусов, перечисленных в приложении А, и других индивидуальных транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколяски, мопеды, скутеры) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю)" с учетом требований п.11.19 СП 42.13330.2011. |  |  |  |
|  | Приложение А. Классификация автомобилей, применяемая для определения параметров машино-мест на автостоянках Таблица А.1 Класс автомобиля (в данном нормативном документе); Габариты max, мм; Европейская классификация; Модель-представитель. Длина, L; Ширина, В. 1 Малый; 3700; 1600; Класс А; Daewoo Tico, Daewoo Matiz, Ford Ka, Hyundai Atos, Renault Twingo и Peugeot 106 и др.. 2 Средний; 4300; 1700; Классы В, С; Volkswagen Polo, Toyota Yaris, BA3- 2108/2109, Skoda Felicia, SEAT Cordoba, Peugeot 206, Kia Avella Delta, Audi A3, Citroen Xsara, Daewoo Nexia, FIAT Brava, Ford Escort, Ford Focus, Honda Civic, Hyundai Accent, Kia Sephia/Shuma, Kia Rio, Mazda 323, Mercedes-Benz А-класса, Mitsubishi Colt/Lancer, Mitsubishi Space Star, Nissan Almera, Opel Astra, Peugeot 306, Renault 19, Renault Megane Classic/Scenic, Subaru Impreza, Suzuki Baleno, Toyota Corolla, Volkswagen Golf/Bora и др.. 3 Большой; 5000; 1900; Классы D, Е, F, минивэн, внедорожник; Audi A4, BMW серии 3, Mercedes- Benz С-класса, 406, Volvo S40/V40, SAAB 9-3, SEAT Toledo, Audi A8, BMW серии 7, Mercedes-Benz S-класса, Jaguar XJ8, Lexus LS400/LS430, Citroen Picasso C-4, Mazda MPV, Renault Espace, Volkswagen Tuareg, Ford Windstar, Hyundai H-1, Volkswagen Caravelle/Multivan, Chevrolet Tahoe, Jeep Grand Cherokee, Lexus RX300, Range Rover, Mercedes Benz класса G, Nissan Patrol GR, УАЗ Patriot и др.. 4 Микроавтобусы; 5500; 1970; ГАЗель, Ford-Transit и др.. . | 1. Предлагается ввести третью составляющую габаритов автотранспортных средств по высоте (H, мм) - для определения минимальной высоты помещения стоянки. 2. Из таблицы А.1 исключить столбец «Модель-представитель», т.к. информация, указанная в нем, не является исчерпывающей и постоянно может дополняться новыми моделями. В задании на проектирование указывается не марка автомобиля, а класс автомобиля (Легковой особо малый; Легковой малого класса; Легковой среднего класса; Легковой типа «Джип»; Микроавтобусы), для которого необходимо запроектировать объект. 3. В классе 4 (Приложение А, Таблица А.1) Микроавтобусы. В большинстве случаев габаритные размеры даже без учета зеркал и заводского съемного крышного багажника больше указанных размеров в таблице. Необходимо еще раз проанализировать данные усредненные показатели. |  |  |  |
|  | Таблица А.1 (примечание) Минимальные габариты машино-места: а) при манежном хранении: в ряду: В + 600 мм; в углу (между соседней машиной и колонной): В + 1000 мм. |  |  | 1. Нет габарита по длине. 2. Габарит 600 мм – это мало. 3. Габарит при расположение машиноместа «в углу» - это скорее расстояние между машиной и стеной. Предложение. Изложить в новой редакции как примечания – «1. При манежном хранении минимальные габариты машиноместа принимаются с учетом минимально допустимых зазоров безопасности: - между продольными сторонами автомобилей; 800 мм. - между автомобилем и колонной; 300 мм. - между продольной стороной автомобиля и стеной; 800 мм. - между торцовой стороной автомобиля и стеной; 600 мм. 2. При боксовом хранении минимальные габариты машиноместа: - ширина; В + 1400 мм. - длина; L + 1200 мм». |
|  | # 1 Область применения 1.2. Настоящий свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей, а также на стоянки автомобилей, использующихся для перевозки взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ. # 3 Термины и определения 3.14. Посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР): места с устройствами (смотровые ямы) для самообслуживания владельцев легкового автотранспорта. |  |  | В области применения СП 113 указано - не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей, а в терминах и определениях указан пункт 3.14, который не может быть использован в рамках СП 113. С какой целью введен пункт 3.14? Привести пункты в соответствие с областью применения СП 113. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.1.2 после слов "радиоактивных веществ" через запятую дополнить словами "стоянки грузовых автомобилей, строительной и дорожной техники, автобусов, водных и воздушных транспортных средств". |  |  |  |
|  | # 2 Нормативные ссылки В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы: СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. СП 4.13130.2009 СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. и т.д. |  |  | - При подготовке изменения №1 в СП 113 (Уведомление о завершении публичных слушаний 13.02.2014 Разработчик ГУП МНИИТЭП), необходимо учесть обновленные и вновь введенные своды правил: СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки Требования пожарной безопасности СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. СП 6.13130.2013 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. Правила противопожарного режима в Российской Федерации". * В связи с вступлением в силу обновленных и новых нормативных документов необходимо выполнить проверку СП 113 на соответствие требованиям Пожарной безопасности. Особое внимание уделить СП 154 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности». *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разд.2 дополнить ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности" и ГОСТ Р 53297-2009 "Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности", сделав на них ссылки в соответствующих пунктах СП. Кроме того, СП 2.13130.2009 заменить на СП 2.13130.2012. |  |  |  |
| - Термины и определения в различных нормативных документах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей # 3 Термины и определения 3.1 автостоянка (автостоянка, гараж-стоянка): 3.2 автостоянка с полумеханизированной парковкой: 3.3 гаражи: 3.4 гаражи-стоянки: 3.6 механизированная автостоянка: 3.7 надземная автостоянка открытого типа: 3.8 надземная автостоянка закрытого типа: 3.9 обвалованная автостоянка: 3.10 плоскостная автостоянка: 3.11 подземная автостоянка: 3.12 помещение для хранения: 3.13 посадочный этаж: 3.14 посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (TP): 3.15 рампа (пандус): 3.16 постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.): 3.17 хранение автомобилей боксового типа: 3.18 хранение автомобилей манежного типа: |  | СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки Требования пожарной безопасности # 3 Термины и определения 3.1 cтоянка для автомобилей (автостоянка): 3.2 подземная автостоянка: 3.3 автостоянки с пандусами (рампами): 3.4 механизированная автостоянка: 3.5 автостоянка с полумеханизированной парковкой: 3.6 встроенная автостоянка: | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты # 3 Термины и определения 3.1 автостоянка (стоянка для автомобилей): 3.2 автостоянка надземная закрытого типа: 3.3 автостоянка открытого типа: 3.4 автостоянки с пандусами (рампами): 3.23 механизированная автостоянка: 3.35 рампа (пандус): | - СП 42.13330.2011 - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Приложение Б (обязательное) Термины и определения хранение: парковка: автостоянки: гостевые стоянки: гаражи-стоянки: гаражи: |  | Градостроительный кодекс ст. 1 21) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; |
|  | Во всех приведенных Терминах даже при одинаковом написании определения могут незначительно отличаться – это в дальнейшем приведет к спорным ситуациям (разночтениям). Предложение – унифицировать до минимума количество терминов и определений по автостоянкам и изложить их в ОДНОМ документе. В случае необходимости использования термина - давать ссылку на соответствующий нормативный документ, а не дублировать термины и определения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 автостоянка (автостоянка, гараж-стоянка): Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств. *3.4 гаражи-стоянки: Здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей, кроме простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение. |  |  | «Автостоянка» и «гараж-стоянка» – это одно и то же? Если да, то зачем пункт 3.4? Предложение. Фразу «(автостоянка, гараж-стоянка)» исключить. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - слово "автостоянка" заменить на слово "стоянка" и далее по всему тексту СП с учетом его названия; |  |  |  |
|  | 3.3 гаражи: Здания и сооружения, предназначенные для хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей. *1.2 Настоящий свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей, а также на стоянки автомобилей, использующихся для перевозки взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - пункт 3.3 исключить, как противоречащий п.1.2 СП 113; |  |  |  |
|  | 3.4 гаражи-стоянки: Здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей, кроме простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение. |  |  | 1. А для чего же ещё нужна смотровая яма или эстакада, если не для ремонта? 2. Автостоянки (из п. 3.1) тоже могут иметь наружное ограждение. Гараж – это гараж, а автостоянка – это автостоянка, и не нужно «скрещивать» эти два термина в непонятное «гараж-стоянка». Предложение. Термин «гараж-стоянка» не употреблять вообще. Пункт 3.4 исключить. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - в п.3.4 слова "или парковки" исключить из текста, а после слова "автомобилей" заменить оставшуюся часть предложения словами "кроме помещений мойки, постов мойки колёс"; |  |  |  |
|  | 3.5 дренчерная установка (от англ. drench - орошать): Ороситель (распылитель) с открытым выходным отверстием систем автоматического пожаротушения. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - пункт 3.5 противоречит п.3.25 СП 5.13130.2009, поэтому его нужно или исключить, или дать ссылку на указанный СП; |  |  |  |
|  | 3.7 надземная автостоянка открытого типа: Автостоянка, в которой не менее 50 % площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты. |  |  | 1. Слово «надземная» в данном случае лишнее (т.к. открытая автостоянка не может быть подземной). 2. Совсем не обязательно это должны быть именно парапеты. Предложение. Определение изложить в следующей редакции – «автостоянка открытого типа: Автостоянка, в которой не менее 50 % площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы. Для отдельных этажей автостоянки открытого типа, не отвечающих данному условию, предусматриваются инженерные системы, аналогичные стоянкам закрытого типа (пожаротушение, вентиляция, дымоудаление и т.д.).» 3. Так же определение данного термина дано в п. 3.1 СП 4.13130.2009: «автостоянка открытого типа: Автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто по крайней мере с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).» Это определение неудачное, т.к. фраза «с двух противоположных сторон наибольшей протяженности» ограничивает возможные варианты. Предложение. Инициировать изменение в это СП 4.13130.2009 с целью исключения оттуда данного определения. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - в п.3.7 слово "надземная" заменить на "наземная" и далее по всему тексту СП в соответствии с п.11.25 СП 42.13330.2011; |  |  |  |
|  | 3.8 надземная автостоянка закрытого типа: Автостоянка с наружными ограждениями. |  |  | Точнее будет сказать «…наружными ограждающими конструкциями», т.к. у надземной автостоянки открытого типа тоже есть ограждения в виде парапетов, решеток и пр. |  |  |  |
|  | [Отсутствует термин] |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - дополнить раздел понятием и его определением "стоянка с пандусами (рампами) - стоянки, которые используют ряд постоянно повышающихся (понижающихся) полов или ряд соединительных пандусов между полами, которые позволяют перемещать автомобиль на собственной тяге на уровень или с уровня земли"; |  |  |  |
|  | 3.9 обвалованная автостоянка: Наземная или заглубленная автостоянка с обвалованными грунтом более 50 % наружными ограждающими конструкциями, выступающими выше уровня земли. |  |  | Простите, но как-то не по-русски написано. Да и если менее 50 % - это уже не обвалованная стоянка? Предложение. Определение изложить в следующей редакции – «обвалованная автостоянка: наземная автостоянка с обвалованием грунтом части поверхности наружных ограждающих конструкций, выступающих выше уровня земли. Может быть заглубленной.» *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - в п.3.9 понятие "обвалованная стоянка" заменить на понятие "стоянка полузакрытого типа", когда, кроме обвалования грунтом, применяются наружные ограждающие или несущие конструкции с одной-двух сторон" (наиболее частый вариант - здания торгово-развлекательных комплексов, спортивных сооружений); |  |  |  |
|  | 3.10 плоскостная автостоянка: Специальная площадка для открытого или закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей в одном уровне. |  |  | Возможно, это лишний термин, т.к. уточнение «плоскостная» ничего нового не вносит в определение автостоянки по п. 3.1. Предложение. Пункт 3.10 исключить. |  |  |  |
|  | 3.12 помещение для хранения: Основное помещение автостоянки, по назначению и использованию не относящееся к складским помещениям. |  |  | Статья 32, 123-ФЗ Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности - Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; Если основное помещение автостоянки - помещение хранения (п. 3.12) по назначению не относится к складским помещениям, то на каком основании его необходимо категорировать с присвоением категории В1-В4? Противоречит 123-ФЗ. Если помещение для хранения не является складским помещением, то почему они отнесены к классу функциональной пожарной опасности Ф5.2? (п.1 ст. 32 123-ФЗ: «Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;») Предложение. Устранить противоречие, либо исключить п. 3.12. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - понятие п.3.12 в части "не относящееся к складским помещениям" противоречит ч.1.ст.32 ФЗ №123 (стоянки относятся по функциональной пожарной опасности к складским зданиям, сооружениям), поэтому лучше его исключить; |  |  |  |
|  | 3.13 посадочный этаж: Этаж основного входа в автостоянку. |  |  | По всей видимости, речь идет о лифтах, но из формулировки термина это не очень понятно. В расчете вертикального транспорта (лифтов) используется очень похожий термин: «основной посадочный этаж - этаж, на который прибывает и с которого отправляется основная часть перевозимых лифтами пассажиров (обычно этаж входа в здание - 1-й этаж)». Так же автостоянка может быть оборудована не только пассажирскими лифтами, но и автомобильными лифтами. Предложение. Термин и определение изложить в следующей редакции – «посадочный этаж (при наличии лифта): Этаж основного входа (въезда) в автостоянку». |  |  |  |
|  | 3.14 посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (TP): Места с устройствами (смотровые ямы) для самообслуживания владельцев легкового автотранспорта. |  |  | А в автосервисе разве нет постов ТО и ТР? Предложение. Пункт 3.14 исключить *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - понятие п.3.14 может использоваться только в гаражах (см. п.1.2 СП), противоречит п.3.3 и требованиям п.6.11.6 СП 4.13130.2009; Кроме того, фраза "для самообслуживания владельцев" носит весьма фривольный смысл! |  |  |  |
|  | 3.15 рампа (пандус): Наклонная конструкция, предназначенная для перемещения автомобилей между уровнями в многоэтажных автостоянках. Рампа (пандус) может быть открытой, т.е. не имеющей покрытия и полностью или частично стеновых ограждений, а также закрытой, имеющей стены и покрытие, изолирующие ее от внешней среды. *5.1.31 Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям: а) продольный уклон прямолинейных рамп по оси полосы движения в закрытых неотапливаемых и открытого типа стоянках должен быть не более 18 %, криволинейных рамп - не более 13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп - не более 10 %; |  |  | Фраза «изолирующие ее от внешней среды» не очень удачна. Как быть с рампой, имеющей три боковые стенки и навес, но без ворот? К тому же в п. 5.1.31 используется выражение «атмосферные осадки». Рассмотрим пример, изображенный ниже. Над рампой предусмотрен въездной павильон: ограждающие конструкции (стены) с трех сторон и кровля в виде навеса (стены не доходят до кровли для проветривания), при этом рампа защищена от атмосферных осадков. В результате получаем открытую, но защищенную от атмосферных осадков рампу. Однако, раз нет «изоляции от внешнего пространства» – значит, это открытая рампа и уклон должен быть 10%; Но с другой стороны, навес (кровля) защищает рампу от атмосферных осадков – значит, это закрытая рампа и уклон должен быть 18%. Таким образом, на графическом примере указана открытая или закрытая рампа? Предложение. Определение изложить в новой редакции – «рампа (пандус): Наклонная конструкция, предназначенная для перемещения автомобилей между уровнями в многоэтажных автостоянках. Рампа (пандус) может быть открытой - не имеющей покрытия и полностью или частично стеновых ограждений, а также закрытой - имеющей стены (полностью или частично) и покрытие (навес), защищающие ее от атмосферных осадков.» (Как вариант, можно выделить отдельно термины «открытая рампа» и «закрытая рампа», исключив общий термин «рампа».) Предложение. Пункт 5.1.31 а) дополнить новым абзацем: «При подогреве или других инженерных решениях, устраняющих обледенение проезжей части рампы, уклон открытых рамп допускается приниматься, как для закрытых рамп.» |  |  |  |
|  | 3.16 постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.): Длительное круглосуточное хранение автомототранспортных средств на автостоянках, на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах. |  |  | 1. Длительное – это сколько? Предложение. Слово «длительное» заменить на что-то более конкретное. 2. Если есть «постоянное хранение», значит, может быть и «временное хранение»? Тем более, что в п. 5.1.10 упоминается временное хранение. Предложение. Ввести термин «временное хранение» и дать его определение. |  |  |  |
|  | 3.18 хранение автомобилей манежного типа: Хранение автомобилей в общем зале с выездом на общий внутренний проезд. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В разделе 3 "Термины и определения": - в п.3.18 слова "в общем зале" заменить словами "в едином помещении", т.к. понятие "зал" используется в основном для помещений с пребыванием людей (см. например табл.29 приложения к ФЗ №123). |  |  |  |
|  | 4.1 Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств (далее автостоянок) на территории городских и сельских поселений, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, СП 18.13330, СП 43.13330, СП 54.13330, СП 118.13330, настоящих правил. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.4.1 перечень нормативных документов дополнить СП 4.13130.2013. |  |  |  |
|  | 4.2 Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.4.2 после слов "другого назначения" дополнить словами "за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, Ф5 категорий А и Б", к которым не допускается пристраивать стоянки согласно п.п.6.11.2 и 6.11.4 СП 4.13130.2009. |  |  |  |
|  | 4.3 Автостоянки, встроенные в здания другого назначения, должны иметь степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не менее степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. |  |  | СП 4.13130.2013 6.11.7 Автостоянки (включая механизированные), должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.4.3 после слов "другого назначения" дополнить словами "за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, Ф5 категорий А и Б", в которые не допускается встраивать стоянки согласно п.п.6.11.2 и 6.11.4 СП 4.13130.2009, а также согласно п.4.9 СП 113. |  |  |  |
|  | 4.5 В зданиях класса Ф 1.4 встроенная (пристроенная) автостоянка, вмещающая одну легковую автомашину владельца дома, выделяется противопожарными преградами в соответствии с 6.11.4 СП 4.13130. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.4.5 слова "в соответствии с 6.11.4 СП 4.13130.2009"…..заменить словами "с пределом огнестойкости EI45". |  |  |  |
|  | 4.7 Размещение открытых и закрытых автостоянок не допускается в 1, 2, 3 поясах санитарно-защитных зон водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074, а также в охранных зонах рек и водоемов. |  |  | - По тексту только открытые и закрытые автостоянки не допускается размещать в 1, 2, 3 поясах СЗЗ. А что, остальные типы автостоянок можно? – Обвалованные, модульные, быстровозводимые, например см. Приложение Б (справочное) Таблица Б.1 - Типология стоянок автомобилей - В случае если вообще не допускается размещение любых типов автостоянок, то необходимо конкретно прописать это требование. |  |  |  |
|  | 4.9 Автостоянки могут размещаться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей, в том числе с использованием кровли этих зданий, пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в здания другого функционального назначения I и II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 4.1, а также Ф 5 категорий А и Б (по СП 12.13130). Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.). |  |  | Предложение изложить в следующей редакции: - «4.9 Автостоянки могут размещаться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей, в том числе располагаться на кровле зданий, пристраиваться к зданиям другого назначения…» |  |  |  |
|  | 4.11 Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, встраивать в здания иного назначения и пристраивать к ним, а также располагать ниже уровня земли не допускается. *4.18 Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, встраивать в здания иного назначения и пристраивать к ним, а также располагать ниже уровня земли не допускается. *5.1.15 Помещения для хранения газобаллонных автомобилей не допускается предусматривать: а) в цокольном и подземных этажах автостоянок; б) в надземных автостоянках закрытого типа, размещаемых в зданиях иного назначения; в) в надземных автостоянках закрытого типа с неизолированными рампами; г) при хранении автомобилей в боксах, не имеющих непосредственного выезда наружу из каждого бокса. |  |  | Пункты 4.11 и 4.18 абсолютно одинаковые! Так же здесь дублируется п. 5.1.15. Предложение. Исключить пункты 4.11 и 4.18. *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 4.18 исключить, как повторяющий п.4.11 этого же СП. |  |  |  |
|  | 4.12 Расстояния от автостоянок до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от зданий автостоянок с количеством машино-мест более 300 следует принимать в соответствии с примечаниями к таблице 10 СП 42.13330. Минимальные расстояния от обвалованных автостоянок до зданий не лимитируются. |  |  | 1. Пункт 11.25 СП 42.13330 дублирует п. 6.11.1 СП 4.13130.2009. Предложение. Ссылку дать на СП 4.13130.2009. 2. В прим. 4 к табл. СП 42.13330 записано: «Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.» А в прим. 3 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 указано: «Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон.» Предложение. Необходимо устранить несоответствие. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.4.12 перечень нормативных документов дополнить ссылкой на СП 4.13130.2009, где имеются соответствующие таблицы по противопожарным расстояниям. Во первом предложении 2-го абзаца этого же пункта дополнить ссылкой на СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, где имеется соответствующая таблица. |  |  |  |
|  | СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей ## 4Размещение автостоянок 4.12 Расстояния от автостоянок до других зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от зданий автостоянок с количеством машино-мест более 300 следует принимать в соответствии с примечаниями к таблице 10 СП 42.13330. Минимальные расстояния от обвалованных автостоянок до зданий не лимитируются. # Приложение В (обязательное) Расстояния от автостоянок до зданий и территорий различного назначения Таблица В.1 + 3 пункта примечаний к таблице | - СП 42.13330.2011 - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 11.25. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10. - + 6 пунктов примечаний к таблице |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 + 12 пунктов примечаний к таблице |  | СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ## 6.11 Требования к стоянкам автомобилей без технического обслуживания и ремонта 6.11.1 Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 35. + 4 примечания к таблице |  |
| Определение нормативных расстояний до автостоянок «размазаны» по 4-м документам, утверждаемые: Минстроем России; МЧС России; Роспотребнадзором. Дублирование в различных документах приводит к размытию нормативных требований. Предлагается унифицировать требования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.13 Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует, как правило, предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 машин. На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м. Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений предприятия следует принимать по СП 4.13130 применительно к складам легковоспламеняемой жидкости (ЛВЖ), а до административных и бытовых зданий этого предприятия - не менее 50 м. |  |  | А при чём тут автомобили для перевозки ГСМ? В разделе 1 записано совсем другое: «1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий, сооружений, площадок и помещений для стоянки (хранения) автомобилей и других мототранспортных средств. В данном документе рассматриваются гаражи-стоянки легковых автомобилей и микроавтобусов (далее по тексту - стоянки), см. приложение А.» Предложение. Исключить п. 4.13. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.4.13 в конце абзаца слово "машин" заменить на "м3" согласно п.6.11.12 СП 4.13130.2009. |  |  |  |
|  | 4.15 При определении размеров земельных участков автостоянок следует придерживаться СП 42.13330. |  |  | Предложение изменить редакцию пункта 4.15. Слово «придерживаться» заменить на руководствоваться. |  |  |  |
|  | 4.16 В подвальных и цокольных этажах жилых домов допускается устройство встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для автомашин и мотоциклов с соблюдением условий СанПиН 2.1.2.2645. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.4.16 следует уточнить - это касается всех жилых зданий или имеются какие-то ограничения, а также исключить слово "мотоциклов" с учетом замечания по п.1.1. |  |  |  |
|  | 4.17 Наименьшие расстояния до въездов и выездов из автостоянок следует принимать, м: согласно СП 59.13330. |  |  | Техническая ошибка. СП 59.13330 заменить на нужный СП. - В связи с чем появилось данное требование? - Расстояние от чего до въездов? (От здания до окон? Стен? Дверей? Между въездами-выездами? От площадок спортивных, игровых. Между парковочным местом МГН и выходом из стоянки или между выходом из обслуживаемого здания и входом в парковку?) |  |  |  |
|  | 5.1.1 Вместимость автостоянок (число машиномест) определяется по расчету и отражается в задании на проектирование. В случаях, когда автостоянка реконструируется, пристраивается или встраивается, требуется учет особенностей существующего здания. |  |  | Какова методика расчета постоянных мест хранения автомашин для жилых многоквартирных домов? В каком нормативном документе прописано? *СП 42.13330 до сих пор указывает лишь на расчет исключительно гостевых автостоянок. Машиноместа жильцов, то есть собственников жилья никак не учитываются в расчете. В некоторых случаях регулируются Нормативами градостроительного проектирования субъекта РФ. Вопрос больше к СП 42.13330, тем не менее, в дополнение к расчету машиномест: Должен ли для каждого субъекта РФ дополнительно учитываться региональный коэффициент автомобилизации населенного пункта? Закреплена ли эта функция за ГИБДД - коэффициент автомобилизации? Как часто в год должен обновляться этот коэффициент? Где публиковаться? Должен ли для каждого субъекта РФ учитываться, дифференцированный подход расчета м/м на исторически сложившуюся застройку города? Такие нормативы должны устанавливаться только: Правилами землепользования и застройки населенного пункта; Нормативами градостроительного регулирования или СП 42 в частности? |  |  |  |
|  | 5.1.2 Открытая стоянка автомобилей на эксплуатируемой кровле без установки навеса не учитывается при подсчете надземных этажей, при устройстве навеса - она включается в число надземных этажей и требует устройства закольцованных сухотрубов. Автостоянки на эксплуатируемой кровле должны быть обеспечены эвакуационными выходами. Установка временных укрытий для автомобилей на эксплуатируемой кровле не допускается. |  |  | Что означает термин «временное укрытие»? В чем тогда отличие между временным укрытием и навесом? *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.2 в конце первого и второго предложений следует дополнить ссылкой на требования СП 10.13130.2009 и СП 1.13130.2011 соответственно. |  |  |  |
|  | 5.1.4 Параметры мест для хранения автомобилей, пандусов (рамп) и проездов на автостоянке, расстояния между автомобилями на местах хранения, а также между автомобилями и конструкциями здания устанавливаются проектом в зависимости от типа (класса) автомобилей, способа хранения, габаритов автомобилей, их маневренности и расстановки с учетом [7]. *[7]. – ОНТП 01-97 |  |  | Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта следует соблюдать при разработке технологических решений проектов на строительство новых; реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений, предназначенных для организации межсменного хранения, технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава, включая автомобили с двигателями, работающими на бензине, дизельном топливе, сжиженном нефтяном (СНГ) и сжатом природном газе (СПГ). # ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 ## ПЕРЕЧЕНЬ групп технологически совместимых автомобилей для производства технического обслуживания и текущего ремонта Что такого особенного раскрывает ОНТП 01-91 в развитие пункта 5.1.4 , чего нет в СП 113? Если даже, что-то есть, то правильнее данные требования включить в СП 113, а не ссылаться на ведомственный устаревший документ, для проектирования ПРЕДПРИЯТИЙ автомобильного транспорта! Предложение исключить ВСЕ ссылочные пункты на ОНТП 01-91. Предложение. Исключить ссылку на ОНТП 01-91. Документы такого типа не относятся к документам в области стандартизации для применения на территории РФ ст.13 184-ФЗ «О техническом регулировании» |  |  |  |
|  | 5.1.5 Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3×2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0×3,6 м. |  |  | Габарит 5,3 х 2,5 м – это мало. При ширине автомобиля 1,9 м (большой класс) расстояние между соседними автомобилями получается 0,6 м – разве этого достаточно, чтобы безопасно открыть дверь? Предложение. Пункт изложить в новой редакции – «Габариты машино-места следует принимать с учетом минимально допустимых зазоров безопасности (см. примечания к табл. А.1), а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - по СП 59.13330.2012 |  |  |  |
|  | 5.1.6 Категории помещений и зданий для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с СП 12.13130. Помещения автостоянок могут относиться к категориям В1 - В4, здания автостоянок легковых автомобилей - к категории В (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе). |  |  | Статья 27, 123-ФЗ. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности - По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: |  |  |  |
|  | 5.1.7 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, допустимое число этажей и площадь этажа в пределах пожарного отсека подземных автостоянок, закрытых и открытых надземных автостоянок следует принимать в соответствии с требованиями СП 2.13130 |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.7 дополнить "полузакрытыми стоянками" с учетом замечания по п.3.9. |  |  |  |
|  | 5.1.8 В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), санитарные узлы (в том числе, приспособленные для МГН), кладовую для багажа клиентов, а также общественные телефоны и пассажирские лифты. Их необходимость, состав и площади определяются проектом в зависимости от размеров автостоянки и особенностей ее эксплуатации. Указанные помещения, включая помещения объединенных инженерных систем, должны отделяться друг от друга и от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа. Выходы из этих помещений допускаются через помещения хранения автомобилей. Состав и площади помещений, предусматриваемых для выполнения отдельных видов или групп работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, определяются технологическими требованиями, приведенными в [7]. Допускается по заданию на проектирование предусматривать в составе автостоянок административные помещения, а также кладовую комплектующих. |  |  | Фразу «определяются проектом» заменить на «определяется заказчиком в задании на проектирование». О каких «размерах автостоянки» идет речь в пункте 5.1.8? О каких особенностях эксплуатации идет речь? Либо конкретизировать, либо исключить требование. В пункте 5.1.8 говорится о работах по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, а в области применения СП 113 пункт 1.2 говорится - свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Противоречие с п. 1.2: «1.2 Настоящий свод правил не распространяется на гаражи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания автомобилей, а также на стоянки автомобилей, использующихся для перевозки взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ.» Предложение. Исключить третий абзац. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.8 дополнить перечень "помещениями мойки", а также дать ссылку на приложение Д СП 113. В этом же пункте и далее по тексту слова "инженерных систем" заменить словами "систем инженерно-технического обеспечения" согласно п.21 ст.2 ФЗ №384. Последний абзац пункта исключить, как противоречащий требованиям первого абзаца и приложения Д. |  |  |  |
|  | 5.1.10 На автостоянках с 50 и более мест постоянного и временного хранения автомобилей при основном въезде-выезде должен устраиваться контрольно-пропускной пункт (помещения для уборочной техники, обслуживающего персонала, туалета и т.п.), оборудована площадка для хранения противопожарного инвентаря, установки контейнеров-мусоросборников. |  |  | Зависит ли устройство КПП и другие требования от форм собственности? Зависит ли устройство КПП и другие требования от размещения автостоянки – подземная автостоянка или плоскостная надземная во дворе многоквартирного жилого дома? Из каких минимальных параметров принимается площадка для хранения противопожарного инвентаря, установки контейнеров-мусоросборников? Конкретизировать в самом пункте, либо указать отсылочные документы. В помещении подземной стоянки устройство площадок для сбора мусора тоже необходимо? На каждом этаже? Критерии расчета этих контейнеров? Какова пожарная опасность указанных площадок, развернутых внутри закрытых автостоянок? Предложение конкретизировать требования пункта 5.1.10 Предложение ввести термины: «Постоянное хранение автомобиля» и «Временное хранение автомобиля» (гостевая автостоянка) ! *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.10 слова "противопожарного инвентаря" противоречат ст.42 ФЗ №123 (следует записать "первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и пожарного инструмента"), а также исключить возможность установки контейнеров-мусоросборников из-за их высокой пожарной опасности, с учетом санитарных требований и наличия требований в СП54.13330.2011 и других НД. |  |  |  |
|  | 5.1.11 В помещениях манежного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для выделения постоянно закрепленных мест допускается применение сетчатого ограждения из негорючих материалов. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.11 слово "манежного" из текста исключить, т.к. это противоречит формулировке требований п.6.11.8 СП 4.13130.2009. |  |  |  |
|  | 5.1.12 Помещения для хранения автомобилей допускается предусматривать без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением. |  |  | Вопрос. «5.1.8. В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана)» Применительно к подземным автостоянкам - данные помещения необходимо размещать выше уровня земли или допускается их проектировать все-таки без естественного освещения? |  |  |  |
|  | 5.1.13 При проектировании автостоянок, в которых предусматривается хранение газобаллонных автомобилей, т.е. с двигателями, работающими на сжиженном нефтяном газе - (СНГ) и компримированном (сжатом) природном газе - (КПГ), следует учитывать дополнительные требования к этим помещениям, зданиям и сооружениям, содержащиеся в [7] и [8]. |  |  | Учитывая все, что сказано в СП 113 об автомобилях с двигателями, работающими на сжиженном нефтяном газе - (СНГ) и компримированном (сжатом) природном газе - (КПГ), п.4.11; 4,18; 5.1.13; 5.1.14; 5.1.15, и это является исчерпывающей информацией по данным видам стоянок, то предлагается вывести все эти требования в отдельную главу или записать следующим образом: «1 Область применения - Настоящий свод правил не распространяется на автостоянки для автомобилей с двигателями, работающими на сжиженном нефтяном газе - (СНГ) и компримированном (сжатом) природном газе - (КПГ).» |  |  |  |
|  | 5.1.14 Помещения для хранения газобаллонных автомобилей следует предусматривать в отдельных зданиях и сооружениях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса С0. Помещения для хранения легковых газобаллонных автомобилей могут размещаться на верхних этажах отдельно стоящих автостоянок с автомобилями, работающими на бензине или дизельном топливе. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.14 после слов "следует предусматривать" дополнить ",как правило," и дать ссылку на требования п.п. 6.11.10 и 6.11.19 СП 4.13130.2009. При этом п.5.1.14 почти полностью вступает в противоречие с п.5.1.15, который следует исключить из СП. |  |  |  |
|  | 5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130 |  |  | п. 5.2.5 СП 154.13130.2013 - сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей следует предусматривать через проёмы с заполнением противопожарными воротами (дверями) 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60! То есть, п. 5.1.16 СП 113.13330.2012 вводит избыточные требования по устройству противопожарных мероприятий, ведущих к необоснованному удорожанию строительства. Если есть противопожарные преграды (перегородки, стены) - зачем городить завесы и тамбур - шлюзы? Достаточно противопожарного заполнения - двери, ворота! *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.16 после слов "смежного пожарного отсека" дополнить словами "(секции) иного функционального назначения допускается через тамбур-шлюзы 1-го типа", а после слов "при пожаре" остальную часть предложения исключить, как не отвечающую требованиям п.6.11.7 СП 4.13130.2009. Кроме того, следует дополнить уточняющим требованием "Сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей допускается предусматривать через проемы с заполнением воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI60, оборудованными автоматическими устройствами закрывания их при пожаре". |  |  |  |
|  | 5.1.17 В соответствии с СП 59.13330 в автостоянках необходимо предусматривать мероприятия по их доступности для маломобильных граждан. Размещение парковочных мест для МГН в надземных автостоянках рекомендуется предусматривать на первом надземном этаже. |  |  | А если стоянка подземная – парковочные места для МГН не предусматривать? *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.17 абзац дополнить следующим требованием "в подземных стоянках - не ниже первого (верхнего) подземного этажа". |  |  |  |
|  | 5.1.19 Многоэтажные автостоянки высотой более 10 м должны иметь выходы на кровлю зданий в соответствии с [2]. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.19 слова "в соответствии с /2/" исключить в связи с принятием ФЗ №117 от 10.07.2012г., а взамен дополнить словами "из лестничных клеток". |  |  |  |
|  | 5.1.21 С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных автостоянок) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу. Проход по тротуарам пандусов на полуэтаж в лестничную клетку допускается считать эвакуационным. Из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать не менее 1 - 2 въездов-выездов на закрытую рампу или наружу. Один из указанных выездов (въездов) допускается предусматривать через смежный пожарный отсек. *5.1.33 Из каждого пожарного отсека должно предусматриваться не менее двух выездов на закрытые или открытые рампы при устройстве дренчерной завесы с автоматическим пуском при пожаре над проемом с противопожарными воротами 1-го типа. |  |  | 1. Зачем предусматривать выезды из каждого пожарного отсека? Данное требование ведет к необоснованному увеличению количества рамп, что неизбежно приводит к значительному удорожанию стоянок. В соответствии с п. 5.1.28 в стоянках до 1000 мест достаточно одной двухпутной рампы (или две однопутные рампы). Из опыта проектирования в одном пожарном отсеке стоянки (площадь отсека – не более 3000 м2) помещается около 90 автомобилей. Значит, например, в одноэтажной подземной стоянке на 250 мест будет 3 пожарных отсека. И по требованиям пп 5.1.21 и 5.1.33 в этой стоянке потребуется минимум две рампы. 2. Вызывает вопрос требование устройства «дренчерной завесы с автоматическим пуском при пожаре над проемом с противопожарными воротами 1-го типа». По п. 5.1.33 это требование относится ко всем случаям: одноэтажные и многоэтажные стоянки, надземные и подземные стоянки, большие (состоящие из нескольких пожарных отсеков) стоянки и маленькие (один пожарный отсек) и т.д. Это необоснованное требование. Предложение. Исключить второй абзац п. 5.1.21 и весь п. 5.1.33 . Пункт 5.1.21 ….не менее 1 или не менее 2 въездов-выездов? Как это указание читать с: «5.1.28. Число рамп и соответственно количество необходимых выездов и въездов в автостоянках определяются в зависимости от количества автомобилей, расположенных на всех этажах, кроме первого (для подземных стоянок - на всех этажах), с учетом режима использования автостоянки, расчетной интенсивности движения и планировочных решений по его организации. Тип и число рамп принимаются при количестве автомобилей: а) до 100 - одна однопутная рампа с применением соответствующей сигнализации;» То есть нужно проектировать 2 выезда? *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.21 после слова "предусматривать" записать в редакции "двух въездов-выездов непосредственно наружу, на рампу (пандус) или через смежный пожарный отсек (секцию) стоянки". |  |  |  |
|  | 5.1.23 В многоэтажных зданиях стоянок уклоны полов каждого этажа, а также размещение трапов и лотков должны предусматриваться так, чтобы исключалось попадание жидкостей на рампу и этажи, расположенные ниже. *5.1.24 Наклонные междуэтажные перекрытия должны иметь уклон не более 6 %. |  |  | Каких жидкостей и в каком количестве? (Имеются ввиду случайные проливы топлива, расход воды при тушении пожара, защита от осадков? Какими методами предлагается решать эти вопросы?) Распространяется ли требование п.5.1.23 на наклонные междуэтажные перекрытия, имеющие уклон не более 6%? Предложение. Конкретизировать требования пункта 5.1.23 |  |  |  |
|  | 5.1.25 В зданиях многоэтажных автостоянок лифты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52382. В автостоянках с хранением до 50 машино-мест допускается устройство одного грузового лифта, до 100 машино-мест не менее двух грузовых лифтов, свыше 100 машино-мест - по расчету. Двери шахты кабины лифта предусматривать не менее 2650 мм по ширине и не менее 2000 мм по высоте, внутренние размеры кабины - согласно [7]. Размеры кабины одного из пассажирских лифтов должны обеспечивать транспортирование МГН, пользующихся креслами-колясками, в соответствии с ГОСТ Р 51631. |  |  | 1. Судя по всему, в данном пункте перемешаны пассажирские и автомобильные лифты. Предложение. Разделить требования по пассажирским лифтам и требования по автомобильным лифтам в разные пункты. Или, как вариант, требования по автомобильным лифтам перенести в п. 5.1.28. 2. «Многоэтажных» - это сколько? Установка лифтов для пожарных зависит от «пожарной» высоты здания, выраженной в метрах. Предложение. Указать высоту здания в метрах. Так же необходимо указать количество пассажирских лифтов в зависимости от площади этажа (или количества машиномест на этаже) и этажности здания. 3. Под грузовым лифтом подразумевается автомобильный лифт? Предложение. Во втором абзаце слово «грузовой» заменить на «автомобильный». 4. Как выполнить расчет лифтов? Предложение. В СП изложить методику расчета лифтов, или дать ссылку. 5. ОНТП 01-91 устарел. Предложение. Исключить ссылку «[7]» на ОНТП 01-91. Требования по габаритам кабины автомобильного лифта изложить в СП113. 6. Последнее предложение противоречит п. 5.1.17 (2-е предложение): «Размещение парковочных мест для МГН в надземных автостоянках рекомендуется предусматривать на первом надземном этаже». ----- Из п. 5.1.25 не ясно, о каких лифтах идет речь. Грузовые лифты могут быть как лифтами для мелких грузов, так и подъемниками для автомобилей. Судя по ширине двери шахты - 2 650мм, речь идет именно об автоподъемниках. Этот пункт сообщает проектировщику о том, что во всех автостоянках более одного этажа необходимо предусматривать, как минимум, 1 подъемник для автомобилей. Пункт 5.1.25 логичнее прописать совместно с пунктом 5.1.16. Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130. *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 5.1.25 записать в следующей редакции " В зданиях, сооружениях наземных закрытых стоянок высотой более 15 метров и подземных стоянок с числом этажей (уровней) более двух не менее одного из лифтов грузоподъемностью 1000кг и более следует предусматривать с режимом работы "перевозка пожарных подразделений" по ГОСТ Р 53296; кабина лифта должна иметь пол с размерами не менее 1100x2100мм или 2100х1100мм, ширина дверного проема кабины и шахты не менее 900мм". Соответственно указанный ГОСТ Р включить в перечень библиографии. |  |  |  |
|  | 5.1.26 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5]. Все встроенные и встроенно-пристроенные помещения, не относящиеся к автостоянке (в том числе автомагазины и др.), должны отделяться от пространства автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа и проектироваться в соответствии с действующими нормами. Помещения дежурного и помещения для хранения противопожарного инвентаря должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией. |  |  | В пожарных СП «двойное шлюзование» обозначено как «парно-последовательно расположенные» - должно быть одинаково записано. п.п. д) п. 7.14 СП 7.13130.2013 д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.26 изменить редакцию на следующую: "В стоянках, встроенных в здания, сооружения другого назначения не допускается предусматривать лестничные клетки и лифтовые шахты, общие с частями здания другого назначения. Для обеспечения их функциональной связи, за исключением частей здания с ночным пребыванием людей, выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток стоянки следует предусматривать, как правило, в вестибюль при входе в указанное здание с устройством на этажах стоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения стоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" при устройстве на этажах стоянки парно-последовательных тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре в оба шлюза" (основание - исключение противоречий с п.7.13 СП 7.13130.2009 и п.6.11.7 СП 4.13130.2009). В п.5.1.26 третий абзац исключить. |  |  |  |
|  | 5.1.28 Число рамп и соответственно количество необходимых выездов и въездов в автостоянках определяются в зависимости от количества автомобилей, расположенных на всех этажах, кроме первого (для подземных стоянок - на всех этажах) с учетом режима использования автостоянки, расчетной интенсивности движения и планировочных решений по его организации. Тип и число рамп принимаются при количестве автомобилей: а) до 100 - одна однопутная рампа с применением соответствующей сигнализации; б) до 1000 - одна двухпутная рампа или две однопутные рампы; в) свыше 1000 - две двухпутные рампы. Въезд (выезд) из подземных этажей автостоянки через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах не допускается. |  |  | 1. Что означает термин – «режим использования автостоянки»? Что означает термин – «расчетная интенсивность движения»? Как эти показатели определить проектировщику? А в пункте сказано 5.1.21. … Из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать не менее 1 - 2 въездов-выездов на закрытую рампу или наружу. Один из указанных выездов (въездов) допускается предусматривать через смежный пожарный отсек. Предложение увязать пункты 5.1.28 и 5.1.21 Возможно, для автостоянки на 300м/м, построенной на территории пансионата и других типов общественных зданий, в которых не бывает часов-пик, можно допустить устройство одной рампы. - Последний абзац противоречит п. 5.2.16 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки». п.5.2.16 СП 154.13130.2013 Выезд (въезд) из подземной встроенной автостоянки, а также выезд (въезд) из лифта для транспортировки автомобилей в подземную автостоянку, следует предусматривать непосредственно наружу или через автостоянку на первом или цокольном этаже. Привести в соответствие. |  |  |  |
|  | 5.1.30 Устройство неизолированных рамп допускается в наземных автостоянках: а) при реконструкции существующих зданий автостоянок I и II степени огнестойкости; при этом должны быть предусмотрены пожарный отсек (отсеки), определяемые как сумма площадей этажей, соединенных неизолированными рампами. Площадь такого противопожарного отсека не должна превышать 10400 м2; б) в зданиях классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 этажей включительно I и II степени огнестойкости при суммарной площади этажей не более 10 400 м2; в) в автостоянках открытого типа. Устройство общей неизолированной рампы между подземными или надземными этажами автостоянки не допускается. |  |  | Что означает термин – «неизолированная рампа»? Что означает термин – «изолированная рампа»? Как эти показатели определить проектировщику - критерии? *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.30 в п.п.а) после слова "огнестойкости" дополнить словами "класса С0 и С1" согласно требований п.6.11.15 СП 4.13130.2009. Подпункт б) из текста исключить, как дублирующий п.п.а). |  |  |  |
|  | 5.1.31 Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям: а) продольный уклон прямолинейных рамп по оси полосы движения в закрытых неотапливаемых и открытого типа стоянках должен быть не более 18 %, криволинейных рамп - не более 13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп - не более 10 %; б) поперечный уклон рамп должен быть не более 6 %; в) на рампах с пешеходным движением должен предусматриваться тротуар шириной не менее 0,8 м с бордюром высотой не менее 0,1 м; г) устройства плавных сопряжений пандусов с горизонтальными участками пола при уклоне более 13 %; д) обеспечения минимальной ширины проезжей части рамп: прямолинейной и криволинейной - 3,5 м, минимальной ширины въездной и выездной полосы - 3,0 м, а на криволинейном участке - 3,5 м; е) соблюдения минимального внешнего радиуса криволинейных участков 7,4 м. |  |  | 1. Не может быть одинаковой минимальная ширина проезжей части для прямолинейной рампы и для криволинейной рампы. Предложение. Указать раздельные цифры минимальной ширины проезжей части для прямолинейных и для криволинейных рамп. 2. Указанная минимальная ширина проезжей части – это для однопутных рамп или для двухпутных рамп? Предложение. Дать необходимое уточнение. 3. «Въездная и выездная полоса» – что это такое? Предложение. Дать пояснения (при необходимости, ввести термин «въездная и выездная полоса»). 4. Внешний радиус – отсутствует определение данного термина. Предложение. Дать определение термина «внешний радиус». |  |  |  |
|  | 5.1.32 В подземных и наземных автостоянках вместимостью до 100 машино-мест допускается вместо рамп предусматривать устройство грузовых лифтов для транспортирования автомобилей. При размещении автостоянок на двух и более этажах необходимо не менее двух грузовых лифтов в шахтах с подпором воздуха при пожаре, ограждающие конструкции которых должны быть с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости междуэтажных перекрытий. Двери лифтовых шахт грузовых лифтов должны иметь предел огнестойкости EI 60. |  |  | А о каких грузовых лифтах шла речь в п. 5.1.25? Условия применения (до 100 машино-мест) и количество лифтов (не менее двух) противоречит п. 5.1.25. Предложение. Откорректировать данный пункт (или п. 5.1.25) в части несоответствий. Так же все пункты о лифтах (5.1.25, 5.1.32, 5.1.45) разместить в разделе 5 рядом, а не «разбрасывать» по всему разделу. |  |  |  |
|  | 5.1.36 В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу или в смежный пожарный отсек, а также на покрытии (при размещении там автостоянки) должны предусматриваться мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре. |  |  | В чем заключаются возможные мероприятия по предотвращению растекания? (кроме уклона полов) Предложение. Перечислить основные возможные мероприятия. |  |  |  |
|  | 5.1.37 Общие для всех этажей автостоянки пандусы (рампы), предназначенные для въезда (выезда), при двух и более этажах автостоянок должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, противопожарными преградами, воротами, тамбур-шлюзами в соответствии с требованиями СП 4.13130. В одноэтажных подземных автостоянках тамбур-шлюз допускается не устраивать. В подземных автостоянках допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот 1 -го типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема. |  |  | Габариты тамбур-шлюза должны ли соответствовать габаритам автомобиля? Если да, тогда предложение установить допуски по глубине и ширине тамбур-шлюза для автомобиля в зависимости от его класса см. Приложение А. При этом минимальные габариты принимаются в зависимости от максимально большого класса автомобиля расположенного на этаже. Например, к автомобилю прибавлять спереди – 300мм, и сзади 300мм по каждой из продольной сторон по 600мм Предложение установить минимальные габариты тамбур-шлюза автомобиля. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.37 3-й абзац после слов "защищаемого проема" дополнить словами "при условии, что рампу не предусматривается использовать в качестве эвакуационного пути". |  |  |  |
|  | 5.1.39 Допускается проезд из рампы в рампу через этаж: а) в автостоянках открытого типа; б) надземных автостоянках закрытого типа; в) в подземных автостоянках с изолированными рампами; г) в неотапливаемых автостоянках. |  |  | «…проезд из рампы в рампу через этаж» - непонятная формулировка. Вероятно, подразумевается транзитный проезд из рампы в рампу через помещение для хранения автомобилей. Так же непонятно, для чего приводится перечисление типов автостоянок. Данный планировочный прием применяется во всех типах стоянок. Предложение. Пункт изложить в новой редакции – «В многоэтажных подземных и наземных автостоянках допускается выполнять транзитный проезд из рампы в рампу через помещение для хранения автомобилей.» |  |  |  |
|  | 5.1.45 Лифты автостоянок, кроме имеющих режим «перевозка пожарных подразделений», оборудуются автоматическими устройствами, обеспечивающими их подъем (опускание) при пожаре на основной посадочный этаж, открывание дверей и последующее отключение. |  |  | Предложение. Данный пункт разместить рядом с другими пунктами о лифтах (п. 5.1.25). |  |  |  |
|  | 5.1.46 Пределы огнестойкости ограждающих конструкций и дверей (ворот) шахт лифтов определены в [2]. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.46 после слов "шахт лифтов" записать "должны соответствовать требованиям СП 2.13130.2012", т.к. в ФЗ №123 эти требования не конкретизированы. |  |  |  |
|  | 5.1.47 Двери лестничных клеток в автостоянках должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. |  |  | Предложение. Дополнить, что двери из лестничной клетки, ведущие непосредственно наружу, в противопожарном исполнении не нуждаются. Необоснованное увеличение сметной стоимости объекта капитального строительства (противопожарная дверь непосредственно наружу). |  |  |  |
|  | 5.1.48 Во встроенных в здание другого назначения или пристроенных к нему автостоянках в целях предотвращения распространения пожара следует обеспечивать расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших оконных проемов здания другого назначения не менее 4 м или противопожарное заполнение указанных проемов (кроме зданий Ф 1.4) |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 5.1.48 исключить, как дублирующий пункт 4.6 документа. |  |  |  |
|  | 5.1.49. При автостоянках постоянного хранения автомобилей (кроме размещаемых под жилыми домами), имеющих более 200 машино-мест, необходимо предусматривать мойку автомобилей с очистными сооружениями и оборотной системой водоснабжения, проектировать такие стоянки следует в соответствии с СП 32.13330. |  |  | Вопрос. Распространяются ли требования п.7.1.12, СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03 на мойку автомобилей в различных типах общественных зданий? Согласно п.7.1.12, СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03 от мойки на 2 поста санитарный разрыв -50м, более двух постов -100м. При организации моек в автостоянке, требуется выполнять санитарные разрывы ориентируясь на мойки или на стоянки? Следует ли предусматривать мойки автомобилей в автостоянке на 300м/м, расположенной на территории курортных объектов, гостиниц? В подземных автостоянках торговых комплексов? |  |  |  |
|  | 5.1.50. Количество постов и тип мойки (ручная или автоматическая) принимаются проектом из условия организации одного поста на 200 машино-мест и далее один пост на каждые последующие полные и неполные 200 машино-мест и фиксируются в задании на проектирование. |  |  | В условиях коммерческого строительства следует разделять требования задания на проектирование, решения принимаемые проектом и требования нормативной документации. - Задание на проектирование составляется заказчиком. Если нормами предписано делать мойку, то зачем прописывать ее наличие в качестве «желания» заказчика? - «решения принимаются проектом» - означают, что проектировщик вправе принять решение самостоятельно, не опираясь на требования норм и заказчика? Пункт.5.1.49 исключает пункт 5.1.50 *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.1.50 дополнительно записать: "Помещение мойки допускается размещать не ниже первого (верхнего) подземного этажа стоянки и отделять от помещений хранения автомобилей противопожарными стенами 2-го типа". |  |  |  |
|  | 5.1.55 Требования по охране окружающей среды относятся к проектированию вновь строящихся автостоянок [7]. Для реконструируемых объектов или строящихся на территории действующих предприятий определение выбросов от автотранспорта (при разработке раздела проекта по охране окружающей среды) производится комплексно расчетами для всего предприятия. Расчеты выбросов в атмосферу от автомобилей приведены в [13]. |  |  | Предложение. Исключить ссылки на ОНТП 01-91 СП 113 должен содержать свою собственную методику расчета (в Приложениях) и не ссылаться на ведомственные нормы при определении выбросов от автотранспорта. |  |  |  |
|  | 5.2.2. Выезды и въезды подземных автостоянок (включая навесы конструкций) должны находиться на расстоянии от зданий класса Ф 1.1, Ф 1.3 и Ф 4.1 в соответствии с требованиями СП 42.13330. 5.2.4. Въезды в подземные стоянки и выезды из них следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. |  |  | Въезды и выезды в пунктах переставлены местами и ссылка указана на СП 42.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 При этом требования по расстояниям –разные. Предложение. Пункты объединить. |  |  |  |
|  | 5.2.10 При перехватывающих автостоянках рекомендуется размещать пункты общественного питания, объекты торговли и сервиса, мобильные санитарные кабины. |  |  | Предложение. Дать определение термина «перехватывающая автостоянка». *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 5.2.10 записать в редакции: "При перехватывающих стоянках следует размещать предприятия общественного питания, торговли и сервиса в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями". |  |  |  |
|  | 5.2.11 В зданиях автостоянок открытого типа ширина корпуса не должна превышать 40 м. Высота поэтажных парапетов не должна превышать 1 м. |  |  | Совсем не обязательно это должны быть именно парапеты. Высота же ограждений сейчас принимается не менее 1,2 м. Предложение. Исключить второе предложение. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.2.11 перед параметром "40м" дополнить "как правило," и этот пункт объединить с п.5.2.12 для исключения их дублирования. |  |  |  |
|  | 5.2.13. В качестве заполнения открытых проемов в наружных ограждающих конструкциях допускается применение сетки или жалюзи из негорючих материалов. При этом должно обеспечиваться сквозное проветривание этажа. Для уменьшения воздействий атмосферных осадков могут предусматриваться козырьки и жалюзи из негорючих материалов над открытыми проемами. При этом должно обеспечиваться сквозное проветривание этажа. 5.2.17. В проемах наружных стен автостоянки открытого типа допускается применение защитных устройств, обеспечивающих сквозное проветривание автостоянки. Для уменьшения воздействия атмосферных осадков могут предусматриваться козырьки из негорючих материалов над открытыми проемами. При этом должно обеспечиваться сквозное проветривание этажа. |  |  | В чем принципиальное отличие между п. 5.2.13 и 5.2.17? Предложение. Пункты объединить *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 5.2.17 исключить, т.к. он полностью повторяет п.5.2.13 этого же документа. |  |  |  |
|  | 5.2.16 В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже). |  |  | Какая минимальная площадь таких помещений? Кто будет обслуживать эти помещения в случае необходимости? Зависит ли площадь помещения от количества машиномест? Должно ли это помещение иметь естественное освещение? Дополнительное оборудование помещения средствами связи или инженерным оборудованием? Многие эти вопросы возникнут при проектировании и прохождении экспертизы |  |  |  |
|  | 5.2.21 Модульная автостоянка представляет собой быстровозводимую металлическую конструкцию, на которой поэтажно размещаются парковочные места. Конструкция устанавливается на опорную железобетонную плиту или на быстровозводимый фундамент. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 5.2.21 привести в соответствие с 2-м абзацем п.6.11.30 СП 4.13130.2009, в т.ч. отразив применение наружных ограждающих конструкций с применением сэндвич-панелей. |  |  |  |
|  | 5.2.24 Автостоянки при необходимости могут размещаться на существующих или вновь возводимых дебаркадерах при нехватке городских парковочных площадей. Дебаркадер, как правило, состоит из плавучего понтона и надстройки. Дебаркадеры могут быть бетонными монолитными, сборно-монолитными, сборными. Надстройка может быть однопалубной - однодечный дебаркадер, или двухпалубной - двухдечный дебаркадер. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.2.24 в конце абзаца дополнить словами ", в том числе из металлических конструкций". |  |  |  |
|  | 5.2.25 Загрузка автомобилей на дебаркадерную стоянку может осуществляться по трапам или механическим способом без участия автовладельца. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.2.25 в конце абзаца слово "автовладельца" заменить на слово "водителя". |  |  |  |
|  | 5.2.30 Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут предусматриваться надземными класса конструктивной пожарной опасности С0. Автостоянки допускается проектировать с использованием незащищенного металлического каркаса и ограждающими конструкциями из негорючих материалов без применения горючих утеплителей (типа многоярусной этажерки). |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.5.2.30 слово "надземными" из текста исключить для исключения противоречия с п.6.11.30 СП 4.13130.2009. |  |  |  |
|  | [Пункты 5.2.34-5.2.37] |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункты 5.2.34-5.2.37 распространить не только на "обвалованные автостоянки", но и "полузакрытые", когда, кроме обвалования грунтом, применяются наружные ограждающие и (или) несущие конструкции с одной-двух сторон" (наиболее частый вариант - здания торгово-развлекательных комплексов, спортивных сооружений). |  |  |  |
|  | [Включить дополнительные пункты] |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) После пункта 5.2.41 дополнительно включить требования пожарной безопасности для МАП (вытяжная противодымная вентиляция с учетом горения 2-3 автомобилей, расположенных друг над другом, автоматическое пожаротушение с подачей огнетушащего вещества на боковые остекленные поверхности автомобилей и др.). |  |  |  |
|  | 6.1.3 Кабельные сети, пересекающие перекрытия, также должны прокладываться в металлических трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее EI 150. В подземных автостоянках следует применять электрокабели с оболочкой, не распространяющей горение. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 6.1.3 привести в соответствие со ст.82 ФЗ №123 и п.4.1 СП 6.13130.2009 или дать на них ссылку по тексту. |  |  |  |
|  | 6.1.4 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий. В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.1.4 и далее по тексту слова "Инженерные системы" заменить словами "системы инженерно-технического обеспечения (СИТО)" согласно п.21 ст.2 ФЗ №384. В п.6.1.4 дополнительно включить предложение: "Во встроенных и встроенно-пристроенных наземных открытых стоянках допускается прокладка инженерных коммуникаций с применением пластмассовых и металлопластиковых изделий. |  |  |  |
|  | 6.2.1 [абз.1] Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м - 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. м - 2 струи по 5 л/с в соответствии с СП 10.13130. |  |  | Привести в соответствие с СП 10.13130.2009 п.4.1.1 Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с Таблицей 1, а для производственных и складских зданий — в соответствии с Таблицей 2. |  |  |  |
|  | 6.2.3 Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее машино-мест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в том числе противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.2.3 в отношении противодымной вентиляции устранить противоречие с п.7.17 СП 7.13130.2009, где допускается для этого использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с соблюдением соответствующих противопожарных требований. |  |  |  |
|  | 6.2.5 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов приведен в [2]. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.2.5 ссылку на ФЗ №123 исключить (таблицы 7, 8, 9, 10 приложения утратили силу согласно ФЗ №117 от 10.07.2012г.) и для стоянок дать ссылку на табл.3 СП 8.13130.2009. |  |  |  |
|  | 6.3.7 Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с искусственным побуждением тяги. В надземных автостоянках до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках допускается предусматривать естественное дымоудаление в одноэтажных подземных или надземных стоянках при устройстве вытяжных шахт с естественной вытяжкой через окна и фонари, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 22 м и выше (от пола) и для открывания проемов в фонарях. Общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть не менее 0,2 % площади помещения, а расстояние от окон до наиболее удаленной точки помещения не более 18 м. В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, устройство дымоудаления через открываемые проемы не допускается. В автостоянках с изолированными рампами в вытяжных шахтах на каждом этаже следует предусматривать дымовые клапаны. Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых клапанов определяются расчетом. В подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны общей площадью не более 3000 м2 на каждом подземном этаже. Количество ответвлений воздуховодов от одной дымовой шахты не нормируется. |  |  | Привести в соответствие с СП 7.13130.2013 п. 3.9; п. 7.9 ; п. 7.18; *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.3.7 слово "искусственным" заменить словом "механическим" согласно требованиям СП 7.13130. В конце последнего абзаца этого же пункта дополнить "при площади, обслуживаемой одним дымоприемным отверстием не более 1 000м2" согласно требованиям п.7.9 СП 7.13130 |  |  |  |
|  | 6.3.10 Управление системами противодымной защиты должно осуществляться - от пожарной сигнализации (или автоматической установки пожаротушения), дистанционно - с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов). |  |  | Привести в соответствие с СП 7.13130.2013 п. 7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. |  |  |  |
|  | 6.3.11 Элементы систем противодымной защиты (вентиляторы, шахты, воздуховоды, клапаны, дымоприемные устройства и др.) следует предусматривать в соответствии с СП 60.13330 и СП 7.13130. В системах вытяжной противодымной вентиляции противопожарные (в том числе дымовые) клапаны должны иметь сопротивление дымогазопроницанию согласно ГОСТ Р 53301. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) Во втором абзаце п.6.3.11 вместо ссылки на ГОСТ Р 53301 записать "не менее 1,6.103 м3/кг" (согласно требованиям п.7.5 СП 7.13130.2009). |  |  |  |
|  | 6.3.12 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные: а) возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной - на верхнем и нижнем типовых этажах; б) геометрические характеристики типового этажа (яруса) - эксплуатируемая площадь, проемность, площадь ограждающих конструкций; в) удельная пожарная нагрузка; г) положение проемов эвакуационных выходов (открыты с этажа пожара до наружных выходов); д) параметры наружного воздуха, |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.3.12 в п.п.а) в скобках сделать уточнение "горение одного автомобиля или двух и более автомобилей - при двух и более уровневой механизированной парковке", а слова "или загорание в одном из вспомогательных помещений" - исключить. |  |  |  |
|  | 6.3.13 Требования к проектированию вентиляционных шахт подземных автостоянок приведены в [6]. Вытяжные вентиляционные шахты автостоянок вместимостью 100 машино-мест и более необходимо размещать на расстоянии не менее 30 м от многоквартирных жилых домов, участков детских дошкольных учреждений, спальных корпусов домов-интернатов, стационаров лечебных учреждений. Вентиляционные отверстия указанных шахт должны предусматриваться не ниже 2 м над уровнем земли. При вместимости автостоянок более 10 машино-мест расстояние от вентиляционных шахт до указанных зданий и возвышение их над уровнем кровли сооружения определяются расчетом рассеивания выбросов в атмосферу и уровней шума на территории жилой застройки. Шумопоглощение вентиляционного оборудования автостоянок, встроенных в жилые дома, должно рассчитываться с учетом работы в ночное время. |  |  | Противоречие с табл. 7.1.1 п. 4 раздел 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: «4. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.» Предложение. Устранить противоречие. |  |  |  |
|  | 6.4.2 По обеспечению надежности электроснабжения потребителей автостоянок следует относить к следующим категориям: а) к I категории - электроустановки, используемые в противопожарной защите, в том числе, для автоматического пожаротушения и автоматической сигнализации, противодымной защиты, лифтов для перевозки пожарных подразделений, систем оповещения о пожаре, электропривода механизмов противопожарных ворот, систем автоматического контроля воздушной среды в помещениях хранения газобаллонных автомобилей; б) к II категории - электроприводы лифтов и других механизированных устройств для перемещения автомобилей; в) электроприводы механизмов открывания ворот без ручного привода и аварийное освещение стоянок автомобилей, постоянно готовых к выезду; г) к III категории - остальные электропотребители технологического оборудования автостоянок. Электрокабели, питающие противопожарные устройства, должны присоединяться непосредственно к вводным щитам здания (сооружения) и не должны одновременно использоваться для подводки к другим токоприемникам. Кабельные линии, питающие системы противопожарной защиты, должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами и не могут использоваться для других электроприемников. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.4.2 последний абзац записать в редакции, соответствующей требованиям п.4.1 СП 6.13130.2009. |  |  |  |
|  | 6.4.4 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели: а) эвакуационных выходов на каждом этаже; б) путей движения автомобилей; в) мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; г) мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; д) мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения). |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.4.3 подпункт г) записать в редакции "мест установки первичных средств пожаротушения" согласно требованиям ст.43 и ст.60 ФЗ №123. |  |  |  |
|  | 6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа: а) подземных независимо от этажности; б) надземных при двух этажах и более; в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 м2 и более, IV степени огнестойкости класса С0 площадью 3600 м2 и более, класса С1 - 2000 м2 и более, классов С2, С3 - 1000 м2 и более; при хранении автомобилей в этих зданиях в обособленных боксах (выделенных в соответствии с 6.2.2) - при количестве боксов более 5; г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в СП 5.13130; д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов; е) расположенных под мостами; ж) механизированных автостоянках; и) пристраиваемых к зданиям другого назначения или встраиваемых в эти здания вместимостью не более 10 машино-мест. |  |  | *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.5.3 п.п. и) записать в редакции "пристраиваемых к зданиям или встраиваемых в здания другого назначения, подземных одноуровневых стоянках вместимостью более 10 машиномест", иначе в имеющейся редакции допущены принципиальная для проектирования ошибка "не более 10 машиномест". |  |  |  |
|  | 6.5.5 Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы: а) одноэтажные надземные автостоянки закрытого типа площадью менее указанной в 6.5.3 или при количестве до 25 автомашин включительно; б) обособленные боксы и проезды между ними при применении в боксах модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей); в) помещения для сервисного обслуживания автомобилей. |  |  | СП 5.13130.2009 Таблица А.1 Надземные одноэтажные автостоянки в зависимости от степени огнестойкости и площади оборудуются не только автоматической пожарной сигнализацией, но и автоматическими установками пожаротушения *ОООР (Мешалкин Е.А.) В п.6.5.5 в п.п.в) дополнить словами "за исключением помещений мойки автомобилей и пунктов мойки колес". |  |  |  |
|  | 6.5.7 Надземные автостоянки закрытого типа при двух этажах и более (за исключением автостоянок с непосредственным выездом наружу из каждого бокса и механизированных автостоянок) вместимостью до 100 машино-мест должны оборудоваться системами оповещения 1-го типа, более 100 машино-мест - 2-го типа по СП 3.13130. Подземные автостоянки с двумя этажами и более должны оборудоваться системами оповещения: | Привести в соответствие с СП 3.13130.2009 Таблица п.17 *ОООР (Мешалкин Е.А.) Пункт 6.5.7 после слов "и механизированных стоянок)" записать "должны оборудоваться системами оповещения 2-го типа по СП 3.13130.2009" для исключения противоречий с п.17 табл.2 СП 3.13130.2009. |  |  |  |
|  | [Отсутствуют требования] |  |  | Предложение. Включить новое Приложение. Добавить таблицу с минимальной шириной проезда в зависимости от классов автомобилей, угла расположения парковочных мест по отношению к проезду, способа парковки (передом, задом) и т.д. - по аналогии с подобной таблицей в ОНТП 01-91, но с учетом маневренности современных автомобилей. |  |  |  |
|  | Приложение В (Обязательное) Расстояния от автостоянок до зданий и территорий различного назначения Таблица В.1 Объекты, до которых исчисляется расстояние; Расстояние, м. Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест. 10 и менее; 11 - 50; 51 - 100; 101 - 300; свыше 300. 1 До зданий:. стен жилых домов, имеющих окна; 10; 15; 25; 35; 50. стен жилых домов, не имеющих окон; 10; 10; 15; 25; 35. общественных зданий, кроме детских, образовательных учреждений и лечебных стационаров; 10; 10; 15; 25; 35. 2 До участков:. территорий школ, детских, образовательных учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта; 25; 50; 50; 50; 50. территорий лечебных стационаров, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки); 25; 50; 50; 60; 60. Примечания 1. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест рекомендуется размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. 2. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 3. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.. | Дублирование п. 6.11.1 (табл. 35) СП 4.13130.2009 и табл. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Предложение. Таблицу В.1 исключить. *ОООР (Мешалкин Е.А.) В табл.В1 приложения в п.1 "Свыше 500 машиномест" заменить на "Свыше 300 машиномест" согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и с учетом требования п.4 табл.10 СП 42.13330.2011. |  |  |  |
|  | # Библиография [1] Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ). [2] Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) [3] Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г № 1047-р «Перечень национальных стандартов и Сводов правил, обеспечивающих соблюдение Федерального закона № 384-ФЗ». [4] ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации [5] НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования [6] ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей [7] ОНТП 01-91 /Росавтотранс/ Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта [8] РД-3112199-98 /Минтранс России/ Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном (сжатом) природном газе [9] ПУЭ Правила устройства электроустановок [10] Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектировщиков. - М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 1998 [11] Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований. - М.: ОАО Моспроект, 2000 [12] МГСН 5.01-01-94 с изменениями № 1, 2, 3, 4. Стоянки легковых автомобилей [13] Методики расчетов выбросов в атмосферу. - Минприроды РФ, Ростехнадзор, ОАО «НИИ Атмосфера» [14] СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки [15] НАПБ Б. 01.008-2004 Нормативный акт пожарной безопасности (Первичные средства тушения) |  |  | Указываются ли в библиографии документы на которые отсутствуют прямые ссылки в основном документе? В случае, если какая-то из позиций [№] не встречается по тексту ни одного раза, то корректно ли ее включать в Библиографию? (есть позиции которые не встречаются! - Например ошибочно указаны [1, 3, 4, 10, 12] 2. Для чего указывать в библиографии - [6] ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей? –документ для предприятий – это другая специфика, если нужно из него что-то важное – включите в основной документ СП 113. 3. Для чего указывать в библиографии территориальные нормативные документы- [12] МГСН 5.01-01-94? 4. Для чего указывать в библиографии РД-3112199-98 /Минтранс России/ Требования пожарной безопасности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные средства на компримированном (сжатом) природном газе, если требования пожарной безопасности закреплены за МЧС России и как следствие другими нормативными документами в развитие положений 123-ФЗ? 5. Корректно ли включать документа типа НАПБ Б. 01.008-2004, то есть нормативные акты пожарной безопасности? *ОООР (Мешалкин Е.А.) В библиографии в /2/ ссылку на ФЗ №123 дополнить "с изменениями, внесенными Федеральным законом №117-ФЗ от 10.07.2012г.". В библиографии ссылку на ППБ 01-03 исключить (они утратили силу), заменив её на "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390. В библиографии ссылку на НПБ 88-2001* исключить, заменив её на СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. |  |  |  |

Выводы:

Документ требует полного пересмотра, с учетом требований пожарной безопасности, а также новых предложений изложенных в Сводке замечаний и предложений. Требуется работа по унификации требований к терминологии.

Замечания и предложения подготовили:

Руководитель Технического отдела, Архитектор		А.Е. Блиндер   (aeblinder@mail.ru)

Главный архитектор проектов					М.Я. Аргунов  (argunov_murat@mail.ru)

ООО "Девелопмент-проект", г. Краснодар

Выводы *ОООР (Мешалкин Е.А.) на 01.03.2013г.:

- В существующей редакции СП 113 содержит многочисленные требования пожарной безопасности, однако не может быть отнесен к нормативным документам в этой области согласно ч.3 ст.4 ФЗ №123, т.к. в нарушение ст.6 ФЗ №69 "О пожарной безопасности не согласовывался с МЧС России.

- Существующая редакция СП 113 представляет собой несовершенную систему требований, заимствованных из СНиП 21-02-99*, МГСН 5.01-01, проекта СП "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности" (разработан ФГБУ ВНИИПО МЧС России).

- В СП 113 включена лишь часть требований из ФЗ №123 и утвержденных МЧС России в установленном порядке СП 1.13130.2009 (с изменениями), СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2009 и других нормативных документов, а также СП Минрегиона, которые имеют существенное значение для выбора архитектурно-планировочных и конструктивных решений (например, не включены требования ч.3 ст.83 ФЗ №123, п.6.11.29, п.6.11.8 СП 4.13130.2009, по устройству пожарных лифтов в подземных стоянках более двух этажей и наземных закрытых стоянках с 5 этажами и более из п.2.38 МГСН 5.01-01, п..4.2.1 СП 59.13130.2012 и многие др.).

- С учетом выводов по п.п. 2 и 3 в рассмотренном виде СП 113, при его включении в актуализированный перечень, утвержденный ранее распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010г. №1047-р, создаст трудноразрешимые противоречия при проектировании с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных приказом Ростехрегулирования от 30.04.2009г. №1573.

5. С учетом вывода по п.4 и на основании требований ч.2 ст.5, ч.8 ст.6, ст.8, ст.15 и ст.17 ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", приказа Минрегиона России от 01.04.2008г. №36 (с изменениями, внесенными приказом от 21.10.2010г. №454), а также ч.2 ст.78 ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказа МЧС России от 28.11.2011г. №710 "Об утверждении Административного регламента...по согласованию СТУ..."

существенно увеличиваются основания для разработки и согласования СТУ, что создаст дополнительные финансовые нагрузки и административные барьеры при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере проектирования и строительства объектов.

- На основании выводов по п.п.1-5 рассмотренный СП 113 подлежит существенной переработке и согласованию в установленном законодательством порядке.

Замечания и предложения подготовил

Руководитель Технического комитета

ОООР "Палата работодателей

пожарно-спасательной отрасли", г. Москва

д.т.н., профессор,

академик НАН ПБ, ВАН КБ                                           Е.А.Мешалкин  (meshalkin@npopuls.ru)