Приложение к № ____ от 27.04.2015

Замечания и Предложения по СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

*ПП№1521 поз. 66. СП 118.13330.2012  СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 - 4.7, 4.9 - 4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 - 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 - 4.26, 4.28 - 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 - 5.13, 5.20 - 5.27, 5.32 - 5.36, 5.38 12 - 5.46), 6 (пункты 6.1 - 6.6, 6.8 - 6.12, 6.14 - 6.21, 6.23 - 6.28, 6.30 - 6.38, 6.40 - 6.48, 6.53 - 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 - 6.95), 7 (пункты 7.1 - 7.5, 7.8, 7.10 - 7.27, 7.35, 7.37 - 7.43, 7.46 - 7.49), 8 (пункты 8.1 - 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 8.34), 9 (пункты 9.1 - 9.5), приложение Г.

*На 25.03.2015 в Информационном бюллетене Опечатки в СП 113.13330.2012 официально не издавались

* На момент анализа замечаний СП 154.13130.2013;– отсутствовал.

*Данное сравнение сделано выборочно по нескольким направлениям и не претендует на полноту анализа рассматриваемого документа.

| № | СП 118.13330.2012 | Вопросы, Замечания, Предложения, Комментарии |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Область применения Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий, в том числе высотой до 55 м*, с подземными этажами глубиной не более 10 м от уровня земли. Требования настоящего свода правил распространяются также на помещения общественного назначения, встраиваемые в жилые здания и в другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям (далее - общественные здания). Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяется настоящий свод правил, приведен в приложении В. ________________ * Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, принимается пожарно-техническое определение высоты, приведенное в приложении Б. | 1) СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» п. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование инвентарных (мобильных) зданий, за исключением отдельных требований, указанных в настоящем документе, а также общественных зданий и сооружений. * В СП 44.13330.2011 после актуализации сохранилась запись «Административные». Но все типы административных зданий перечислены в Приложении В СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», а значит и требования к ним. 2) В дальнейшем эта коллизия будет приводить к спорным вопросам при проектировании зданий. Необходимо вопрос вынести на ТК 465. 3) п. 4 ст. 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты Градостроительного кодекса 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров; * То есть область применения СП 118 исправить с «10 метров» на «15 метров». 5) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м, и здания и сооружения других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м,…. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия. *Таким образом, для упорядочения терминологии используемой при проектировании в максимальной степени использовать систему перекрестных ссылок для исключения толкования по «двойным стандартам», а также большей актуальности издаваемого нормативного документа без внесения в него изменений. Предлагаю: - Для определения «высоты здания» дать ссылку на СП 1.13130.2009, а в Приложении Б данное определение исключить. - Устранить противоречие между СП 118.13330.2012 и СП 4.13130.2013 по высоте здания в метрах (55м и 50м). - Дополнить определение п.3.1 «высота здания пожарно-техническая» после согласования с ФГБУ ВНИИПО МЧС России при этом в самом определении отразить требования по определению такой высоту при наличии «Стилобатной части здания». Предложить определение «стилобата». Для объективной оценки ДНД МЧС России в 2011 г. разработали «Обобщение и анализ результатов работы нормативно-технического совета департамента надзорной деятельности МЧС России». *Стилобат – нижние надземные этажи здания, площадь которых значительно превышает площади вышележащих этажей (например, встроено-пристроенные в жилых зданиях помещения магазинов, ресторанов или предприятий бытового обслуживания). C некоторыми рассуждениями по устройству Стилобатной части можно ознакомиться в «Анализе нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности» Авторы: Мешалкин Е.А см. 3.6 Стилобаты стр.82 Дополнительно отмечаю, ФГБУ ВНИИПО МЧС России получено Письмо от 30.12.2013 №6396ф-13-4-03 с формулировкой отличной от СП 1.13130.2009 п.3.1, а именно: |
|  | [Отсутствует требование в СП 118 ] | Предложение в раздел 4 Общие требования внести пункт следующего содержания: 4.? Состав, оборудование, в том числе количество сантехприборов и площадь помещений функциональных групп, производственных участков общественных зданий определяются с учетом норм, установленных в СП 44.13330. |
|  | 4.3 Планировка и оборудование зданий, помещений, а также участков учреждений, организаций, предприятий общественного назначения, предназначенных для непосредственного обслуживания населения (посетителей, зрителей, покупателей, учащихся и т.д.), должны соответствовать требованиям СП 59.13330. В остальных случаях приспособленность зданий и сооружений к доступности маломобильных групп населения должна оговариваться в утверждаемом заказчиком задании на проектирование. | Слово «приспособленность» заменить на «адаптацию» (см.Б.1 СП 118) - Предложение изложить в следующей редакции: «Планировка и оборудование новых, реконструируемых зданий и сооружений, помещений, а также участков учреждений, организаций, предприятий общественного назначения, для которых законодательными и нормативными правовыми актами РФ установлены требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, должны соответствовать требованиям в сфере создания безбарьерной среды для МГН, основанных на принципах Универсального дизайна, в части, не противоречащей требованиям технических регламентов, требованиям перечня национальных стандартов и сводов правил в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
|  | 4.4 Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности общественного здания приведены в приложении Г. | - Предложение изложить в следующей редакции: 4.4 Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки, количества этажей и этажности общественного здания приведены в приложении Г. |
|  | 4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СП 54.13330. Для учебных помещений вновь проектируемых общеобразовательных учреждений высота в чистоте должна быть 3,3 м, если другое не оговорено в задании на проектирование,….. | Предлагаю: - Исключить фразу из СП 118 – «если другое не оговорено в задании на проектирование». Для нового строительства не должно быть ни каких «если» в меньшую сторону. 2) Высоту помещения в чистоте привести с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" п.4.28 …… во вновь строящихся не менее 3,6 м. - ТК 465 совместно с Минстроем России подготовить предложения по изъятию всех норм и требований из СанПиНа, которые содержат объемно-планировочные решения и требования градостроительного характера. Провести согласительные совещания по внесению изменений в СанПины. В СП ввести запись «Предисловие», где будет указано о соответствии СП 118 требованиям профильных СанПинов, используемых в документе. Социально-значимые объекты должны быть описаны в объектно-ориентированных сводах правил в развитие к СП 118. Более подробно см. «Анализ трансформации нормативных документов по Общественным зданиям с 1955-2015г.(60 лет)» |
|  | Приложение Б (Справочное) Термины и определения. [*Термин «этаж технический» отсутствует] [*Но в тексте есть пункт, разъясняющий: ] 4 Общие требования 4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,9 м. В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов группы НГ, для нового строительства высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м. | Во всех базовых (объемно-планировочных) актуализированных СП – термины и определения, в т. ч. технического этажа - отличаются. Своды правил МЧС России и Минстроя России по определениям необходимо гармонизировать. Предлагаю: 1) Необходимо однозначно прописать единые наименования терминов, их формулировки и требования к высотe в чистоте. 2) Все термины и определения выносить из текста в профильное Приложение Термины и определение. 3) В разных СП Минстроя России записано: - CП 54.13330.2011 Приложение Б (справочное) «2.7 Этаж технический» - Этаж дня размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. - CП 56.13330.2011 Приложение Б (справочное) «этаж технический» - Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. - CП 54.13330.2011 Термин отсутствует, ссылок на другой нормативный документ нет. 4) В разных СП МЧС России записано: - В СП 1.13130.2009 п. 4.2.9. В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. *То есть разночтение с требованием СП 118.13330.2012, пункт 4.6 «…должна составлять не менее 1,9 м». Предложение высоту проемов в чистоте принять по СП 1.13130.2009 - В СП 4.13130.2013 Термины и определения «3.53 этаж технический»: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является. |
|  | 4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,9 м. В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов группы НГ, для нового строительства высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м. | Предлагаю: 1) Требования по группе горючести материалов в 4.6 СП 118 привести в соответствие с п. 5.18 СП 61.13330.2012 и п. 6.5.71 СП 4.13130.2013 Выдержка п. 5.18 СП 61.13330.2012: Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных: Выдержка п. 6.5.71 СП 4.13130.2013: Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных: - Материалы группы НГ – исключить. - Термин «технический этаж» перенести в терминологию, исключив из п.4,6 |
|  | 4.8 В помещениях подземных и подвальных этажей следует предусматривать отделку стен и потолков из негорючих материалов. Перечень помещений, которые допускается располагать в цокольном и подвальном этажах общественных зданий, приведен в приложении Д. | Требование по применению материалов НГ необоснованно завышены и не подтверждаются нормативными обоснованиями требований пожарной безопасности, в частности, не соответствуют требованиям п.4.3.2 СП 1.13130.2009, т.е. отделка помещений (не путей эвакуации) нормативными документами, как правило, не оговаривается, за исключением табл. 28 и 29 ФЗ №123 «О требованиях пожарной безопасности». Из ФГБУ ВНИИПО МЧС России получено письмо 2014.03.17 №1124эп-13-1-03 |
|  | 4.11 Пассажирские лифты предусматриваются: во вновь проектируемых общественных зданиях - при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа; во вновь проектируемых санаториях-профилакториях, в гостиницах, туристических базах и мотелях разряда «три звезды» - при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня первого этажа; в зданиях больниц и родильных домов, амбулаторно-поликлинических учреждений (кроме учреждений мощностью до 100 пос/смена), санаториев учреждений социального обслуживания населения, а также в гостиницах и мотелях разрядов «пять звезд» и «четыре звезды» - при наличии двух этажей и более. Допускается не предусматривать установку лифта в случае надстройки существующего здания мансардным этажом при обосновании в технологической части проекта. Больничные лифты следует предусматривать: в зданиях больниц, родильных домов, хосписов, домов сестринского ухода, реабилитационных центров, домов интернатов для инвалидов и престарелых, в санаториях при расположении выше первого этажа палатных, жилых и других отделений (помещений), куда могут транспортировать пациентов на каталке. Пассажирские лифты допускается не устанавливать, если конструкция и система управления больничных лифтов приспособлены также и для транспортирования пассажиропотоков | - В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 которые разработаны на соответствие Конвенции о правах инвалидов, можно утверждать, что отметка высоты этажа не имеет значения, так как «доступность объекта», особенно при новом строительстве автоматически предусматривает наличие лифта для группы мобильности М4. Следовательно - все этажи, выше 1-го, должны оборудоваться лифтами. Если это утверждение неверно, то следует четко прописать, что такая логика неприемлема. 2. Последнее предложение пункта 4.11 изложить в следующей редакции: (в существующей редакции пункт не понятен) «При наличии в здании больничных лифтов, конструкция и система которых приспособлена так же и для транспортирования пассажиропотоков, пассажирские лифты допускается не устанавливать». |
|  | 4.13 Число пассажирских лифтов определяется расчетом и должно быть не менее двух. Допускается второй лифт заменять грузопассажирским, в котором разрешено транспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта. Один из лифтов в здании должен иметь размеры кабины не менее 2100×1100 мм для возможности транспортирования человека на носилках «скорой помощи». Если дверной проем предусматривается на широкой стороне лифта, он должен быть сдвинут от центра в сторону и иметь ширину проема 1200 мм. 4.14 Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не более 60 м. Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее: при однорядном расположении лифтов - 2,0 м - при глубине кабины лифта до 1500 мм; 2,5 м - свыше 1500 до 2000 мм; 1,3 глубины кабины лифта - свыше 2000 мм; при двухрядном расположении с общим лифтовым холлом - удвоенной наименьшей глубины кабины, но не менее 5,0 м. [*важное уточнение – Дополнить требованием по минимальной грузоподъемности лифтов, скоростью перемещения кабины лифта, шириной дверного проема кабины и шахты. [*важное уточнение – слова - «на носилках «скорой помощи».» заменить на « на санитарных носилках».] [*важное уточнение –после слов «размеры кабины не менее 2100×1100 мм» - дополнить «или 1100х2100мм»] | В нормативных документах приводят Расчет лифтов, а также Методику расчета вертикального транспорта. Я же хочу остановиться на Методике расчета вертикального транспорта, кот. может быть как для Жилых так и для Общественных зданий. - Для жилых зданий существует расчет лифтов : - СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. Приложение Г, Минимальное число пассажирских лифтов. - СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий. Приложение Г (рекомендуемое) Расчет вертикального транспорта (лифтов) +Методика расчета. - ГОСТ Р 52941-2008 Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях. - Для общественных зданий существует расчет лифтов : - Пособие к СНиП 2.08.02-85 «Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений» ПРИЛОЖЕНИЕ 2, Методические основы расчета пассажирского вертикального транспорта (лифтов). Статус документа ОТМЕНЕН. Если по жилым зданиям еще можно поспорить о необходимости именно Методики расчета вертикального транспорта, то по общественными зданиями уверен в ее необходимости! - Гостиницы (Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями») из особенностей отмечу звездность, кот. зависит в том числе из-за скорости, количества лифтов, комфортность. -Стационары, Амбулаторно-поликлинические учреждения (требования к лифтам были четко прописаны в ОТМЕННЫХ каталогах «Методика расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов» В штампе написано АТ-6.02-001. Отмечу при расчете в отличие от современных СНиП, СП информация изложена понятнее. Организация в штампе разработавшая, ЦПКБ "Союзлифтмаш". Расшифровывается как: Центральное Проектное Конструкторское Бюро "Союзлифтмаш". ВПО - всесоюзное производственное объединение Союзлифтмаш, ныне ОАО "Лифтмаш". В конце серии есть использованные источники и все они ведут в ЦПКБ "Союзлифтмаш" и труды автора Ройтбурд С.М. ; Вольф-Троп Л.П. - Альбом заданий по проектированию строительной части лифтовых установок АТ-5.00-71. Раздел IV. "Методика расчета вертикального транспорта" ЦПКБ по лифтам М. 1972 А как обстоят дела у фирм производителей оборудования представленных на Российском рынке по вертикальному транспорту? На презентациях (семинары, форумы) в один голос заявляют о том, что без проблем рассчитают любое здание. Мы предложили сопроводить расчет лифтов в экспертизе, на что сразу получили массу причин, почему они не готовы помочь. Я приведу пример фирм производителей у кот. существуют программы доступные для любого проектировщика на англ. языке как правило и по европейским стандартам: www.schindler.ru/ Компания Шиндлер («Schindler») разработала новый метод анализа пассажиропотока. Метод основан на международных стандартах CIBSE, охватывает все данные об использовании лифтовых групп, отображает наиболее точные и правдивые показатели их работоспособности, предусматривая все возможные транспортные ситуации. C сайта можно скачать *Анализ Пассажиропотока_Schindler.pdf http://www.kone.com Компания KONE является мировым лидером в разработке комплексных инновационных решений в сфере проектирования, монтажа, технического обслуживания и модернизации лифтов и эскалаторов, а также в области обслуживания автоматических дверей. 35000 специалистов нашей компании работают для Вас в 50 странах мира. На сайте размещена программа «KONE TrafCal». www.otis.com/site/ru/ Компания Otis – это ведущий мировой производитель лифтового оборудования, который занимается установкой и обслуживанием лифтов, эскалаторов и подвижных дорожек - синоним постоянства и надежности на протяжении более чем 150 лет. На сайте размещена программа «Otis Plan». - www.thyssenkrupp-elevator.ru В настоящее время Концерн ThyssenKrupp Elevator AG занимает третье место в мире и первое место в США по производству и реализации лифтового и эскалаторного оборудования. На очередном семинаре в г. Краснодаре показали очередную программу расчета вертикального транспорта, якобы составленную всемирно известными учеными в области лифтостроения. - Наряду с ТК465 существуют и другие комитеты, Технический Комитет по стандартизации - ТК 209 "Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов" во главе с Вольф-Троп Лев Иосифович –Председатель. - Официальная сайт http://www.rlolift.ru/ru/tk/tk/ - В методиках даже в отмененных документах не приведены показатели интенсивности пятиминутных пиковых пассажиропотоков. Единственное, где я их нашел Учебник для вузов /под общей ред. Д.П.Волкова - М.: изд-во АСВ, 1999. - 480 стр. с ил. *[Листы для читабельности растяните] Необходимо признать, что запись в пункте 4.13 – «число лифтов определяется расчетом» - абсолютно нереализуемая! Нет методики –не должно быть указаний к расчету! Отсутствуют четкие и понятные архитекторам и технологам «Методики расчета вертикального транспорта» для общественных зданий разной функциональной пожарной опасности и разной этажности» Отсутствуют показатели пиковых пассажиропотоков для различных типов зданий. Отсутствует организация-разработчик, которая может предоставлять официальные комментарии по данной методике. Если c 1989г. по линии нормотворчества НЕ СМОГЛИ разработать «Российские методики» - предложение разрешить использовать зарубежные методики заводов- изготовителей вертикального транспорта, прописав это отдельным пунктом в СП 118! Включить НОВОЕ Приложение в СП 118 «Расчет вертикального транспорта». (Дать справочную таблицу показателей интенсивности пятиминутных пиковых пассажиропотоков) |
|  | 4.17 В общественных зданиях следует предусматривать системы отопления, вентиляции и кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и обеззараживание воздуха, соответствующие требованиям технологической части проекта. Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха общественных зданий, а также дымоудаление во время пожара следует проектировать в соответствии с СП 60.13330, СанПиН 2.1.3.2630, ГОСТ 30494, ГОСТ Р 52539 и требованиями настоящего свода правил. | Пункт 4.17 изложить в следующей редакции: …во время пожара следует проектировать в соответствии с СП 7.13130, СП 60.13330, СанПиН 2.1.3.2630, ГОСТ 30494, ГОСТ Р 52539 и требованиями настоящего свода правил. В пункт 4.17 добавить СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.». Мнение эксперта в области Пожарной безопасности: Считаю, этот вопрос не требует обсуждения, иначе в такие небольшие дворовые пространства нужно будет делать сквозные проезды, хотя достаточно проходов из-за отсутствия пожарной опасности таких пространств! Фразу п. 4.17 «дымоудаление во время пожара» заменить на фразу «противодымную вентиляцию». *Существует не только дымоудаление, но и подпор воздуха, создание избыточного давления и т.п. |
|  | 4.18 [абз.3] Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в соответствии с требованиями Федерального закона | Ст. 84 123-ФЗ Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. 7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. *Предлагаю формулировку привести в соответствие с 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» |
|  | 4.22 [абз.3] В лечебных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное медицинское газоснабжение. Разрыв от зданий лечебных учреждений не ниже степени огнестойкости III до резервуаров с суммарным… | Ст. 2 123-ФЗ Основные понятия. 36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; Предлагаю слово «Разрыв» заменить на «Расстояние». |
|  | 4.23 Сквозные проемы в зданиях и сооружениях на уровне земли или первого этажа (пешеходные проходы или проезды, не предназначенные для проезда пожарных машин), допустимо делать любой конфигурации при соблюдении габаритов, необходимых для беспрепятственного прохода или проезда. Сквозные проезды в зданиях, предназначенные для проезда пожарных машин, следует принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м и высотой не менее 4,5 м. Внутренние дворы площадью менее 250 м2 внутри здания не требуют проезда пожарных машин. | СП 4.13130.2013 8.10 В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей. п.4.23 СП 118 противоречит п.8.10 СП 4.13130.2013 Предлагаю: 2-й и 3-й абзацы перенести в «пожарный СП». А почему именно внутренние дворы площадью менее 250 м2 –не требуют проезда пожарных машин? Какая цель достигается этим требованием? 250 м2 это все-таки приличная Дворовая площадка 15,8м x 15,8м. СП 4.13130.2013 8.11 Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров П.8.11 указывает на дополнительные требования к сквозным проездам. Привести в соответствие. |
|  | 4.24 В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м, или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330. Входы в здания в климатических подрайонах 1а, 1б и 1г должны иметь двойные тамбуры, планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого (сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом). Наружные тамбуры должны иметь естественное освещение. Допускается устройство утепленных дверей без устройства тамбура в лестничных клетках, если выход из них предназначен только для эвакуации согласно технологической части проекта. | Предлагаю: Все требования по входным группам, в том числе тамбурам должны соответствовать требованиям доступности всех групп мобильности. В этой связи требования п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 должны быть приоритетными и распространяться на все типы зданий. П.4.24 привести в соответствие с п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 Следует внести запись о возможности устройства тепловых завес вместо тамбура при наружных входах в климатических районах IIIБ. (то есть необходимо дифференцировать требования по климатическим районам). Выдержка п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства. Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании «от себя» не менее 0,3 м, а при открывании «к себе» - не менее 0,6 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м. |
|  | 4.25 Покрытия со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток; шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток. Здания высотой три этажа и более с плоской кровлей должны быть оборудованы системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на благоустроенную поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время. На перепадах высот кровли более 1,5 м неорганизованный сброс на нижележащий уровень не допускается. | Предлагаю изменить подход к нормированию т.к.. Здание в 5 этажей по абсолютной высоте может оказаться гораздо выше, чем 6- 7-этажное здание. Предлагаю: В данном пункте правильнее использовать параметр по высоте (а не этажности) здания от отмостки до карниза скатной кровли или уровня плоской кровли. |
|  | 4.28 Размещение в общественных зданиях и сооружениях помещений иного назначения допускается при условии соблюдения экологических, санитарно-эпидемиологических требований и требований по безопасности, соответствующих общественным зданиям. | Предлагаю: Текст дополнить: «требованиями пожарной безопасности» на основании п.6 ст.3 ФЗ №384 «О безопасности зданий и сооружений» |
|  | # Приложение Д (рекомендуемое) Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах Д.1 Подземные этажи Д.1.1 Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов, помещения для оборудования системы пожаротушения. Д.2 Первый подземный или подвальный этаж Д.3 Цокольный этаж | Предлагаю: Насосные противопожарного водопровода вписать в Приложение Д.2 и Д.3 (сейчас в Д.1) Основание: CП 10.13130.2009 п. 4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. CП 5.13130.2009 п. 5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже. |
|  | 5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений *[Раздел целиком] | Требования к различным типам зданий, сейчас в 5-ом разделе изложены друг за другом (очень неудобно), возникают трудности по читабельности (навигации) по типам общественных зданий. Предложение выполнить подразделы по типам зданий для предметного изучения конкретного раздела. Сейчас приходиться пересматривать целый раздел для уточнения какой-нибудь детали по конкретному типу зданий. *[Прошу обратить на это особое внимание!] |
|  | 5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений 5.2 Снижение норм площадей, установленных для отдельных помещений или групп помещений, не должно превышать 10 %; а для помещений, встроенных в жилые дома, - 15 %. Указанное снижение норм не должно ухудшать процесс деятельности в данных помещениях. | Все требования должны быть предельно ясными. Как доказывать, что «процесс деятельности» не ухудшился? Размытые фразы вносят неопределенность для проектировщиков, а также органов проверяющих (экспертиза) и принимающих объект в эксплуатацию. Предложение изменить редакцию. Предлагаю изложить следующим образом: "Допускается снижение норм площадей, установленных для отдельных помещений или групп помещений, до 10 %; а для помещений, встроенных в жилые дома, - до 15 %". |
|  | Пункты 5.3 по 5.9 СП 118 | Дублирование СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Глава IV (пп. 4.2; 4.3 ;4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.16; 4.17; 4.18 и другие |
|  | 5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений 5.8 В ДОО общего типа следует предусматривать два зала: один для музыкальных, другой для физкультурных занятий площадью не менее 75 м2 каждый. В проектах ДОО вместимостью до пяти групп (100 мест включительно) и в существующих зданиях допускается один общий зал для музыкальных и физкультурных занятий. Залы не должны быть проходными. | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Выдержка: 4.17. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных организаций при численности воспитанников более 120 рекомендуется предусматривать два зала: один - для занятий музыкой, другой - для занятий физкультурой. Залы не должны быть проходными. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных организаций с численностью воспитанников до 120 и существующих зданиях допускается один общий зал для занятий музыкой и физкультурой. При наличии в дошкольной образовательной организации одного зала рекомендуется оборудованная физкультурная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. *Прошу учесть требования по СП 132, где в случае нахождения в помещении 50 и более человек следует разрабатывать раздел Антитеррор (массовое пребывание людей) *Требования не должны дублироваться в разных нормативных документах! |
|  | 5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений 5.17 В состав административных подразделений включаются серверные, АТС, помещения множительной техники и другие технические помещения, обеспечивающие современные технологии работы, исходя из численности сотрудников и профиля деятельности организации. | То есть, серверные, АТС - отнесены к техническим помещениям и не категорируются, в отличие от лабораторных и производственных помещений (см. пункт 5.20)? Или это опечатка? *5.20 Лабораторные и производственные помещения различного назначения в зданиях образовательных и административных учреждений следует проектировать с учетом требований СП 56.13330. |
|  | 5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений 5.21 При проектировании помещений копировально-множительной техники следует руководствоваться СанПиН 2.2.2.1332. Вместимость палат лечебных учреждений должна быть не более четырех коек. Вместимость палат для новорожденных, послеоперационных, палат реанимации и интенсивной терапии должна быть не более 12 коек. Площадь в палатах вновь строящихся лечебных учреждений следует рассчитывать по таблице 5.4. | Пункт начинается о требованиях к копировально-множительной технике, а продолжается лечебными учреждениями. Некорректно. Необходимо разнести в разные пункты. Требования по вместимости и устройству палат должно соответствовать СП 158.13330.2014 «Здания и помещения Медицинских организаций». Предлагаю исключить все требования из СП 118, указав ссылку на 158.13330 как объектно-ориентированного СП. При этом обратите внимание данный СП разрабатывался совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС России о чем есть запись в Предисловии документа. |
|  | 5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений 5.30 Размещение актовых и физкультурно-спортивных залов учебных заведений, их общую площадь, а также набор помещений для клубной работы следует уточнять в зависимости от местных условий. | Предлагаю, «местные условия» заменить на «задание на проектирование». Следует дать ссылку на СП 2.13130.2012 п. 6.7.17 по учету требований пожарной безопасности для таких залов и помещений. |
|  | 5.37* Проектирование гостиниц и других объектов временного пребывания, в том числе состав и площади помещений и их оборудование, в зависимости от категории номеров, следует осуществлять по [19] | Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» (Изменился документ) |
|  | 5 Оптимальные безопасные параметры основных помещений 5.38 Жилые комнаты для учащихся, студентов профессиональных учебных заведений следует предусматривать на 2 - 3 человека. Площадь определяется из расчета 6 м2 на одного человека без площади встроенных шкафов. Комнаты должны быть непроходными, шириной не менее 2,2 м, с выходом в коридор непосредственно или через шлюз-переднюю. Для общежитий учреждений начального профессионального образования допускается заселение по четыре человека. | Комнаты для учащихся на 2-3 человека - плохо даже для колледжей, а заселение по 4 человека – это вообще требование 30-40-летней давности. В других странах студенты живут по одному человеку в комнате, максимум - по двое. Предложение: Изменить фразу «…следует предусматривать на 2-3 человека» на «…следует предусматривать на 1-2 человека», а фразу «…допускается заселение по 4 человека» заменить на «…допускается заселение по 3 человека» Выдержка из Закона РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, Глава II. Система образования, Статья 12, п.п.4] 4. К образовательным относятся учреждения следующих типов: 1) дошкольные; 2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования); 3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования; 4) учреждения дополнительного образования взрослых; 5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 7) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей); 8) учреждения дополнительного образования детей; 9) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. Наименование типа образовательного «профессиональных учебных заведений» следует привести в соответствие с Законом РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, Главой II. Система образования, Статья 12, п.п.4] |
|  | 5.42 В продовольственных магазинах предусматривается один унитаз на каждые 400 м2 торговой площади, а в непродовольственных магазинах - на каждые 600 м2, но не менее двух унитазов. Для торговых предприятий площадью торгового зала не более 150 м2 включительно санузлы для покупателей допускается не предусматривать. В торгово-развлекательных комплексах и центрах следует предусматривать комнату матери и ребенка из расчета одно место на 1000 покупателей (посетителей), оборудованную пеленальным столом, душевым поддоном, унитазом и умывальником. Детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода. | Почему разница для продовольственных и непродовольственных магазинов? Цифры «400 м2» и «600 м2» сомнительны – не мало ли? Противоречие с п. 6.19, ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли» – там 2 500 м2. Непонятно, фраза «…но не менее двух унитазов» относится только к непродовольственным магазинам или же ко всем? Непонятно, почему туалет для посетителей не требуется при 150 м2 торговой площади, если выше указана площадь «…на каждые 400 м2»? Например, при торговой площади 300 м2 – нужен туалет для посетителей (ведь 300м2 > 150м2)? или не требуется (ведь 300м2 < 400м2)? |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий *[Раздел целиком] | Требования по эвакуации уже даны в СП 1.13130.2009 – зачем дублировать? Это должно быть в одном документе. Предложение: Из данного раздела исключить все, что уже изложено в СП 1.13130.2009. При необходимости, инициировать внесение изменений в СП 1.13130.2009 |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий 6.5 Входная площадка перед наружной дверью должна быть не менее 1,5 ширины открывающегося полотна наружной двери по направлению движения посетителей. На ней должен быть уклон 0,1 - 0,2 % от здания для стока дождевой воды. Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,8 м. Допустимо применение иных ограждающих устройств. 6.15 СП 118.13330.2012 При перепаде отметок пола более 1,0 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) для защиты от падения по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,9 м; в помещениях с детьми - 1,1 м. При перепаде отметок пола менее 1,0 м допустимо применение иных устройств, исключающих возможность падения людей. Примечание - Требование этого пункта не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу. 6.16 Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п., - не менее 1,2 м. Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85 - 0,92 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. | СП 1.13130.2009: п. 5.2.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 5.3.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 6.1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 7.1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 8.1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Перечисленные выше пункты относятся к объектам общественного назначения и являются требованиями добровольного применения (п. 50 Перечня к ФЗ-384, утвержденного приказом Росстандарта от 01.06.2010 №2079, а также п. 209 Перечня к ФЗ-123, утв. Приказом Росстандарта от 16.04.2014 №474). Применения подобных требований регулируется положениями ст. 6 ФЗ-123, которая допускает невыполнение данных требований при выполнении расчетов пожарного риска. Вместе с тем, уже с 1.07.2015 года положения п. 6.5 СП 118.13330.2012 приобретут статус обязательного требования. Какой смысл формирования нормативной базы, содержащей признаки «двойных стандартов»? Аналогичный вопрос адресуется ко всем нормативным требованиям, имеющим одновременно двойной статус, установленный разными равнозначными нормативными или нормативно-правовыми актами. СП 1.13130.2009 5.4.20 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями". 4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. Дополнительные выдержки кратко: 1,2 м – переходы воздушной зоны незадымляемых лестниц типа Н1. (пункт 4.4.9) Для класса Ф1.1: 1,2 м – в детских учреждениях; 0,8 м – для крылец. (пункт 5.2.15) Для классов Ф1.1, Ф2, Ф3, Ф4: 0,8 м – при перепаде высот более 1 м. (пункт 5.2.32, 6.1.36, 7.1.29, 8.1.28) Вывод: По высотам ограждений различных типов зданий, в том числе по другим СП Минстроя России и МЧС России указаны различные показатели, вводит сложности при проектировании. Каждый раз приходится все перечитывать! Необходимо унифицировать во всех нормативных документах. |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий 6.6 При перепаде высот в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или иные подъемные устройства. Для вертикального передвижения в здании используются лестницы. Уклон маршей лестниц в надземных этажах, предназначенных для посетителей, следует принимать, как правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 1:1. Уклон, маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, допускается принимать 1:1,5. 6.11 Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних ступеней главной лестницы. Примечание - В зрительных залах в проходах и при входе в ряд допускаются иные размеры ступеней, определяемые по проекту, но с учетом безопасности зрителей. 6.14 На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6 | 4.3.4 [абз.3] В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1. Что означает «…не используемой постоянно посетителями»? И как это определить? Размытые фразы « не используемой постоянно посетителями» вносят неопределенность для проектировщиков, а также органов проверяющих (экспертиза) и принимающих объект в эксплуатацию. Предложение изменить редакцию. Предложение: В пункт 6.6 - следует прописать конкретные требования, для представленных уклонов (см. п. 6.11) по максимальным и минимальным допустимым размерам проступей (м) и подступенкам (м) СП 118.13330.2012, п. 6.6 «… уклон не круче 1:1.», а в СП 1.13130.2009, п. 4.4.2 « как правило, не более 1:1». Привести в соответствие. Предложение: [абз.1] 6.6 изложить «При перепаде высот в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или иные подъемные устройства. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы высотой не менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6. П. 6.14 исключить |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий 6.9 Ширина лестничного марша в зданиях, м, должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее: 1,35 - для лестниц зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек, а также для зданий зрелищных и лечебных учреждений независимо от числа мест; 1,2 - для лестниц остальных зданий, а также в зданиях зрелищных учреждений, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных; 0,9 - для лестниц, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до пяти человек. Ширина лестничных маршей между этажами в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений, где на каждом соседнем этаже находится не менее 200 студентов, должна быть не менее 1,5 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. При установке на лестничных площадках радиаторов отопления на любой высоте должны обеспечиваться нормативные ширина и высота прохода. | 4.4.1. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1 4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой …. 1. Предлагаю пункт 6.9, СП 118 изложить: «Ширина лестничного марша в зданиях, м, должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее: 1,35 - для лестниц зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек, а также для зданий зрелищных и детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений независимо от числа мест» Предлагаю пункт 6.9 [абз.6], СП 118 «… должна иметь глубину не менее 1 м» заменить на «… должна иметь длину не менее 1 м» в соответствии с СП 1.13130.2009, п.4.4.3 [абз.2]. *Выдержка СП 1.13130.2009, п.4.4.3 [абз.2]: Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м СП 118, п. 6.9 не соответствует требованиям п.4.4.4 СП 1.13130.2009 |
|  | 6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается. В порядке исключения допускается изменять рисунок трех нижних ступеней главной лестницы. | СП 1.13130.2009 4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. 4.3.4. На путях эвакуации не допускается устройство … ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. П.6.11 СП 118 (в изм.1 исключен) противоречит П.4.4.2 СП 1.13130.2009 |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий 6.12 В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не круче 1:1. Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, школ и школ-интернатов для детей с нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать с уклоном не более 30°. Допускается устройство лестниц 3-го типа на высоту до третьего этажа, а для климатической зоны IV - до пяти этажей включительно. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а сплошные проступи их ступеней - не менее 0,2 м. Лестницы должны располагаться не ближе 1,0 м от оконных проемов, не считая оконно-дверных блоков, при поэтажных выходах на лестницу. | По лестницам 3-го типа в общественных зданиях: По лестницам 3-го типа в зданиях: - СНиП 2.08.02-89*: п. 1.100 - наружные открытые лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских дошкольных учреждений и не более 60° в остальных общественных зданиях, используемые во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий; - СНиП 31-06-2009: п. 5.4 - в качестве второго эвакуационного выхода наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 45°. Эти лестницы, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОУ (кроме зданий ДОУ, школ и школ-интернатов для детей с нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать с уклоном не более 30°; - СП 118.13330.2012: п. 6.12 - в качестве второго эвакуационного выхода наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не круче 1:1, лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, школ и школ-интернатов для детей с нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать с уклоном не более 30°. - СП 1.13130.2009 (вышел одновременно с СНиП 31-06-2009): для Ф 1.1 - п. 5.2.16 в качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости) - формулировка идентична требованиям СНиП 2.08.02-89*; для Ф1.2 - п. 5.3.17 - в качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°; для Ф2 - п. 1.16 - в качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. для Ф3 - п. 7.1.18 - в качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°; для Ф4 - п. 8.1.14 - в качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° для Ф5.1 - п. 9.2.5 - лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м (уклон не указан!); для Ф5.2 - п. 9.4.3 - с каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа (уклон не указан!); для Ф5.3 – в разделе 9.5 чётких требований нет, хотя по тексту в п. 9.5.9, 9.5.10, 9.5.12 – допускаются лестницы 3-го типа с уклонами от 1,5:1 до 2:1. Кроме этого, в соответствии с требованиями п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестницы 3-го типа следует размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Что в СП 118.13330. считается «оконно-дверным блоком» и как это можно сопоставить с требованиями СП 1.13130.2009? В соответствии с п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 ширина лестниц 3-го типа должна быть не менее 0,9м. В соответствии с письмом № 33303-ИП/08 от 21.09.2010 Минрегиона России действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" было продлено до 31.12.2011 г, то есть уклон лестниц 3-го типа 45° и 60° был легитимен до начала 2012г, с 2012г начались разночтения с СНиП 31-06-2009. В соответствии с 384-ФЗ безопасность зданий от пожара и т.п. обеспечивается по 123-ФЗ, по которому (в частности в СП 1.13130.2009) уклон лестниц 3-го типа 45° и 60°, в СНиП 31-06-2009 почему то лестницы 3-го типа, которые используются только при пожаре отнесены в раздел «Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации». Пожар отнесён к нормальной эксплуатации? Вывод: Новая трактовка уклонов лестниц 3-го типа по СНиП 31-06-2009 увеличивает место занимаемое данными лестницами, уменьшает площадь наружных стен с окнами (ограничивает функциональное назначение зданий) или увеличивает минимальное пространство от стен здания до проезда вдоль него (при перпендикулярном расположении лестниц относительно наружных стен). Действующие нормы, в частности требования к лестницам 3-го типа, в виду повторений, разночтений и неоднозначных трактовок не соответствуют ГОСТ Р ИСО/МЭК 17007-2011 (и т. п.), что сильно усложняет процесс развития отрасли и увеличивает напрямую коррупционную составляющую процесса. Необходимо однозначно нормами (в частности СП 1.13130.2009) по лестницам 3-го типа разъяснить идентичные уклоны, ширину (указать, что 0,8м достаточно на указанное расчётное количество эвакуируемых), так же дать разъяснения, что правильнее увеличивать не ширину данных лестниц, а площадь площадки в уровне этажей, в общем учесть параграфы 3 и 4, главы 10 «Проектирование зданий с учётом организации движения людских потоков» В.М. Предтеченский (книга) и т.п. Также необходимо для безопасности эвакуации по лестницам 3-го типа вернуть требование к решётчатому покрытию площадок и ступеней (для исключения накопления атмосферных осадков) и добавить устройство поручней с 2-х сторон для безопасного увеличения скорости движения людей при крутых уклонах (по типу РД 31.81.01-87, ГОСТ 26314-98 и т.п.). Следует, при сохранении уклонов 45° и 60° лестниц 3-го типа, реализация предложенных мероприятий: - поручни с 2-х сторон; - решётчатое покрытие площадок и ступеней; - увеличение площади площадок в уровне этажей (в отдельных случаях), возможно позволит увеличить безопасность при сохранении оптимальных объёмно-планировочных решений (уклонов 45° и 60° и т.п.). возможно позволит увеличить безопасность при сохранении оптимальных объёмно-планировочных решений. |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий Безопасность коммуникаций 6.13 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания учебного заведения, научной или проектной организации допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 6.1. *[Таблицу для читабельности растяните] | *Встречается в разных разделах и пунктах для различных типов зданий. ** Распространить требование на все здания группы Б таблицы В.1. Эвакуацию по лестницам 3-го типа и этажность правильнее будет перенести в СП 1.13130.2009. Проектировщик затрачивает массу времени проводить сравнительный анализ по «худшему варианту». |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий Безопасность коммуникаций 6.18 При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 4 м следует предусматривать разделительные поручни высотой не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы менее 2,5 м для люков или лестниц, имеющих ширину более 2,5 м, устройство разделительных поручней не требуется. | Предлагаю - Требование должно распространяться на любые лестницы. Ширину рекомендуется принять 2.4 м. |
|  | 6.26 Ширина общих (магистральных) коммуникационных путей , м, должна быть, не менее: 1,2 - горизонтальных проходов, пандусов, лестниц трибун крытых и открытых спортивных сооружений; 1,8 - в эвакуационных люках выходов с трибун крытых и открытых спортивных сооружений. При ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 3,6 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. 6.18 При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивных сооружений более 4 м следует предусматривать разделительные поручни высотой не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы менее 2,5 м для люков или лестниц, имеющих ширину более 2,5 м, устройство разделительных поручней не требуется. | Для классификации отсутствует определение «Коммуникационный путь» - Последний абзац п.6.26 не соответствует п.6.18. |
|  | Пример из интернета 6.17 Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются). | Изложить в следующей редакции: 6.17 Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень, который устанавливается на высоте 0,5 м и крепится к стене лестничной клетки в соответствии с ГОСТ Р 51261-99. Дополнительный поручень на высоте 0,5м устанавливать на ограждение лестничных маршей и площадок не допускается; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются). * ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования. С одной стороны, детально описывается установка поручней (0,5м и 0,9м), а в скобках указывается на недопущение горизонтальных членений. Необходимо изложить в другой редакции. |
|  | Безопасность коммуникаций 6.23 Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в ДОО - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу, на лестничную клетку или. на лестницу 3-го типа должно быть не более указанного в таблице 6.4. | Предложение в рамках принятия закона исключить из документа требования к курительным или записать, что в Общественных зданиях всех типов размещение курительных помещений запрещено. Исключить курительные и требования к ним в соответствие с принятым в третьем чтении Федерального закона "Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака ". Закон в случае его одобрения Советом Федерации и подписания Президентом РФ вступит в силу 1 июня 2013 года. Однако ряд положений начнет действовать 1 июня 2014 года. Это запрет на курение в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров, в гостиницах, помещениях общепита, помещениях, предназначенных для оказания бытовых услуг и услуг торговли, и на перронах пригородных железнодорожных станций. |
|  | 6.27 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м - при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей. | СП 1.13130.2009 8.1.13. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел. П.6.27 СП 118 противоречит П.8.1.13 СП 1.13130.2009 |
|  | 6.28. Ширина основных проходов в торговом зале, м, должна быть, не менее при торговой площади от 151 до 400 м2 .-1,8; 401 м2 и более - 2,2. | СП 1.13130.2009 7.2.4. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 2 - при торговой площади св. 150 до 400 кв. м; 2,5 - при торговой площади св. 400 кв. м. П.6.28 СП 118 противоречит П.7.2.4 СП 1.13130.2009 |
|  | 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий Требования по этажности 6.53. Наибольшее число мест в зданиях ДОО и предельное размещение помещений, предназначенных для пребывания детей, по этажам следует принимать по таблице 6.8 с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания. Таблица 6.8 Количество мест в здании; Предельный этаж расположения помещений для основного контингента, не выше; Класс конструктивной пожарной опасности, не ниже. До 50; 1-й; С1 - С3. 2-й; С1. От 51 до 100; 1-й; С1. » 101 » 150; 2-й; С1. » 151 » 350; 3-й; С0, С1. Независимо от допустимого числа мест в здании оно должно быть высотой не более: двух этажей - для специализированных ДОО компенсирующего вида; одного этажа - для ДОО для детей с нарушением зрения. Указанные здания должны быть не ниже степени огнестойкости II и класса К0. 6.54 В трехэтажных зданиях ДОО групповые ячейки для детей ясельного возраста следует располагать на первом этаже. На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения. | ## С учетом Таблицы 7 примеч. п.4 СП 14.13330.2014 и п.4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 необходимо четко прописать (ссылку) этажность ДОО и Школ для сейсмически активных районов. А также допустимое поэтажное размещения функциональных групп помещений. Нормативное требование должно быть прописано в одном документе! СП 2.13130.2012 6.7.12. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными дверями 3-го типа. Входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. СП 14.13330.2014 9.1.3 Здания детских дошкольных учреждений, размещаемые в сейсмических районах, должны быть не выше двух этажей, школ и учебных корпусов школ-интернатов - не выше трех этажей. Несогласованность положений п.9.1.3 СП 14.13330.2014 и п.6.7.12 СП 2.13130.2012. При проектировании трехэтажных зданий ДОО в сейсмических районах возникает необходимость разработки СТУ, при этом МЧС, ссылаясь на СП 2.13130.2012, не видит оснований для их разработки. В таблице 6.8 СП 118 не хватает столбца по определению Степени огнестойкости! См. п. 6.7.10 СП 2.13130.2012 Предложение: По пункту 6.55 добавить требования к выходам с 1-го этажа. Предложение: По пункту 6.67 исключить дублирование пункта 6.33 второй абзац. |
|  | 6.59 В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреждений (больниц, родильных домов, хосписов и т.п.) для лежачих людей, не способных перемещаться по лестницам, следует предусматривать возможность горизонтальной эвакуации в соседний пожарный отсек или зону безопасности, из которой они могут быть эвакуированы за более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. Размеры зоны безопасности определяются расчетным числом лежачих больных на средствах горизонтального транспортирования (каталках, кроватях). Требования к помещению приведены в СП 59.13330. Зона безопасности в здании должна быть незадымляемой или отделяться от других помещений незадымляемыми шлюзами. При пожаре в ней или шлюзе должно создаваться избыточное давление от 20 до 40 Па. В зону безопасности должны выходить эвакуационная лестница или лифт с характеристиками, указанными в 4.13 настоящего свода правил, отвечающего требованиям ГОСТ Р 52382. | СП 118.13330.2012 в пункте 6.59 указано «незадымляемыми шлюзами». СП 7.13130.2013 3.18 тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство – в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре. Предложение: Привести в соответствие с пожарной терминологией |
|  | 6.85. Для зданий школ, образовательных учреждений дополнительного образования детей, учреждений начального и среднего профессионального образования вместимость и этажность здания следует принимать с учетом класса конструктивной пожарной опасности здания или пожарного отсека по таблице 6.13 6.88. Вместимость и этажность зданий спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах следует принимать по таблице 6.14 | *Таблицы 6.13 и 6.14 (нет степеней огнестойкости) П.6.85 и п.6.88 СП 118 противоречат П.6.13 СП 2.13130.2012 СП 2.13130.2012 6.7.15 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополнительного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. *таблица 6.13 (есть степень огнестойкости) |
|  | 7 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 7.2 Естественное освещение должно предусматриваться во всех помещениях с постоянными рабочими местами, кроме законодательно разрешенных случаев. 7.4 Освещать естественным верхним (верхне-наклонным) светом допускается: раздевальные и туалетные групповых ячеек, комнаты психологической разгрузки детей («домашний уголок») и взрослых, комнаты персонала, залы для музыкальных и физкультурных занятий, зал с ванной бассейна, зал разминки при бассейне, помещения детских кружков и секций, коммуникационно-рекреационное пространство. 7.6 Освещение только вторым светом можно предусматривать в следующих помещениях: помещения, которые допускается проектировать без естественного освещения (кроме кладовых, торговых залов магазинов и книгохранилищ); туалетные, приемная изолятора и моечной кухонной посуды ДОО в климатических районах II и III, климатических подрайонах 1А, 1Б, 1Г; раздевальные и ожидальни бань и банно-оздоровительных комплексов. 7.7 Помещения общественных зданий, которые допускается, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения: помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах; буфетные ДОО; спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные залы; спортивные залы с ледовым покрытием; комнаты инструкторского и тренерского состава спортивных сооружений; помещения лечебных учреждений, перечисленные в СанПиН 2.1.3.2630, а кроме того, манипуляционные под УЗИ-контролем, кабинеты офтальмолога для новорожденных, комнаты управления кабинетов лучевой терапии и диагностики, операционная и другие помещения, в которых организация технологического процесса требует затемнения или естественное освещение не требуется; салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.); комнаты обслуживающего персонала; санитарные пропускники; уборные; раздевалки; душевые; помещения бань сухого жара; помещения и процедурные соляриев. | По пункту 7.2 СП 118 Пункт 7.2 является исчерпывающим, в то время как п.п.7.4; 7.6; 7.7 ему противоречат. по п.п. 7.4 и 7.6 - раздевальные, туалетные, комнаты персонала и пр. не являются помещениями с постоянными рабочими местами по п.7.2 в них допускается не предусматривать естественный свет вовсе и, соответственно, любой вид освещения в этих помещениях может быть, но не нормируется. По пункту 7.4 СП 118 Непонятно, что означает фраза, указанная в скобках - (кроме кладовых, торговых залов магазинов и книгохранилищ). Нужна ли она и чем в таком случае объясняется? По пункту 7.7 СП 118 Статья 39, 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статья 55 Ответственность за нарушение санитарного законодательства. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. На основании выше указанных статей закона строительные правила не могут ухудшать комфортность в части освещения естественным светом помещений, не перечисленных в санитарных правилах. Допущения СП не правомочны. По пункту 7.2 ; 7.4; 7.6; 7.7 СП 118 Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 7.1. Основные помещения (определение см. ниже) должны иметь естественное освещение. Помещения кладовых, подсобных, буфетных, раздевалках, туалетных для персонала, ванные, душевые, помещения для колясок и велосипедов допускается устраивать без естественного освещения. 7.2. Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных организациях должны соответствовать требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Согласно п.2.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2, требования к которым по естественному освещению не предъявляются. Согласно табл.2 (п.п. 60…64-ДОО) требования предъявляются к приемным, раздевальным, групповым, игровым, столовым, комнатам музыкальных и гимнастических занятий, спальным, изоляторам. А к умывальным и уборным не предъявляются (п.186-прочие помещения) Определение основных помещений дано в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце защите помещений жилых и общественных зданий и территорий» п.4.2 К основным функциональным помещениям* относятся: в зданиях ДОО - групповые, игровые, изоляторы и палаты. Соответственно, допущение освещения вторым светом по СП118 в туалетных, моечных и приемных изолятора, является бесполезным, т.к. допускается не предусматривать естественный свет вовсе и, соответственно, любой вид освещения в этих помещениях может быть, но не нормируется. |
|  | 8 Требования к инженерному оборудованию 8.4 Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типов ДОО, а также в спальных и раздевальных в ДОО, медицинских и социальных организаций для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °С. | Приложение 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 Требования п.8.4 СП 118 привести в соответствие с требованиями Приложение 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13, в части температурного режима. |
|  | 8 Требования к инженерному оборудованию 8.21 Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санузлы, следует предусматривать через санузлы с устройством переточных решеток в нижней части санузлов. | Предлагаю изложить в следующей редакции: 8.21 Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санузлы, следует предусматривать через санузлы с устройством переточных решеток в нижней части стен санузлов или дверных полотен. |
|  | 8 Требования к инженерному оборудованию 8.30 Мусоропроводы (при отсутствии пневматической системы мусороудаления) следует предусматривать в зданиях: 3-этажных и выше зданиях высших учебных заведений, гостиниц и мотелей на 100 мест и более; 5-этажных и выше зданиях другого назначения. Мероприятия по организации и установки мусоропроводов приведены в [7]. Необходимость устройства мусоропроводов в других общественных зданиях устанавливается заданием на проектирование. При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. К дверям мусорной камеры здания должен быть обеспечен подъезд мусоросборной машины. В случае невозможности организации подъезда непосредственно к мусоросборной камере необходимо предусмотреть место (площадку) для размещения мусоросборных контейнеров. Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку (обязательно с твердым покрытием) для раздельного сбора мусора. | * В соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» формулировки «5-этажных и выше зданиях другого назначения» и «других общественных зданиях» вступают между собой в противоречие. *Предложение: в СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», п. 8.30 1) исключить формулировку «5-этажных и выше зданиях другого назначения» , 2) дополнить фразу «наличие мусоропровода в других общественных зданиях и сооружениях определяется заданием на проектирование» фразой «…в соответствии с технологическими требованиями, исходя из условий образования ТБО, и по согласованию с органами местного самоуправления в зависимости от принятой системы мусороудаления». Более корректно давать ограничение не по этажности, а в зависимости от высоты расположения верхнего этажа с помещениями с постоянным пребыванием людей п.15) Помещение с постоянным пребыванием людей 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» |
|  | *[Отсутствует требование в СП 118 ] Рис.1 Рис.2 | ## По СП 1.13130.2009 5.4 Многоквартирные жилые дома (Ф1.3) 5.4.19 Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 8.1 Таблица 8.1 Примечание - Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением. Перепады в уровне пола разных помещений и пространств в здании должны быть безопасной высоты. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. В двухуровневых квартирах допускается использовать внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см. *На примере таблицы с примечаниями для ФПО 1.3 – обращаем на сам принцип замера расстояния в чистоте –см. левый столбик. |
|  | # Приложение А (обязательное) Перечень нормативных документов | Предлагаю внести в Приложение А СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 12.13130.2009 Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила Проектирования» СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки» |
|  | Приложение Б (обязательное) Термины и определения Б.19 помещение с постоянными рабочими местами: Помещение, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50 % рабочего времени. Б.20 помещение с массовым пребыванием людей: Помещение с количеством людей более 1 чел на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы кассовые залы, залы ожидания и др.) | Где еще встречается термин «помещение с массовым пребыванием людей» и «помещение с постоянным пребыванием людей»: - п.15) Помещение с постоянным пребыванием людей 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» - 3.11 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов. (CП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования») - 3.71 помещение с массовым пребыванием людей: Залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2. (CП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования) *Чем больше будет прописан любой термин в нормативных документах и законах тем больше вероятности разночтений, ошибок при проектировании. # - 3.26 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток; (СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование») - 2.7 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток. (ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях) |
|  | Приложение Б *[Отсутствует требование в СП 118 ] | Предлагаю подумать над терминами: Здание галерейного типа - Здание, в котором помещения этажа имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы. Здание коридорного типа - Здание, в котором помещения этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы Встроенные помещения – Встроено-пристроенные помещения- Пристроенные помещения - |
|  | Приложение Б Б.31 этаж подвальный: Единственный подземный этаж здания с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. | Где еще встречается термин «этаж подвальный»: - 3.51 этаж подвальный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения. (СП 4.13130.2013) - 2.5 Этаж подвальный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж. (СП 54.13330.2011) *Слово «единственный» в СП 118 сбивает с толку. Формулировка в СП 54 –грамотнее. Предложение – привести к единой формулировке – «этаж подвальный» |
|  | Приложение Б Б.2 антресоль: Площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40 % площади помещения, в котором она находится. | Предлагаю: В определение добавить: «Антресоль не является этажом» Имеется определение антресоли, но при этом отсутствуют требования к их размещению. |
|  | Б.5 высота здания (пожарно-техническая): Расстояние между отметкой поверхности проезда для пожарных машин и нижней границей открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа; полусуммой отметок пола и потолка помещений верхнего этажа при не открывающихся окнах (проемах); верхней границей ограждения эксплуатируемой кровли здания. | Следует уточнить порядок определения высоты здания имеющего двери (французский балкон) в качестве открывающихся проемов на верхних этажах здания. Предлагаю: Расстояние между отметкой поверхности проезда для пожарных машин и нижней границей открывающегося проема (окна) или верхом ограждения открывающейся двери (французский балкон) в наружной стене верхнего этажа; |
|  | Б.7 лестницы: Функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три типа): лестница внутренняя - лестница внутри здания, сооружения: размещаемая в лестничной клетке - закрытая (тип 1); размещаемая в вестибюлях, фойе и т.п. - открытая (тип 2); лестница наружная - лестница на фасаде здания для эвакуации людей или технических целей - тип 3. Примечание - Лестницы у входов в здания и на подходах к ним называются открытыми. | Статья 39. Классификация лестниц. (123-ФЗ) 1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы: 1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках; 2) внутренние открытые лестницы; 3) наружные открытые лестницы. 2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы: 1) П1 - вертикальные лестницы; 2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1. Вывод: 1. Классификация лестниц противоречит ст.39 ФЗ №123 Предложение: Исключить из определения типы лестниц. 2. «Лестницы у входов в здания» обычно называются крыльцами. Во всяком случае называть их «открытыми» нельзя, т.к. это слово уже использовано для определения другой лестницы, и неизбежно возникнет путаница. Предложение: Исключить данное примечание, или подобрать другое определение. |
|  | Б.8 лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, как правило, с остекленными или открытыми наружными проемами, предназначенное для размещения лестниц (подразделяются на два типа). Бывают закрытые лестницы без наружных проемов: лестничные клетки с проемами в наружных стенах на каждом этаже - тип Л1; лестничные клетки с проемами в покрытии - тип Л2. | Статья 40. Классификация лестничных клеток. 123-ФЗ. 1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 1) обычные лестничные клетки; 2) незадымляемые лестничные клетки. 2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы: 1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже; 2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии. 3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 1) H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам; 2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре; 3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. Вывод: Классификация лестниц не соответствует ст.40 123-ФЗ. Предложение: Исключить из определения типы лестниц. |
|  | Б.9 незадымляемые лестничные клетки: Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей при пожаре (подразделяются на три типа): незадымляемая лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при незадымляемости перехода через воздушную зону - тип H1; незадымляемая лестничная клетка с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре - тип Н2; незадымляемая лестничная клетка с выходом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) - тип Н3. | п.3 ст. 40 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» даны определения Н1, Н2, Н3 Предложение: Исключить Б.9, указав ссылку на федеральный закон. Б.10 - Слово «коссоур» пишется с одной буквой «с». |
|  | Б.14 многосветное пространство, помещение: Объем внутри здания, занимающий по высоте несколько этажей. | В чем отличие от атриума? (см. термин Б4). Предлагаю: не привязывать многосветное пространство к высоте и количеству этажей, а иметь ввиду пространство между этажами. |
|  | Б.16 отсек подвального или цокольного этажа: Пространство, ограниченное противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах отсека помещения могут быть выделены перегородками с соответствующим пределом огнестойкости. | Нечто подобное уже дано в п. 3.4 СП 2.13130.2012 и называется «пожарная секция». «3.4 пожарная секция – Часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности» Предложение: Исключить Б.16, т.к. противоречит ст.59 ФЗ №123 и п.3.4 СП 2.13130.2012 |
|  | Б.18 помещения для физкультурных занятий и тренировок: Помещения с габаритами 12×12 м и менее, предназначенные для тренажеров, ритмической гимнастики, единоборств, хореографии и т.п. См. Б.28. Б.27 физкультурно-спортивные залы: Помещения с габаритами более 12×12 м для проведения тренировок, физкультурно-спортивных занятий без мест для зрителей и соревнований с местами для зрителей. См. Б.18. | Помещение размером, например, 9х18 м – это всё ещё «помещение» или уже «зал»? Предложение: В данных определениях использовать параметр по площади, например, 150 м2. Опечатка: В определении Б.18 дана ссылка на Б.28, а надо на Б.27. |
|  | Б.19 помещение с постоянными рабочими местами: Помещение, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50 % рабочего времени. | ст. 2 п.15 384-ФЗ) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;» «Помещение с постоянными рабочими местами» и «помещение с постоянным пребыванием людей» - это об одном и том же? Если да, то Б.19 нужно исключить. |
|  | Б.20 помещение с массовым пребыванием людей: Помещение с количеством людей более 1 чел на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы кассовые залы, залы ожидания и др.) | 3.71 помещение с массовым пребыванием людей: Залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2. (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования) |
|  | Б.24 техническое подполье: Пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем. | СП 4.13130.2013 3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является. |
|  | Б.28 чердак: По СП 54.13330. | СП 4.13130.2013 3.45 чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа. |
|  | Б.29 этаж мансардный (мансарда): Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. | СП 4.13130.2013 3.48 этаж мансардный (мансарда): Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, в случае, когда линия пересечения плоскости крыши и вертикального участка наружной стены фасада находится на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. СП 17.13330.2011 мансарда: Чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья или хозяйственных целей СП 54.13330.2011 2.6 Этаж мансардный Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши |
|  | Б.30 этаж надземный: Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. Примечание - При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60 % общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли. | СП 4.13130.2013 3.49 этаж надземный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена не ниже планировочной отметки земли. Необходимо определиться какой термин более правильный: - «надземный этаж» - «наземный этаж» Оба термина встречаются в Сводах правил! |
|  | Б.31 этаж подвальный: Единственный подземный этаж здания с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. | СП 4.13130.2013 3.51 этаж подвальный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения. |
|  | Б.32 этажи подземные: Этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения. | СП 4.13130.2013 3.52 этаж подземный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений. |
|  | Б.33 этаж цокольный: По СП 54.13330. | СП 4.13130.2013 3.54 этаж цокольный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения. |
|  | # Приложение В (справочное) Перечень основных функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения | Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. 1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе; г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе; 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; в) Ф3.3 - вокзалы; г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности. 1. Предлагаю: Класс функциональной пожарной опасности привести в соответствие с наименованием функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения с учетом ФЗ-123 (изм.117-ФЗ от 10.07.2012) Добавить колонку в Приложении В. Наименование типа образовательного «профессиональных учебных заведений» следует привести в соответствие с Законом РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, Главой II. Система образования, Статья 12, п.п.4] *[Ранее в СНиП 31-06-2009, Приложении А – была дана классификация зданий и помещений общественного назначения по функционально – типологическим группам с колонкой соответствия этих групп классу функциональной пожарной опасности] |
|  | Приложение Г *[Раздел целиком] | Предложение: В СП 118 дать перечень показателей (минимальный), которые необходимо подсчитывать в проектной документации. Имеется в виду «официальный» перечень показателей (необходимый и достаточный), которые фиксируются в документах (в заключении экспертизы, в разрешении на строительство, в юстиции). Так, надо ли в ТЭПах указывать, например, расчетную площадь? полезную площадь? Или, например, при наличии в здании нескольких «функций» нужно ли давать полный список показателей по каждой «функции»? Так же бывают ситуации, когда заказчик необоснованно требует (не просит, именно требует!) указать отдельно, например, площадь технического этажа (этажей), или площадь коридоров по зданию, или ещё что-либо подобное. |
|  | Г.1 Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный). В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания. В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.). Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м2 следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей (с чистой отделкой) наружных стен. Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола. Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом Г.5. | Включение площади технического и подвального этажей в общую площадь здания представляется сомнительным. Так, например, для жилых зданий площади технического подполья и технического чердака в площадь жилого здания не включаются (п. 3 прил. Д СП 31-107-2004, п. В.1.1 прил. В СП 54.13330.2011). И возникает вопрос: неужели техэтаж общественного здания столь разительно отличается от техэтажа жилого дома? Поэтому, возможно, в пункте Г.1 следует дать какие-либо уточнения по поводу технического и подвального этажей. В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.)." "Для чего нужна площадь открытых неотапливаемых элементов здания? Как ее «отдельно» указывать в составе общей площади здания и для чего? Это же все в конечном счете складывается и указывается в проекте одной цифрой |
|  | Г.4 В общую, полезную и расчетную площади здания не включаются площади подполья для проветривания здания на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов. | 1. Фраза «…при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м…» относится ко всему перечисленному (подполью для проветривания, чердаку, техподполью и техчердаку), или только к двум последним? 2. Из записанного в Г.4 следует, что если высота, например, техподполья (или техчердака) составляет 1,8 м и более, то его площадь включается в полезную (!?) площадь и в расчетную (!?) площадь. Вы уверены? Если с общей площадью ещё как-то что-то может быть (зависит от Г.1), то с полезной и расчетной площадями - ? *В разделе Термины – термин «технический этаж» отсутствует. |
|  | Г.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки. Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за абрис проекции здания. | Это может быть не только подземная автостоянка. Предложение: 2-й абзац изложить в следующей редакции: «Дополнительно указывается площадь застройки с учетом подземной части, выходящей за абрис цоколя здания. |
|  | Г.8 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Антресоль, занимающую более 40 % пространства, следует считать этажом. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. При размещении здания на участке с уклоном, когда невозможно определить принадлежность этажа по приложению Б, определение этажности следует применять для каждого помещения в отдельности. Для этого надо учитывать планировочную схему данного этажа и помещения, положение наружной стены помещения относительно отмостки и параметры естественной освещенности помещения. При определении этажности здания для конструктивных или иных расчетов технические этажи учитываются в зависимости от особенностей этих расчетов, устанавливаемых соответствующими нормативными документами. При расчете количества лифтов технический чердак, расположенный над верхним этажом, не учитывается. Технический этаж, расположенный в средней части здания, учитывается только в высоте подъема лифтов. | Вопросы вызывает 6-й абзац, особенно не понятно вот это: «…определение этажности следует применять для каждого помещения в отдельности» Как это? Какая связь между этажностью здания и отдельным помещением? *В разделе Термины – термин «технический этаж» отсутствует. |
|  | Приложение Д Д.2 Первый подземный или подвальный этаж Д.2.14 Салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания (кроме парикмахерских, косметических кабинетов и т.п.). Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката; залы семейных торжеств; мастерские, разрешенные к размещению санитарно-эпидемиологическими и противопожарными нормами. | Размещение в подвале Парикмахерских запрещено в связи с санитарно-эпидемиологическими или противопожарными нормами? Почему? Обоснование отсутствует! |
|  | Библиография [10] НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией | НПБ 110-03 заменить на СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» [НПБ] - Исключены из нормативных документов по пожарной безопасности п.3 ст.4 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности», которые обеспечивают доказательную базу (оценку соответствия) Дополнительно см. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 20.03.2015) |
|  | Предложение вернуть требование в откорректированном виде: 6.14. В зданиях определенного класса функциональной пожарной опасности допускается размещать части здания (пожарные отсеки) других классов функциональной пожарной опасности. При этом здание, как правило, становится многофункциональным. Этаж здания, выделенный противопожарными перекрытиями 1-го типа, следует рассматривать как пожарный отсек. При отделении этажа хотя бы одним перекрытием, не относящимся к противопожарному перекрытию 1-го типа, этажу должен быть присвоен класс функциональной пожарной опасности как группе помещений в составе пожарного отсека. Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности: Ф1.2 - гостиницы; Ф2.1 и Ф2.2 - зрелищные, культурно-просветительные и культурно-досуговые учреждения; Ф3 - предприятия по обслуживанию населения; Ф4.1 -только внешкольные учреждения, Ф5.1 -только обслуживающие здание мастерские; Ф5.2 - только обслуживающие здание стоянки автомобилей (при соблюдении требований СНиП 21-02), книгохранилища, архивы, складские помещения и кладовые | Обоснование: В СНиП 31-06-2009 п.6.14 было введено понятие «Многофункциональные здания». В СП 118.13330.2012 данное понятие исключено. Для Москвы действует МГСН. Для РФ нет ничего. Зашел в гостиницу- на право кафе, на лево регистрация приезжих, поднялся на панорамном лифте на второй этаж в конференц-зал, зашел по пути в парикмахерскую, сдал в прачечную костюм, вечером спустился в ресторан-это все пожарные отсеки разной пожарной функциональной опасности в одном здании гостиницы. Все выгораживать противопожарными стенами? Из всех помещений, расположенных выше(ниже) первого этажа городить по две лестницы? п.6.14 СНиП 31-06-2009 решал этот вопрос. |
|  | *[Отсутствует требование в СП 118 ] | Общие вопросы по типологии зданий. Их отсутствие в профильном СП и объектно-ориентированном СП неизбежно будет приводить к использованию нормативных документов, начиная с 1962 г. Как проектировать эскалаторы? Необходимо уточнить требования по обеспечению эвакуации через помещения с эскалатором. Обеспечение эвакуации через помещение (холл, фойе) с расположенным в нем эскалатором (а он рассматривается СП 1.13130.2009 (п.4.4.15) как внутренняя открытая лестница 2-го типа) не соответствует требованиям ст. 89 (ч. 14(2)) ФЗ-123 от 22.07.2008. Аналогично возникает вопрос к траволаторам. 1. Открытые кафе и бары в вестибюлях, холлах торгово-развлекательных центров- по каким нормам проектировать? Отсутствуют требования так называемых «перехватывающих кафе» в СП 118. 2. Как проектировать атриумы? Отсутствуют требования. Размещение открытых, «панорамных» лифтов в атриумах? 3. Никаких минимальных разъяснений по таким общественным зданиям, как почта, банк, общежитие, сауна, бассейны (не спортивные, а развлекательные), спа-салоны, косметические салоны, парикмахерские, прачечные, библиотеки, крематории… 4. Приложение Б (обязательное) Б.3 апартамент-отели , но в тексте ни слова о принципах его проектирования. Так его проектировать по жилому СНиПу или как общественное здание? Может Верх -по жилью? Низ –по гостиницам? Надо же написать об этом. Иначе – бесконечные прения с экспертизой. При введении СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» актуальность в этом термине исчезает. Предлагаю исключить. 5. Театры и кинотеатры – Приложение Е, ни требований по акустике, ни по перечню помещений? 6. Как проектировать рестораны? Каков минимальный набор помещений? Технологические процессы? Пересечение грязных и чистых потоков? Сбор мусора отдельно или на общую мусорную площадку квартала? 7. Аквапарки? Крытые и открытые? 8. Как проектировать парки культуры и отдыха? (ведь это – сооружения общественного назначения) 9. Культовые здания церкви, часовни, мечети и храмы? Воскресная школа при православном храме должна отвечать тем же требованиям что и общеобразовательная или это уже многофункциональное здание, и проектирование такого объекта осуществляется по СТУ? 10. П 5.15 Дает перечень групп помещений административных зданий с площадями помещений.- экспертиза начнет применять к офисным помещениям, встроенным в жилые здания. По всем пунктам должна быть дифференциация по объемам. (для большого театра-одни требования, для самодеятельного- другие) |
|  | ## 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий | Требования раздела 6 дублируют требования СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013 и т.д. причем со значительными разночтениями. Требования должны содержаться в одном нормативном документе. Свод правил 118.13330.2012 требует полного пересмотра всех требований пожарной безопасности. |

Выводы ООО «Девелопмент-проект»:

- Документ требует полного пересмотра, с учетом требований пожарной безопасности, а также новых предложений изложенных в Сводке замечаний и предложений.

Замечания и предложения подготовили:

Руководитель Технического отдела, Архитектор		А.Е. Блиндер   (aeblinder@mail.ru)

Главный архитектор проектов					М.Я. Аргунов  (argunov_murat@mail.ru)

ООО "Девелопмент-проект", г. Краснодар