Сводка отзывов

на проект 2-й редакции Изменения №1 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

| №№ пп | Автор замеча-ния (поправ-ки), организация | Раздел, пункт, абзац, по которым предлага-ется измене-ние | Содержание замечания (поправки), изменений | Текст стандарта с учетом предлагаемого замечания (поправки), изменения | Решение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАО «СиСофт Девелопмент» | п.9.3.8 | Вопрос 1 – Если среда сильноагрессивная из-за того, что конструкция повышенного уровня ответственности, то по табл. Ц.1 и Ц.6 остается только два варианта – газотермическое напыление или лакокрасочное покрытие. Но п.9.3.8 предусматривается только газотермическое напыление. Но вдобавок он не обязательный к применению – получается, что по таблице Ц.6 можно также применять лакокрасочное покрытие как самостоятельную защиту от коррозии. Какой смысл несет данный пункт, если он не обязательный? | Газотермические цинковые и алюминиевые покрытия по ГОСТ 9.304, в том числе комбинированные покрытия, состоящие из газотермических металлических покрытий и лакокрасочных покрытий в соответствии с таблицей Ц1, следует предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций зданий и сооружений повышенного уровня ответственности по ГОСТ 27751 независимо от агрессивности среды, а также при повышенных требованиях к долговременной защите конструкций от коррозии или отсутствии возможности возобновления защитных покрытий в процессе эксплуатации. Газотермические цинковые и алюминиевые покрытия следует предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций со сварными, болтовыми и заклепочными соединениями. Газотермическое напыление на места сварных монтажных соединений до выполнения сварки не производится. Защиты монтажных соединений после монтажа конструкций следует предусматривать газотермическими покрытиями или лакокрасочными покрытиями Ш или IV групп с применением протекторной цинконаполненной грунтовки. Допускается предусматривать газотермические покрытия для защиты конструкций, указанных в п. 9.3.7, если цинкование погружением в расплав не предусмотрено технологией. | Частично учтено Согласно Перечню национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521) п. 9.3.8 входит в число обязательных. При выборе защиты следует руководствоваться требованиями п.9.3.8. Приложения Ц.1 и Ц.6 – рекомендуемые. Это означает, что приложения могут использоваться для выбора вида защитного покрытия при соблюдении п.9.3.8. В п.9.3.8 говорится о комбинированных покрытиях, состоящих из газотермических металлических покрытий и лакокрасочных покрытий. |
| 2 | ЗАО «СиСофт Девелопмент» | п.9.3.8 | Вопрос 2 - Согласно второму абзацу п.9.3.8 при применении технологии горячего цинкования для конструкций повышенного уровня ответственности, газотермическое можно не применять. Тогда зачем такие строгие рекомендации о применении газотермического напыления вне зависимости от агрессивности среды в первом абзаце? | См текст выше | Не принято Во втором абзаце п.9.3.8 говорится о том, что газотермические цинковые и алюминиевые покрытия на месте сварных монтажных соединений не выполняются, так как в процессе сварки покрытия будут повреждены. Защиту монтажных соединений следует предусматривать газотермическими покрытиями после монтажа и выполнения сварки конструкций. Горячее цинкование не запрещается, если сварные монтажные соединения отсутствуют. |
| 3 | ЗАО «СиСофт Девелопмент» | п.9.3.8 | Вопрос 3 – если есть конструкции повышенного уровня ответственности и по п.4.1 агрессия повышается на сильноагрессивную, то можно ли вообще в таком случае применять горячее цинкование по п.9.3.7? Получаются разногласия таблиц Ц.1, Ц.6 и пунктов 9.3.7 и 9.3.8. | См. текст выше | Не принято Разногласие отсутствует |