ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ НЕНЕСУЩИХ СТЕН СО СВЕТОПРОПУСКАЮЩИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

Александр Витальевич Пестрицкий

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, заведующий лабораторией, к.т.н.

1. Введение

В последние несколько лет известную остроту приобрела проблема нормирования и оценки пределов огнестойкости и классов пожарной опасности наружных ненесущих навесных стен с неогнестойким остеклением проемов на основе алюминиевых профилей (т.н. витражей). Действующие нормативные документы в области пожарной безопасности — СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» являются нормативными документами для традиционного, массового, типового строительства и многие нормативные требования, приведенные в этих документах, формулировались именно для традиционных зданий и для традиционных строительных конструкций и строительных материалов, фактически 25-30 лет назад, т.е. на момент их разработки. Поэтому в этих нормативных документах не рассматривались и не могли рассматриваться новые виды строительных конструкций — наружные ненесущие навесные стены с неогнестойким остеклением проемов на основе алюминиевых профилей. Попытка применения действующих нормативных требований к этим новым видам строительных конструкций и, в том числе, действующих методов огневых испытаний строительных конструкций (ГОСТ 30247.1, ГОСТ 53308 или ГОСТ 31251), приводит к необъективной оценки их огнестойкости и пожарной опасности и, соответственно, к необъективной оценке пожарной безопасности зданий и сооружений с применением этих конструкций.

В связи с этим возникла необходимость как переосмысления самой идеологии нормативных требований к этим конструкциям, так и разработки нового метода огневых испытаний этих конструкций, как инструмента подтверждения этих новых нормативных требований.

Для оценки огнестойкости наружных ненесущих стен каркасного типа предлагается определение интервала времени, в течение которого наружная стена будет препятствовать распространению пожара на вышерасположенные этажи здания, т.е. определение времени наступления предельных состояний по огнестойкости (нарушение целостности — Е и теплоизолирующая способность — I) любого элемента стены — междуэтажного пояса, узла сопряжения междуэтажного пояса стены с перекрытием, узла крепления к перекрытию и, в том числе, светопрозрачного заполнения стены в пределах этажа, расположенного над «этажом пожара».

В качестве новых значений нормативных требований к пределам огнестойкости наружных ненесущих стен каркасного типа в зависимости от степеней огнестойкости зданий предлагается принять пределы огнестойкости перекрытий для этих зданий с целью обеспечения принципа равной огнестойкости системы «стена-перекрытие». Исходя из этого принципа, для зданий I степени огнестойкости предел огнестойкости этих конструкций должен составлять не менее EI 60, для зданий II степени огнестойкости — не менее EI 45 и т.д.

Наряду с определением пределов огнестойкости этих конструкций существует необходимость оценки классов их пожарной опасности, т.к. действующий метод испытаний (ГОСТ 31251-2008) по определению класса пожарной опасности систем наружного утепления фасадов зданий не позволяет определить класс пожарной опасности этих конструкций.

Поэтому с целью определения и оценки этих пожарно-технических характеристик разработан метод огневых испытаний ГОСТ Р «Стены наружные ненесущие каркасного типа со светопропускающими элементами заполнения проемов».

2. Основные принципы оценки огнестойкости и пожарной опасности наружных ненесущих стен с непожаростойким светопрозрачным заполнением проемов

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на огнестойкость и пожарную опасность наружных ненесущих стен различных конструктивных решений, функционального назначения и исполнения с непожаростойким светопрозрачным заполнением проемов.

Основой идеологии настоящего стандарта и последующего нормирования требований к наружным ненесущим стенам является определение времени распространения пожара из очага пожара на вышерасположенный этаж здания. Поэтому огнестойкость этих конструкций при испытании по настоящему стандарту определяется временем наступления предельных состояний по огнестойкости на необогреваемых поверхностях стен, главным образом, над перекрытием помещения с «очагом пожара», а также, при необходимости, и на необогреваемых поверхностях стены в соседних с очагом пожара помещениях (при нормировании требований к огнестойкости внутренних стен или перегородок здания).

В основе физической модели метода испытаний по настоящему стандарту лежит реальная физическая модель огневого воздействия пожара на наружные стены до и после разрушения светопрозрачного заполнения стены (остекления) помещения с очагом пожара и выброса факела пламени на фасад здания.

Для реализации этой модели огневого воздействия на наружные стены применяется двухэтажная установка с возможностью монтажа образца стены на высоту 2 этажей здания, на первом этаже которой располагается огневая камера печи, обеспечивающая возможность соответствующего огневого воздействия на образец испытуемой стены.

При определении пределов огнестойкости наружных ненесущих стен учитываются пожарно-технические характеристики всех участков и элементов стены, в том числе непожаростойкого остекления как на «этаже пожара» (в огневой камере печи), так и в пределах стены над очагом пожара.

Испытания наружных ненесущих стен по этому методу следует рассматривать как итоговые испытания этих конструкций с учетом ранее установленного времени разрушения светопрозрачного заполнения стены при тепловом воздействии стандартного температурного режима на «этаже пожара», а также ранее определенном пределе огнестойкости узлов крепления наружных стен, располагаемых на верхней плоскости перекрытий на «этаже пожара» с соответствующей тепловой защитой. В качестве методов испытаний для определения времени разрушения светопрозрачного заполнения и узлов крепления наружных стен, располагаемых на верхней плоскости перекрытий на «этаже пожара» с соответствующей тепловой защитой, могут использоваться методы испытаний по ГОСТ 53308 или по ГОСТ 30247.1.

Необходимость применения вышеуказанных дополнительных методов испытаний для определения времени разрушения светопрозрачного заполнения стены и узлов крепления стен на «этаже пожара» объясняется невозможностью создания стандартного температурного режима во внутреннем объеме печи установки при использовании древесины в качестве огневой нагрузки.

Кроме того, дополнительные методы испытания по ГОСТ 53308 или по ГОСТ 30247.1 могут быть применены для определения предела огнестойкости рассматриваемых стен с глухими участками (простенками).

Вместе с тем, количество испытаний с привлечением дополнительных методов испытаний представляется незначительным, учитывая термомеханические свойства обычного стекла и достаточно ограниченную номенклатуру стекла и изделий из него (стеклопакетов), которые обычно применяются в строительстве. Это же относится и к указанным выше наружным узлам крепления навесных стен модульного типа с соответствующей тепловой защитой.

В методе испытания по настоящему стандарту применяются две модели испытания, обусловленные различными временами разрушения светопрозрачного заполнения проемов. В связи с этим в настоящем стандарте приняты следующие допущения.

В случае если время разрушения светопрозрачного заполнения стены при стандартном температурном режиме (определяемом по ГОСТ 30247.1) составляет 5 минут и менее, то огне-

вые испытания по настоящему методу проводятся в один этап без учета времени разрушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара».

При времени разрушения светопрозрачного заполнения стены более 5 минут огневые испытания по настоящему стандарту проводятся в два этапа. Первый этап испытания равен длительности периода времени до разрушения светопрозрачного заполнения на «этаже пожара», который устанавливается при использовании вышеуказанных дополнительных методов испытаний. С целью исключения в этот период времени огневого воздействия на наружную плоскость испытуемого образца применяется передвижной дымоход с размером поперечного сечения равным размеру открытого проема образца стены, который вплотную, без зазоров, придвинут к открытому проему испытуемого образца стены. После разжигания пожарной нагрузки в огневой камере печи установки факел пламени из огневой камеры печи по дымоходу отводиться от внешней поверхности испытуемого образца. По достижению времени разрушения светопрозрачного заполнения, дымоход отводится от открытого проема печи и факел пламени выбрасывается на наружную плоскость испытуемого образца. С этого момента времени начинается второй этап огневого испытания. Общая длительность испытания равна заявленному или ожидаемому пределу огнестойкости испытуемой стены. Таким образом, в пределах общего времени испытания в процессе испытания последовательно реализуется два этапа в процессе которых реализуются две модели теплового воздействия на образец. Первый этап имитирует одностороннее тепловое воздействие пожара на образец до момента разрушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара». Второй этап имитирует трехстороннее тепловое воздействие пожара на образец после разрушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара» с воздействием факела пламени на внешнюю поверхность образца.

В зависимости от времени разрушения светопрозрачного заполнения проема, т.е. в зависимости от реализуемых моделей огневого воздействия применяются один или последовательно два температурных режимов испытания.

При одноэтапном испытании используется температурный режим, применяемый в ГОСТ 31251-2008.

При двухэтапном испытании используются два температурных режима испытания. На первом этапе испытания используется стандартный температурный режим по ГОСТ 30247.0, с момента начала второго этапа испытания (разрушения светопрозрачного заполнения) используется температурный режим по ГОСТ 31251-2008.

Конструктивное исполнение образца стены для испытания должно соответствовать проектной документации, за исключением размера открытого проема в пределах первого этажа установки, который принят 3,0 м × 0,8 м (ширина × высота). Размер проема, как правило, не соответствует проектным размерам проема реальной конструкции. Это объясняется тем, что время разрушения светопрозрачного заполнения стены на «этаже пожара» определяется предварительно по ГОСТ 30247.1 на образце изготовленным в соответствии с проектной документацией, в том числе с реальными размерами светопрозрачного заполнения, вследствие чего отпадает необходимость воспроизводить реальные размеры проема при испытаниях по данному стандарту. Кроме того, уменьшение высоты проема позволяет уменьшить массу необходимой для проведения испытаний огневой нагрузки (древесины), а также глубину огневой камеры печи и, соответственно, габаритные размеры установки в целом.

В пределах открытого проема образца, в случае если это предусмотрено конструкцией стены, должны располагаться стойки. Открытый проем образца должен выполняться в соответствии с проектной документацией, но без светопропускающего заполнения (стекла или стеклопакетов).

Для оценки огнестойкости ненесущих стен всех типов допускается использовать один образец при условии, что стена в дальнейшем будет применяться не только с аналогичной высотой междуэтажного пояса (простенка между смежными по высоте проемами), но и при соблюдении расположения верха проема для светопрозрачного заполнения относительно нижней плоскости перекрытия. В противном случае следует проводить два испытания образцов конструкции стены — при наименьшем и наибольшем расстоянии верха проема относительно нижней плоскости перекрытия. Для промежуточных значений вышеуказанного расстояния в стандарте принимается допущение о возможности определения огнестойкости стены по линейной интерполяции с соблюдением процедуры классификационной оценки предела огнестойкости по ГОСТ 30247.0.

Настоящий стандарт может применяться и для установления пределов огнестойкости двойного светопрозрачного стенового ограждения.

Стандарт предусматривает четыре временных интервала продолжительности испытаний — 60, 45 и 30 минут. Выбор временных интервалов 60 и 45 минут обусловлен необходимостью обеспечения принципа равной огнестойкости системы «стена-перекрытие» для зданий I — III степеней огнестойкости, а для зданий IV степени огнестойкости возможно, по нашему мнению, снизить требования до 30 минут огневого воздействия.

Увеличение времени испытания свыше 60 минут возможно при соответствующем обосновании.

Учитывая применение в настоящем стандарте температурного режима испытания по ГОСТ 31251-2008, используемого для классификации систем наружной теплоизоляции фасадов зданий по пожарной опасности, в процессе огневых испытаний по настоящему стандарту можно определить и класс пожарной опасности этих конструкций по критериям оценки ГОСТ 31251, а именно, по следующим критериям:

- наличие/отсутствие вторичных источников зажигания;

- наличие/отсутствие обрушения элементов конструкции массой 1 кг и более;

- наличие повреждения горючих материалов образца.

Таким образом, на основании изложенного при испытаниях наружных ненесущих стен каркасного типа по данному стандарту могут определяться обе нормируемые пожарно-технические характеристики строительных конструкций — предел огнестойкости и класс пожарной опасности.

При этом осуществляется преемственность в критериях оценки классов пожарной опасности навесных фасадных систем и штукатурных систем наружной теплоизоляции фасадов зданий по действующему ГОСТ 31251-2008 и по новому стандарту для наружных ненесущих стен каркасного типа с непожаростойким остеклением проемов.

Т1-Т9 — термопары; 1 — образец стены; 2 — открытый проем образца; 3 — междуэтажный пояс образца; 4 — несущие ригели; 5 — светопропускающий участок образца; 6,7,8 — критериальные уровни повреждения образца стены 1, 2 и 3 соответственно

Рисунок 1 — Схема установки с испытуемым образцом стены и схема размещения средств измерения

Т1-Т9 — термопары; D1, D2 — датчики теплового излучения; А — высота междуэтажного пояса образца; В — высота светопропускающего элемента образца; С — свес междуэтажного пояса образца относительно нижней плоскости перекрытия;1 — образец стены; 2 — открытый проем образца стены; 3 — светопропускающий элемент образца стены; 4 — несущие моделируемые (штатные) ригели; 5 — узлы крепления стены к ригелям (кронштейны); 6 — междуэтажный пояс образца стены; 7 — перекрытие печи; 8 — пожарная нагрузка; 9 — рубероид; 10 — задняя стенка печи

Рисунок 2 — Схема установки с испытуемым образцом и размещение средств измерения

Т1-Т9 — термопары; D1, D2 — датчики тепловых потоков; А — высота междуэтажного пояса образца наружной навесной стены; В — высота светопропускающего элемента образца наружной навесной стены; С — свес междуэтажного пояса образца наружной навесной стены; 1 — образец наружной навесной стены; 2 — открытый проем образца наружной навесной стены; 3 — светопропускающие элементы стен; 4 — несущие ригели; 5 — узлы крепления образца стены к ригелю; 6 — междуэтажный пояс образца наружной навесной стены; 7 — перекрытие печи; 8 — задняя стенка печи; 9 — рубероид; 10 — пожарная нагрузка; 11 — стена междуэтажного заполнения

Рисунок 3 — Схема установки с испытуемым образцом комбинированной стены и размещение средств измерения