Компания «Трое Пожарников» г. Пермь

индивидуальный предприниматель Лохтин Григорий Александрович

89027999853; grigo1301@yandex.ru; 0703.05-2009-590502635407-П-063434

Предложения по внесению изменений в СП 2.13130.2012* от сознательных специалистов ПБ с легендарного форума «0-1.ru»

| № | предложение | Обоснование предложения |
| --- | --- | --- |
|  | В Предисловии указать правильную дату принятия №162-ФЗ | исключение ошибки |
|  | В Сведениях о своде правил исключить недостоверную запись: ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ | исключение дезинформации |
|  | Добавить пункт 1.3 следующего содержания: «1.3 Применение настоящего свода правил направлено на реализацию положений ст. 28-31, п. 5 и 6 ст. 52, ст. 57-58, п. 2 ст. 59, ст. 87 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». | Конкретизация области применения свода правил СП 2.13130.2012* в целях обеспечения простоты и прозрачности механизма применения законодательства в области пожарной безопасности. |
|  | В Содержании из абзацев 6.1 и 6.3 исключить текст в скобках по принадлежности к КФПО | приведение содержания документа к единообразному виду |
|  | В Содержании из абзаца 6.6 исключить слово «предприятий», ограничивающее область применения требования. Из заголовка подраздела 6.6 исключить слово «предприятий». | Исключение фразеологического ограничения. |
|  | Из Терминов и определений исключить абзац 3.6 Огнезащитная плита (ОП). | Для данного изобретения (ОП) отсутствуют НД, устанавливающие классификацию, требования, область применения и пр; упоминание ОП не содержится в ТРоТПБ, см. ст. 37, а в тексте СП 2.13130.2012* только в п. 5.2.2, да и то не к месту (не по определению). |
|  | Из п. 5.2.2 исключить текст «огнезащитных плит» | Исключение ненормативного изобретения. |
|  | в п. 3.5 текст «в составе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» заменить на текст «в составе раздела конструктивные и объемно-планировочные решения» | См. п. 14 д, е, л ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ, утвержденного п/п РФ № 87 от 16.02.2008. |
|  | Из Терминов и определений исключить абзац 3.11 огнезащитный состав. | Данное дублирующее определение не соответствует определению по ГОСТ Р 53295-2009. |
|  | В п. 4.1 заменить текст «регламентируемые настоящим сводом правил» на текст «регламентируемые ТРоТПБ». | См. ТРоТПБ ст. 78; 133; 134 и др. |
|  | В п. 4.2 заменить текст: «с классификацией, принятой в настоящем своде правил» на текст: «с классификацией, принятой в ТРоТПБ». В случае исключения из ТРоТПБ глав (3; 9; 10 и др.) и статей закона с классификациями и определениями, касающимися огнестойкости, их следует включить либо в СП 2.13130, либо в СНиП 21-01*, либо в соответствующие ГОСТ Р. | См. ТРоТПБ гл. 3; 9. |
|  | Исключить использование для описания наземных объектов термина «надземный». В тексте СП термин «наземный» применен 5 раз, термин «надземный» - 14 раз. Причем эти разные по значению слова (наземный - на земле, а надземный - над землёй) использованы как синонимы, например в п. 6.3.3. | См. ГОСТ 2.105-95 п. 4.2.3. |
|  | Исключить текст п.п. 4.5; 4.7; р. 5.1, носящий декларативный характер и дублирующий ТР. | См. ТРоТПБ ст. 1 ч.2; ст. 80 ч.3; ст. 10; 13; гл. 10; ТРоБЗиС ст. 8. |
|  | Исключить текст п. 4.6, носящий декларативный характер, дублирующий ППР. | См. ППР п. 23 о) и др. |
|  | Из п. 5.2.2 исключить слово «герметиков», применение которых, в отличие от уплотнителей, как правило, не регламентируется в Альбомах технических решений, например на стоечно-ригельные системы. Промышленностью выпускается достаточное количество огнестойких герметиков, в отличие от уплотнителей. | Применение не огнестойких герметиков в строительных конструкциях способствует скрытому распространению горения. |
|  | Упорядочить использование термина «глухой», привести его определение в р. 3. В тексте СП термин «глухой» применен 16 раз. В п.п. 5.2.7; 5.4.16; 5.4.17 и др. использование термина «глухой» по отношению к участкам наружных стен, ограждению лоджий, противопожарным поясам не позволит однозначно трактовать, допускается ли исполнение этих стен из светопрозрачных конструкций. В п. 5.4.16 термин «глухой» по отношению к дверям означает без светопропускающих элементов. | Значение слова «глухой» по словарю: сплошной, не имеющий просветов, разрывов или проходов, несквозной. В настоящем изложении СП по смыслу п.п. 5.4.17; 6.7.24; 6.7.25 ограничивается применение огнестойкого стекла в конструкциях противопожарных поясов и простенков аварийных выходов на балконах (лоджиях). |
|  | В п. 5.2.3 вместо приведенного неоднозначного словосочетания «малоэтажный жилой дом», следует указать конкретную этажность зданий, для которых устанавливаются исключения. Второй абзац п. 5.2.3 частично дублирует ч. 8; 11 ст. 87 ТРоТПБ. Заменить обязывающий текст «должны применятся фасадные системы класса К0» на текст «в случае применения фасадных систем, они должны быть класса К0 (х)». | Использовать конкретное определение, исключить дублирование ТРоТПБ и невнятные формулировки. |
|  | В п. 5.2.3 и далее, вместо словосочетания «класса К0»; «класса пожарной опасности» использовать термин «класса пожарной опасности строительной конструкции», с указанием нормируемого численного значения: К0 (15); К0 (30), в установленных случаях. | См. ТРоТПБ ст. 36; ГОСТ 30403-96 п. 10.5 |
|  | В п. 5.2.4 предлагается указать конкретные ограничения при применении в зданиях пластиковых и металлопластиковых инженерных коммуникаций, пересекающих противопожарные преграды (в т.ч. разделяющие пожарные отсеки по вертикали и горизонтали) и строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, по примеру ТРоТПБ ст. 88 ч. 14 и с разъяснением, что считается автоматическим устройством, предотвращающим распространение продуктов горения по трубопроводам. | Отсутствие однозначного нормативного требования. В настоящем виде редакция п. 5.2.4 заставляет определять пределы огнестойкости мест пересечений в каждом случае каждым видом коммуникации каждого вида строительной конструкции методом натурных огневых испытаний. |
|  | В п. 5.2.6; 5.4.4 и далее вместо слов «категории» применять по месту «категории по взрывопожарной и пожарной опасности». | Повышение культуры НД. |
|  | В последнем абзаце п. 5.2.7 исключить лишний текст: «класса К0». | Общественные и административно-бытовые здания высотой более 28 м допускаются только ККПО С0, см. табл. 6.9 СП 2.13130. В зданиях ККПО С0 допускаются только стены и перегородки К0, см. табл. 22 ТРоТПБ. |
|  | Дополнить п. 5.3.2 требованием, исключающим применение в зданиях противопожарных стен и перекрытий N-типа, если предел огнестойкости данных противопожарных преград меньше, чем установлено табл. 21 ТРоТПБ для соответствующих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости. Пример: для зданий I степени огнестойкости с требуемым пределом огнестойкости перекрытий REI 60, не следует применять противопожарные перекрытия 2-го типа с меньшим пределом огнестойкости перекрытий REI 45. | Отсутствие нормативного требования. См. ТРоТПБ табл. 21; 23. |
|  | Из п. 5.3.1 исключить занавесы и шторы, не являющиеся строительными конструкциями по определению. | См. СНиП I-2 р. 2. |
|  | Исключить п. 5.3.3, дублирующий ТРоТПБ (первое, второе предложения) и противоречащий ТРоТПБ (третье предложение). Здесь и далее, отсыл на «специально оговоренные случаи» должен быть конкретным (адресным). | См. ТРоТПБ ст. 88 ч. 4. |
|  | По п. 5.3.6 поменять редакцию данного требования. К сведению, участки наружных стен зданий любой степени огнестойкости, кроме V, являются конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (Е15-Е30 – для ненесущих, RE…- для несущих). | См. ТРоТПБ табл. 21. |
|  | Текст п. 5.4.1 дополнить «категориям пожарной и взрывопожарной опасности». | См. ТРоТПБ ст. 26. |
|  | В п. 5.4.2 второе предложение изложить: «Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в составе раздела проектной документации Конструктивные и объемно-планировочные решения». | См. п. 14 д, е, л ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ, утвержденного п/п РФ № 87 от 16.02.2008. |
|  | В р. 3 привести описание термина, использованного в п. 5.4.2: «обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре». | Отсутствует описание термина. |
|  | В п. 5.4.3 во втором абзаце учесть требования СП 16.13330 п. 4.2.4: Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций. | Конкретизация требования. |
|  | Учесть требования СП 14.13330.2014 п. 9.1.1 - "Устройство эвакуационных лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается с учетом различных требований к "огнестойкости" каркаса здания и "огнестойкости" каркаса лестничных клеток. | Гармонизация требований. |
|  | Учесть требования СП 16.13330 п. 5.2: «Для обеспечения предела огнестойкости (45 мин) для всех групп, согласно приложению В, открытых конструкций (см. 4.1.3) независимо от расчетной температуры следует назначать прокат из стали 06МБФ по ТУ 14-1-5399, имеющей расчетные характеристики стали С345-4 по ГОСТ 27772, или прокат из других сталей, обеспечивающих предел огнестойкости 45 мин». | Гармонизация требований. |
|  | Исключить из п. 5.4.4 текст, дублирующий нормативное требование СП 4.13130 п. 6.2.14. | См. Постановление правительства РФ от 07.07.2016 № 624 п. 4: При разработке свода правил не допускается дублирование требований национальных стандартов РФ и других сводов правил. |
|  | Предлагается описать, насколько эффективно применение защитного покрытия из втоплевного гравия для рулонных кровель, и, как его наличие влияет на нормируемые показатели Г; В; РП и пр. | Отсутствие нормативного обоснования. |
|  | п. 5.4.5 изложить в следующей редакции: "Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются. Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен здания с внешней стороны. Кровлю, стропила, обрешетку и контробрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов в зданиях V степени огнестойкости, а также в специально оговоренных случаях. Как правило, указанные элементы чердачных покрытий по признаку горючести применяются в определенных, указанных ниже, сочетаниях. Под кровлей в настоящем пункте понимается верхний элемент крыши (кровельный материал), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков (без основания под кровлю). В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила, обрешетку и контробрешетку подвергать обработке огнезащитными составами: - в зданиях I степени огнестойкости I группы огнезащитной эффективности (по ГОСТ 53292); - в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности. либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1; не допускается использование горючих утеплителей. Материалы пароизоляции не должны относиться к группе горючих легковозгораемых материалов по ГОСТ Р 56027. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в составе раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения». | Исправление ошибочной редакции. Пароизоляция не является утеплителем по определению, см. СП 17.13330 прил. Г. Включить «контробрешетку», см. СП 17.13330 прил. А: контробрешетка: Основание под кровлю из листовых, волнистых или штучных материалов, состоящее из уложенных поперек обрешетки деревянных брусков или досок. |
|  | По п. 5.4.6 следует указать, кто правомочен и на основании чего проводить «комплексную расчетно-экспериментальную оценку огнестойкости и (или) класса пожарной опасности». | Отсутствие нормативного требования. См. СП 15.13330.2012 п. 4.4. |
|  | Исключить из п. 5.4.14 алогичный текст «или противопожарных перегородок», примененный в отношении наружных ограждающих конструкций. | См. СП 15.13330.2012 п. 9.6: перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим. |
|  | В р. 3 привести определение термина «часть здания», употребленное в п. 5.4.14. Мнение сотрудников ВНИИПО, сообщенное в письме от 25.09.2014 №4346-13-2-02 «Под частью здания понимается выступающая доля целого здания» представляется неразумным (неполным), в указанном письме приведена ссылка на никогда не существовавший СНиП 2.01.02-89*. Под частью здания по п. 5.4.14 допустимо позиционирование разных пожарных отсеков, объединенных в одном здании; либо разноэтажных секций; либо групп помещений разных КФПО, подлежащих разделению противопожарными преградами. | Отсутствует описания термина |
|  | Предел огнестойкости конструкции покрытий эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли по п. 5.4.14 следует проектировать с пределом огнестойкости, учитывающем показатель I при любом количестве эвакуирующихся (исключить эффект сковородки). Последний и предпоследний абзацы п. 5.4.14 должны устанавливать требование по исключению ОФП при размещении людей на покрытии в течение всего времени развития и тушения пожара. Про «класс К0» см. выше п. 20. | Не достаточность нормативного требования. ГОСТ Р 56026—2014 не распространяется на эксплуатируемые покрытия. См. рекомендации ВНИИПО «ОГНЕСТОЙКОСТЬ И ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА С ПОЛИМЕРНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ» р. 2. |
|  | Из п. 5.4.16 исключить первый и второй абзацы. | Избыточное требование, не имеющее внятного пожарно-профилактического основания (обоснования) и причин на существование в НД и практике строительства. |
|  | Пункт 5.4.16 содержит >20 абзацев (если убрать два лишних абзаца: 1-й и 2-ой, всё равно останется очень много), предлагается разделить пункт для удобства пользования. |  |
|  | В третий абзац п. 5.4.16 включить допустимость установки клапанов избыточного давления для Н2. | Отсутствие нормативного требования. |
|  | Седьмой абзац п. 5.4.16 изложить: «Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки, проступей лестничной клетки или пола этажа». | Действующая редакция не учитывает удобства устройств окон для трехмаршевых лестниц с соблюдением 1,2м по горизонтали до соседних проемов в НОК. |
|  | Тринадцатый (?) абзац п. 5.4.16 изложить: «В лестничных клетках и лифтовых холлах следует предусматривать остекленные двери с противоударным остеклением, в том числе с армированным». И сообщите, что такое, по мнению авторов «положения действующих нормативных документов», с учетом существования «перечней». | Для правильной ориентации все двери на путях эвакуации в помещениях без естественного освещения надлежит предусматривать со светопропускающим заполнением. |
|  | Текст четырнадцатого (?) абзаца п. 5.4.16 изложить: Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных дверей) должны быть со светопропускающим заполнением противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50м и 1-го типа для зданий высотой 50м и более. | См. ТРоТПБ ст. 40 ч. 3 3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. См. ТРоТПБ таблица 25. |
|  | Из восемнадцатого (?) абзаца п. 5.4.16 исключить текст «не открывающимися», затрудняющий исполнение пятого абзаца настоящего пункта и п. 4.4.7 СП 1.13130. | Исключить избыточное требование и нормативное противоречие. Требование ТРоТПБ по устройству неоткрывающихся противопожарных окон в противопожарных преградах не должно распространяться на окна в строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости, не являющимися противопожарными преградами. |
|  | В последнем абзаце п. 5.4.16 текст «стены лестничных клеток» заменить на текст «внутренние стены лестничных клеток». | Конкретизация нормативного требования. |
|  | Дополнить СП разъяснением, допускающим для лестничных клеток типа Л1 исполнение наружной стены в виде сплошной остекленной конструкции с ненормируемым пределом огнестойкости без устройства межэтажных поясов, при соблюдении остальных ограничений по п. 5.4.16. Данные конструктивные решения широко применяются в практике строительства, например, зданий типа Ф1.3. | Исключение необоснованных ограничений. По ч. 2; 3 ст. 87 ТРоТПБ, пределы огнестойкости строительных конструкций зданий различной степени огнестойкости приведены в таблице 21 ТРоТПБ. Пределы огнестойкости заполнения оконных проемов не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах. Табл. 21 ТРоТПБ, предел огнестойкости строительных конструкций лестничных клеток установлен только для внутренних стен, наружные стены лестничных клеток в таблицу не включены. Согласно ст. 52; 53; 89 и др. ТРоТПБ, ОФП в эвакуационных л/к отсутствуют (не создаются и не распространяются из смежных помещений). По СП 2.13130 п. 5.4.18 междуэтажные пояса должны выполнятся в местах примыкания участков наружных стен к перекрытиям, но в лестничных клетках типа Л1 межэтажные перекрытия отсутствуют, а имеют место быть лестничные площадки и лестничные марши. |
|  | п. 5.4.17 должен содержать условия допустимости применения НФС в случае наличия в здании противопожарных перекрытий 1-го типа либо однозначный запрет. | Отсутствие нормативных требований. |
|  | Не понятен смысл пункта 5.4.19: зачем нужно это требование, если есть понятие пожарного отсека, в который входит галерея или переход? Для чего нужно повышать степень огнестойкости переходов и галерей, если два пожарных отсека разделяются соответствующими противопожарными преградами? Предлагается в данном пункте дать указания (рекомендации) с целью минимизации затрат на устройство противопожарных стен 1-го типа. Например, непосредственно в пешеходных и других галереях на необходимом расстоянии от наружных стен смежного соседнего пожарного отсека (не менее 4 м), а не каркасе здания, что ведет к непосредственному удорожанию. | Избыточные нормативные требования. Снижение затрат на реализацию противопожарных требований. |
|  | Исключить отсылочный п. 5.4.20. | Повышение культуры НД. |
|  | Текст, размещенный между заголовками: «6 Требования к зданиям и сооружениям» и «6.1 Производственные здания» разбить на пункты с порядковой нумерацией, например 6.0.1; 6.0.2 и т.д. | Повышение культуры НД. См. ГОСТ 2.105-95 п.п. 4.1.2; 4.1.3. |
|  | Из текста, размещенного между заголовками 6 и 6.1 исключить последний отсылочный абзац. В первом абзаце заменить текст «пожарной опасности происходящих в них технологических процессов, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности» на текст «категорий пожарной и взрывопожарной опасности». Текст: «- площадь этажа здания в пределах пожарного отсека определяется по внутреннему периметру наружных стен этажа, за исключением площади лестничных клеток» дополнить: «вертикальных каналов и шахт, в т.ч. лифтовых». Текст: (классы Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.3) заменить на правильный текст: (классы функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.3). | Повышение культуры НД. См. ТРоТПБ ст. 26. См. исх.№550-1-29-13-4 от 21.09.2016 ВНИИПО, в третьем абзаце которого изложены невнятно сформулированные намерения по изменению порядка определения площади пожарного отсека. |
|  | Ввести нормативные требования для антресолей в общественных зданиях, в т.ч. по огнестойкости конструкций антресолей и определении площади пожарного отсека при их наличии. | Отсутствие нормативного требования. См. исх.№13-4-03-3086ф от 03.06.2010 ВНИИПО. См. исх.№ 19-2-3-4063 от 04.08.2010 ДНД. |
|  | Текст, размещенный между заголовками 6 и 6.1 должен содержать четкие критерии необходимости разделения на пожарные отсеки (в каких случаях требуется, в каких не является обязательным) при наличии в здании частей различных КФПО, например: для встроенно-пристроенных помещений общественного назначения на нижних этажах многоквартирного жилого здания или для административно-бытовой встройки (вставки) в производственном (складском) здании. | Отсутствие нормативного требования. |
|  | В тексте: «При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего КФПО» перечислить, что подразумевается под «этими показателями». | Не корректно изложенное нормативное требование. |
|  | Примечание из табл. 6.8 «В зданиях V степени огнестойкости не допускается предусматривать верхний технический этаж» и примечание из табл. 6.9 «Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей», примечания по определению этажности и высоты зданий должны быть общим для всех таблиц и содержаться в начале раздела 6, например, в примечаниях к табл. 6.1. Примечание к табл. 6.13 «Для указанных зданий должна быть предусмотрена возможность установки ручных выдвижных пожарных лестниц» - исключить, т.к. возможность установки ручных выдвижных пожарных лестниц должна быть предусмотрена для зданий каждого КФПО. | Повышение культуры НД. |
|  | В таблицы раздела 6 внести все возможные сочетания степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, например I/С1; III/С2. В некоторых таблицах некоторые сочетания СО/ККПО присутствуют, в некоторых нет. Даже в одной таблице (пример табл. 6.15) для Ф2.2 сочетание III/С1 имеет место быть, для Ф2.1 – отсутствие нормативных требований, следовательно - СТУ. | Отсутствие нормативных требований. |
|  | Раздел 6 называется «Требования к зданиям и сооружениям», а в наименованиях подразделов 6.1; 6.2 и пр. «сооружения» не упоминаются. В тексте подразделов и таблицах «сооружения» присутствуют хаотично, причем в таблице 6.5 - совершенно не к месту (не может быть подземная автостоянка «сооружением»). «Сооружения» отсутствуют в табл. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.14, где им надлежит быть. Внести коррективы. | Повышение культуры НД. |
|  | Во всех таблицах раздела 6 для зданий V степени огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности не нормируется, за исключением, почему-то, табл. 6.9; 6.10 и частично табл. 6.11; 6.15. Устранить несоответствие. | Исправление ошибки разработчиков. |
|  | Подраздел 6.1 переименовать: «Производственные здания и здания сельскохозяйственного назначения». | См. ТРоТПБ ст. 32 ч. 1, 5), в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. |
|  | В п. 6.1.1 включить правила определения этажности и площади пожарного отсека для типа производственных зданий, в едином объеме основного производственного помещения на различных высотных отметках которого предусматривается многоярусное расположение оборудования технологической установки, в т.ч: конвейеров, транспортеров и элеваторов и т.п., связывающих ярусы и технологические площадки, выполненные из просечного металла по внутреннему металлическому каркасу. Считать такое здание многоэтажным и следовательно, повышать предел огнестойкости конструкций его ярусов до > REI 15 (для ухода с VI степени огнестойкости, при которой здание категорий А или Б по табл. 6.1 допускается только одноэтажным), или искусственно занижать площадь каждого яруса до менее 40% только ради исполнения второго абзаца п. 6.1.1 представляется экономически обременительным и практически не целесообразным (пришивание штанов к пуговице). Для описываемого типа здания выполнение перекрытий ярусов в сплошном железобетонном исполнении (по третьему абзацу п. 6.1.1) ущербно из соображений взрывоустойчивости. Исключить второй и третий абзацы из п. 6.1.1. | Отсутствие нормативного требования. Исключить избыточное требование. |
| - 6 | В таблице 6.1 во втором столбце вместо прочерков указать «не огр.», исключить текст примечания к табл.6.1: «Высота одноэтажных зданий классов пожарной опасности С0 и С1 не нормируется.». Привести В СП перечень принятых в таблицах сокращений: «не норм.», «не огр.». | Повышение культуры НД. См. ГОСТ 2.105-95 п.п. 4.2.3; 4.2.6. |
|  | Из п. 6.1.2 исключить никчемный текст «, а для зданий категории Г – по табл. 6.1». | Повышение культуры НД. |
|  | В примечании к табл. 6.2 «производства категории В» заменить на «помещений категории пожарной опасности В». | Исключение безграмотной формулировки. |
|  | В таблице 6.3 во втором столбце вместо прочерков указать «не огр.». | Повышение культуры НД. |
|  | Таблицу 6.11 исключить из СП 4.13130, включить в раздел 6.2 СП 2.13130. | Обобщение требований по огнестойкости в профильном СП. |
|  | Требования по п. 6.3.19 исключить из СП 4.13130: «Конструкции рамп и навесов, примыкающих к зданиям I, II, III и IV степеней огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1, надлежит принимать из материалов НГ», включить в раздел 6.2 СП 2.13130. | Обобщение требований по огнестойкости в профильном СП. |
|  | В примечании к таблице 6.3 «Высота одноэтажных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса С0 не нормируется. Высоту одноэтажных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 следует принимать не более 25 м, классов С2 и С3 – не более 18 м (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре)» упущено сочетание I, II и III/С1. | Установить единообразные требования по определению и ограничению высоты одноэтажных складских и производственных зданий в табл. 6.1 и табл. 6.3. |
|  | Из второго абзаца п. 6.2.1 исключить «и холодильников», см. п. 6.2.7. | Повышение культуры НД. |
|  | Подраздел 6.2, содержание п. 6.2.1 совершенно не учитывают практику широкого применения в логистике т.н. «мезонинов», необходимо установить требования ПБ к устройству «мезонинов». | Отсутствие требования пожарной безопасности. |
|  | Содержание п. 6.2.5 изложить: «Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности складов лесных материалов следует принимать согласно СП 114.13330». Исключить имеющийся текст п.п. 6.2.5; 6.2.6 и табл. 6.4. | Исключение дублирующих положений, по аналогии с п. 6.2.7. См. Постановление правительства РФ от 07.07.2016 № 624 п. 4: При разработке свода правил не допускается дублирование требований национальных стандартов РФ и других сводов правил. |
|  | Таблицу 6.6 разместить непосредственно после п. 6.3.2. | Повышение культуры НД. |
|  | Требования к механизированным автостоянкам (проектируемым преимущественно открытого типа) выделить в отдельный подраздел с учетом изменяемой редакции СП 113.13330 п. 5.2.26-5.2.33, исключить п. 6.3.3. Включить требования к «полумеханизированным» автостоянкам. | Корректное изложение нормативных требований. Отсутствие нормативных требований. |
|  | Максимальная допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека надземных многоэтажных автостоянок закрытого типа I, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 с неизолированными рампами, а также автостоянок открытого типа с неизолированными рампами 5200м2 по табл. 6.6 СП 2.13130 не соответствует (меньше в два раза) аналогичному показателю по п. 6.11.16 СП 4.13130. | Исключить несоответствие нормативных требований. |
|  | Требования для стоянок V степени огнестойкости в табл. 6.7 принять аналогичными по табл. 6.6 (либо исключить из табл. 6.6). | некорректность действующего нормативного требования |
|  | В таблице 6.8 первое примечание изложить: «Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности неотапливаемых пристроек к зданию следует принимать соответствующими степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности отапливаемой части здания». | Исключение некорректного изложения требования. |
|  | В табл. 6.8 столбец «допустимая высота здания, м» выполнить в виде: «допустимая высота здания, м (число надземных этажей без учета верхнего технического этажа)», по аналогии с табл. 6.12; 6.13; 6.15. Допустимое число надземных этажей принять с учетом п. 5.8 СП 54.13330, в т.ч. для зданий I/С0 – не менее 26 этажей. | Единообразное корректное изложение НД. Исключение избыточных ограничений. |
|  | В таблице 6.8 второе примечание изложить: «В зданиях V степени огнестойкости, а также IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1-С3 не допускается предусматривать верхний технический этаж». | Расширение пожаропрофилактического требования. |
|  | Изложить п. 6.5.2: «Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным не выше 75м (для зданий I/С0) и не более чем на 3м по отношению к допустимой пожарно-технической высоте зданий жилых многоквартирных по таблице 6.8 для соответствующих степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. Несущие элементы каркаса мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности строительных конструкций К0. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности ограждающих строительных конструкций мансардного этажа должен соответствовать требуемому пределу огнестойкости бесчердачного покрытия надстраиваемого здания. | Конкретизация и популяризация нечетко сформулированного требования |
|  | В п. 6.5.3 словосочетание «несущие элементы» заменить на термин «несущие конструкции». | Повышение культуры требований НД. |
|  | В п. 6.5.5 исключить текст «уровень кровли встроенно-пристроенной части не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений», не относящийся к противопожарным требованиям. К сведению, у встроенной части здания не может быть покрытия, по определению. | Исключение избыточных требований. |
|  | Первый абзац п. 6.5.5 изложить по аналогии с п. 7.1.15 СП 54.13330: «Кровля пристроенной части должна отвечать требованиям, предъявляемым к эксплуатируемой кровле по СП 17.13330». Дополнить п. 6.5.5 вторым абзацем: «В случае выделения встроенно-пристроенной части здания другого КФПО в самостоятельный пожарный отсек, его покрытие должно соответствовать требованиям для противопожарного перекрытия 1-го типа; также, допускается выполнение технического этажа над встроено-пристроенной частью, выделяемого противопожарными перекрытиями 2-го типа». | Отсутствие нормативного требования. |
|  | В п. 6.5.6 указать, что, по мнению авторов СП-2* относится к «основным конструкциям» и каким требованиям они должны соответствовать, может быть имеется ввиду «предел огнестойкости»? Исключить не к месту употребленное «При этом». Изложить русским языком имеющуюся фразу: «Допускается конструкции трехэтажных домов выполнять IV степени огнестойкости». В четвертом абзаце текст «противопожарными стенами 2 типа класса пожарной опасности не ниже К1» сократить до «противопожарными стенами 2 типа», поскольку противопожарные стены по определению не могут быть класса пожарной опасности ниже К1. | Конкретизация и популяризация нечетко сформулированного требования. |
|  | Подраздел 6.5 дополнить требованиями по разделению смежных групп жилых секций при превышении допустимой площади пожарного отсека, либо разновысоких секций (например, 20эт. и 10эт.) одного здания. | Отсутствует нормативное требование. В сложившейся практике для смежных секций панельных зданий Ф 1.3 с большим числом секций п/п стены 1-го типа не возводятся, т.к. это являлось бы затратным формальным решением, выполняют смежные панельные стены секций с устройством деформационного (температурного) шва. Данное решение не соответствует п. 5.3.2 и 5.4.7 СП 2.13130. |
|  | Подраздел 6.5 дополнить требованиями по огнестойкости для общежитий неквартирного типа КФПО Ф1.2. | Отсутствует нормативное требование. |
|  | Подразделы 6.6 и 6.7 объединить. Большая часть общественных зданий (подраздел 6.7) проектируется по табл. 6.9, структурно входящую в подраздел 6.6. Административно-бытовые здания квалифицируются подвидом общественных зданий: Ф4.3+Ф3.6. | Оптимизация структуры нормативного документа. См. приложение «В» СП 118.13330*. |
|  | Текст по п. 6.6.1 изложить: «Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий (частей зданий) и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий, в т.ч. пристроек, вставок и встроек для зданий производственного и складского назначения, следует принимать по таблице 6.9». Учесть, что в реалии вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных, технических, части производственных, складских и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами. Дополнение «технических» позволяет легализовать размещение во вставках и встройках электрощитовых, ИТП, венткамер, насосных ХПВ и т.п., что практически повсеместно применяется. Дополнение «части производственных, складских» позволяет легализовать размещение во вставках и встройках пищеблоков столовых, кладовые продуктов, ОТК, лаборатории, архивы, прачечные, склад АХО и пр., по неясным причинам относимые к производственным помещениям. По п. 6.6.1 и таблице 6.9 СП 2.13130 вставки (= встройки?) допускается проектировать до 16 этажей включительно, что противоречит СП 4.13130 п. 6.1.42. | Повышение культуры изложения НД. См. СП 4.13130.2013 п.п. 6.1.41; 6.1.42. |
|  | пункт 6.6.1 дополнить вторым абзацем после таблицы следующего содержания: "В случае, если степень огнестойкости (класс конструктивной пожарной опасности) вставки класса Ф4.3 выше степени огнестойкости (класса конструктивной пожарной опасности) основного здания, необходимо предусматривать устройство противопожарных преград в соответствие с ч. 5 ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» |  |
|  | В примечании 2 к табл. 6.9 словосочетание «несущие элементы» заменить на термин «несущие конструкции». | Повышение культуры требований НД. |
|  | В табл. 6.9 столбец «допустимая высота здания, м» выполнить в виде: «допустимая высота здания, м (число надземных этажей без учета верхнего технического этажа)», по аналогии с табл. 6.12; 6.13; 6.15. По каким соображениям в табл. 6.9 для IV/СО указана допустимая высота 9м, а для IV/С1 – 6м при одинаковой допустимой площади этажа пожарного отсека? По аналогии с другими таблицами СП-2* и принципам пожарной профилактики для гражданских зданий допустимая высота должна быть одинаковой, а площадь отсека для IV/С1 меньше, чем для IV/СО. | Единообразное корректное изложение НД. |
|  | п. 6.6.2 – исключить. При объединении подразделов 6.6 и 6.7, п. 6.6.2 дублирует п. 6.7.9. | Исключение дублирующего требования. |
|  | Ввести в состав СП 2.13130* подраздел «многофункциональные здания» с учетом того, что в СП 160.13330 требования к огнестойкости МФЗ изложены по-дилетантски. См. исх. № 586-1-29-13-4 от 11.10.2016 ВНИИПО. | Отсутствие адекватных нормативных требований ПБ. |
|  | Ввести пункт: «Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности религиозных объектов следует принимать согласно СП «Культовые здания. ТПБ». | Отсутствие нормативных требований. |
|  | Ввести пункт: «Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности объектов пожарной охраны следует принимать согласно СП «Объекты пожарной охраны». | Отсутствие нормативных требований. |
|  | Ввести пункт: «Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности автосалонов следует принимать согласно СП «Автосалоны. ТПБ». | Отсутствие нормативных требований. |
|  | Применять наименование объектов зашиты в разделе 6.7 в соответствии с Инструктивным письмом Минобрнауки от 4.09.1997 N 48 http://docs.cntd.ru/document/901793889 и письмом Минобрнауки России № ДЛ-151/17 от 10.06.2013 http://минобрнауки.рф/документы/3445) | Повышение культуры требований НД. |
|  | В третьем абзаце п. 6.7.1 текст: «конструкции покрытия встроенно-пристроенной части» заменить на текст: «конструкции покрытия пристроенной части». Текст: «на встроенно-пристроенную часть» заменить на текст: «на пристроенную часть». Ввести требование: «Кровля пристроенной части должна отвечать требованиям, предъявляемым к эксплуатируемой кровле по СП 17.13330». К сведению, у встроенной части здания не может быть покрытия, по определению. | Исключить неграмотно изложенное требование. |
|  | В табл. 6.11 столбец «допустимая высота здания, м» выполнить в виде: «допустимая высота здания, м (число надземных этажей без учета верхнего технического этажа)», по аналогии с табл. 6.12; 6.13; 6.15. | Единообразное корректное изложение НД. |
|  | Примечание 1 к таблице 6.11 изложить: «В одноэтажных зданиях объектов торговли III степени огнестойкости, за исключением объектов торговли сгораемыми лакокрасочными, строительными (отделочными) материалами, автозапчастями, принадлежностями для автомобилей, ковровыми изделиями, мебелью, площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена вдвое, при условии отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной 2-го типа (противопожарной перегородкой 1-го типа). | грамотное изложенное требования. См. примечание 1 к табл. 3 СНиП 2.08.02-89*. В текущей редакции текст «III степени огнестойкости» относится к «за исключением». Нет причин ограничивать торговлю несгораемых металлических автозапчастей (валов, ступиц, капотов и др.) и строительных материалов (кирпича, гипсоблоков, кафельной плитки и т.п.). |
|  | Примечание 2 к таблице 6.11 изложить: «При отсутствии размещения помещений с массовым пребыванием людей, в т.ч. торговых залов и объектов общественного питания на верхнем этаже зданий магазинов I и II степеней огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж, с размещением в нем кладовых, служебных, бытовых и технических помещений». | грамотное изложенное требования. |
|  | Из п. 6.7.4 исключить текст: «и иных устройств». | См. ТРоТПБ ст. 37. |
|  | Применение требований по п. 6.7.4 распространить на одноэтажные здания магазинов I и II степеней огнестойкости ККПО С0. | Включение в СП требований, широко применяемых в СТУ. |
|  | В п. 6.7.5 исключить: «(цокольных)», из текста в скобках исключить: «и Д». Помещения с наличием горючих материалов не могут относиться к категории «Д» по определению. | См. ТРоТПБ ст. 27 ч. 10. |
|  | Чем отличаются помещения «командно-диспетчерских пунктов» по п. 6.7.5 СП 2.13130 от помещений «контрольно-диспетчерских пунктов» по п. 22 таблицы А.3 СП 5.13130? | Учесть при корректировке. |
|  | Требования для вокзалов и аэровокзалов (одного КФПО) по п. 6.7.4-6.7.6 объединить, принять идентичными. |  |
|  | В п. 6.7.7 исключить текст по степени огнестойкости навесов, изложить требование по аналогии с п. 6.3.19 СП 4.13130: «Конструкции навесов, примыкающих к зданиям I, II, III и IV степеней огнестойкости ККПО С0 и С1, надлежит принимать из материалов НГ». К сведению, навес не является зданием (сооружением) и от того не классифицируется по степени огнестойкости. | Унификация, исключение избыточных требований и противоречий. |
|  | Изложить п. 6.7.9: «Здания КФПО Ф1.2 (кроме общежитий), Ф3.6, Ф4.2, Ф4.3 (кроме банков) I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным не выше 28м (для зданий I/С0) и не более чем на 3м по отношению к допустимой пожарно-технической высоте общественных зданий по таблице 6.9 для соответствующих степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Несущие элементы каркаса мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности строительных конструкций К0. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности ограждающих строительных конструкций мансардного этажа должен соответствовать требуемому пределу огнестойкости бесчердачного покрытия надстраиваемого здания. | Конкретизация и популяризация нечетко сформулированного требования |
|  | Содержание п. 6.7.10 и табл. 6.12 СП 2.13130 изложить по образцу и подобию п. 1.17 и табл. 5 СНиП 2.08.02-89*: наибольшее число мест и наибольшую этажность ДДО принимать в зависимости от степени огнестойкости и ККПО, а не в обратном порядке. | Возврат к разумному нормативному изложению. |
|  | Исключить из табл. 6.12 примечание: «* В районах Крайнего Севера высота одно- двух этажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м», не имеющее отношения к сфере пожарной безопасности. Тоже, для таблицы 6.13. | Исключение лишнего текста. |
|  | Требования п. 6.7.11 изложить с учетом п.п. 9.4; 10.4 ГОСТ 30403-96. Возможно, вместо ККПО следует использовать класс пожарной опасности строительных материалов. | Исключение нормативных противоречий. |
|  | Насколько практикуется размещение на третьих этажах ДОО прогулочных веранд, по п. 6.7.12? Предлагается указать требования по огнестойкости и классу пожарной опасности строительных конструкций для таких помещений. | Отсутствие нормативного требования. |
|  | Из п. 6.7.13 исключить текст: «2 типа». Нет причин не использовать, также, противопожарные перегородки 1-го типа. | Исключение ненужных ограничений. |
|  | Указать, на здания какой этажности ДОО распространяется п. 6.7.13. По п. 1.18* СНиП 2.08.02-89*, данное требование применялось только для 3-х этажных ДОО. | Конкретизация нормативного требования. |
|  | Содержание первого абзаца п. 6.7.15 и табл. 6.12 СП 2.13130 изложить по образцу и подобию п. 1.23* и табл. 6* СНиП 2.08.02-89*: наибольшее число мест и наибольшую этажность … принимать в зависимости от степени огнестойкости и ККПО, а не в обратном порядке. | Возврат к разумному нормативному изложению. |
|  | Из п. 6.7.15 исключить второй абзац, не относящийся к обеспечению огнестойкости объектов защиты, косноязычно дублирующий требования иных нормативных документов. | Исключение дублирующих требований. |
|  | Из п. 6.7.15 исключить последний абзац, требования к огнестойкости и этажности учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и высшего профессионального образования (Ф 4.2) изложить отдельным пунктом в соответствии п.п. 1.29*; 1.30* СНиП 2.08.02-89*. Данный пункт в тексте СП расположить по порядку после пункта с требованиями по этажности зданий специализированных школ и школ-интернатов (6.7.16). | Возврат к разумному нормативному изложению. Последовательность рубрикации. |
|  | В п. 6.7.16 текст: «не выше 9 м» заменить на текст: «не выше трех этажей», по п. 1.25* СНиП 2.08.02-89*. | Возврат к разумному нормативному изложению. |
|  | Из п. 6.7.16 исключить текст: «без зрительских мест», см. п. 1.16 СНиП 2.08.02-89*; п. 6.63 СП 118.13330. | Исключение нормативных противоречий. |
|  | Из неозаглавленной части (видимо «учебные корпуса») таблицы 6.13 исключить строку С1/III, подпадающую в данном случае, в вышерасположенную строку «не нормируется». Из части «спальные корпуса» таблицы 6.13 исключить строку С1-С3 / IV, подпадающую в данном случае, в вышерасположенную строку «не нормируется». | Корректное изложение. |
|  | В таблице 6.13 приведено сочетание I/С1. При этом п. 6.7.15 отсылает нас к таблице 6.9, где такого сочетания нет. | Исключение противоречий |
|  | Таблицу 6.14 расположить непосредственно после п. 6.7.17, к ней отсылающего. | Последовательность рубрикации. |
|  | В таблице 6.14 столбец «допустимая высота здания, м» переименовать: «допустимая высота здания, м (число надземных этажей без учета верхнего технического этажа)», по аналогии с табл. 6.12; 6.13; 6.15. | Единообразное корректное изложение НД. |
|  | Примечание 2 к таблице 6.14 изложить на русском языке. | Борьба с неграмотностью. |
|  | Таблицу 6.15 расположить непосредственно после п. 6.7.18, к ней отсылающего. | Последовательность рубрикации. |
|  | Из п.6.7.19 исключить текст: «, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.),». | Исключение некорректного обобщения, при котором возникают избыточные требования для медицинских кабинетов в ДОО, школах, административно-бытовых зданиях и т.п. |
|  | Второй абзац п.6.7.19 в отношении степени огнестойкости противоречит абзацу после подзаголовка «поликлиники» (который ни о чём). Авторам СП 2.13130* следует разобраться в понятиях «амбулаторно-поликлиническая организация» и «больница», требования к различным типам которых должны быть изложены отдельными пунктами и более широко. Указать КФПО для зданий фельдшерско-акушерских пунктов. | Исключение нормативных противоречий. См. СП 158.13330.2014 п. 3.1 амбулаторно-поликлинические организации: …. п. 3.8 больница (диспансер, клиника, родильный дом, перинатальный центр, госпиталь и т.п.): …. |
|  | Из п. 6.7.20 исключить текст в первом абзаце: «летнего функционирования». По какой причине в зависимости от сезона эксплуатации допускается различная этажность зданий Ф1.1 (вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности) во втором абзаце? Третий абзац устанавливает требования по эвакуации (это сфера регулирования СП 1.13130), маловыполнимые для надземных этажей зданий оздоровительных лагерей. Какой КФПО подразумевается авторами для «Здания летних детских оздоровительных лагерей» во втором абзаце?, наверное, отличный от КФПО туристических хижин, смешанных в общий абзац? | Исключение нелепых ограничений, корректное изложение нормативных требований. |
|  | Пункты с требованиями к учреждениям отдыха, здравоохранения расположить в СП в последовательности КФПО, а не вперемежку с требованиями для спортивных учреждений. | Последовательность рубрикации. См. ст. 32 ТРоТПБ. |
|  | Требования по п. 6.7.23 к зданиям архивов отнести в раздел 6.2. |  |
|  | В первом абзаце п. 6.7.21 вместо слова «сооружений» применить «спортивных сооружений». Исключить лишний текст «не ниже». Исключить текст «Перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 2-го типа», дублирующий требования по I степени огнестойкости. Использовать в четвертом абзаце один из примененных терминов: либо «должны быть выполнены из негорючих материалов», либо «должны иметь класс пожарной опасности К0». | Корректное изложение требований. См. ГОСТ 2.105-95 п. 4.2.3. |
|  | Текст последнего абзаца п. 6.7.21: «При этом не допускается размещение под трибунами горючих веществ и материалов» следует заменить текстом: «Не допускается размещение под трибунами помещений категории взрывопожарной и пожарной опасности А; Б; В1-В3». При этом, данное требование является сферой регулирования СП 4.13130. | Исключение нелепых ограничений, противоречащих, в т.ч. СП 4.13130 п. 5.4.8, разрешающем размещение тиров в подтрибунных помещениях. |
|  | Привести разъяснение словосочетания: «перекрытия под трибунами», употребленного в п. 6.7.21 и 6.7.22. Входит ли в это понятие наклонная конструкция, непосредственно образующая трибуну с местами для зрителей, которая перекрытием является, но не «под трибунами». | Разъяснение требований |
|  | Авторам актуализации следует разобраться, чем различаются «здания учреждений отдыха и туризма» по п. 6.7.24 от «домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов» по п. 6.7.25, и после этого формулировать требования по огнестойкости для объектов защиты КФПО Ф1.2. | Исключение нормативных противоречий. |
|  | Требования по устройству аварийных выходов из п.п. 6.7.24; 6.7.25 исключить. Это сфера регулирования СП 1.13130. | Исключение дублирования. |
|  | Привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников ФГБУ ВНИИПО: Д.М. Гордиенко; А.В. Пехотикова; В.С. Горшкова за недобросовестное отношение к разработке «первой редакции проекта СП 2.13130». | В профилактических целях. |

О принятых или отклоненных решениях по сводке прошу сообщить: grigo1301@yandex.ru

С надеждой на лучшее,

Лохтин Г.А.

27.12.2016