УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от «__» __________ 20__ г. № _____

Федеральные нормы и правила

в области использования атомной энергии

«Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, а также процессов 
ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения»

(НП-071-ХХ)

I. Назначение и область применения

- Настоящие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, а также процессов 
ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения» (НП-071-ХХ) (далее – Правила) разработаны в соответствии 
со статьями 6, 37 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 1511 «Об утверждении Положения о разработке и утверждении федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии», от 15 июня 2016 г. № 544 
«Об особенностях оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, а также процессов 
ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения».

- Правила устанавливают требования к проведению оценки соответствия и формы оценки соответствия продукции на стадиях ее жизненного цикла, применяемой на атомных станциях, сооружениях и комплексах с исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами (далее для целей настоящих Правил – объекты использования атомной энергии), а также комплексов инженерно-технических средств физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов.

- Настоящие Правила распространяются на оценку соответствия следующих видов продукции:

а)	применяемой на объекте использования атомной энергии 
в качестве элементов и (или) в составе элементов объекта использования атомной энергии, отнесенных в соответствии с федеральными нормами 
и правилами в области использования атомной энергии к 1, 2 и 3 классам безопасности;

б)	рабочих кассет, тепловыделяющих элементов и сборок, органов регулирования систем управления защиты, применяемых в активных зонах реакторов атомных станций;

в)	грузоподъемных кранов, отнесенных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к группам 
А, Б и В, и применяемых на объектах использования атомной энергии;

г)	отнесенной к 4 классу безопасности, а также компонентов такой продукции, в случае выявления скрытых дефектов ранее поставленной продукции при проведении предэксплуатационных испытаний продукции на объекте использования атомной энергии, влияющей на генерацию электроэнергии атомной энергетической установкой;

д)	специально сконструированных для применения в области использования атомной энергии:

паровых и водогрейных котлов с рабочим избыточным давлением пара свыше 0,05 МПа и температурой воды свыше 110оС;

трубопроводов пара и горячей воды с рабочим избыточным давлением пара свыше 0,05 МПа и температурой воды свыше 110оС;

е)	оборудования общепромышленного назначения, на которое распространяются требования технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» 
ТР ТС 032/2013, эксплуатируемое в одном помещении с продукцией, указанной 
в подпункте «а» настоящего пункта;

ж)	комплектующих изделий, сварочных и наплавочных материалов, полуфабрикатов, применяемых в составе продукции (компонентов продукции), указанной в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта;

з) изготавливаемых монтажными организациями при сооружении объекта использования атомной энергии деталей и сборочных единиц трубопроводов, отнесенных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к группам А и В;

и)	деталей и сборочных единиц трубопроводов, отнесенных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к группам А, В и соединяемых между собой сваркой при монтаже на объекте использования атомной энергии;

к)	технических средств физической защиты, применяемых в комплексах инженерно-технических средств физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов;

л)	комплексов инженерно-технических средств физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов.

II. Общие положения

- Оценка соответствия должна проводиться в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии:

а)	первой стороной: изготовителями продукции, монтажными и эксплуатирующими организациями при (соответственно) изготовлении, монтаже и эксплуатации продукции;

б)	второй стороной: заказчиками продукции при ее изготовлении 
и монтаже;

в)	третьей стороной: организациями, аккредитованными в области использования атомной энергии.

- Методологическое и организационно-техническое обеспечение функционирования системы оценки соответствия в области использования атомной энергии осуществляет Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее – Корпорация).

- Методологическое и организационно-техническое обеспечение функционирования системы оценки соответствия в области использования атомной энергии включает, в том числе:

а)	установление структуры, принципов и правил формирования и функционирования системы оценки соответствия в области использования атомной энергии;

б)	обеспечение контроля соблюдения правил функционирования системы оценки соответствия в области использования атомной энергии;

в)	осуществление ведения реестра выданных заключений о соответствии технической документации обязательным требованиям;

г)	представление системы оценки соответствия в области использования атомной энергии в международных организациях в рамках международного сотрудничества в области использования атомной энергии.

- Продукция должна пройти оценку соответствия установленным 
к ней обязательным требованиям.

- Правила устанавливают требования к проведению оценки соответствия в формах:

экспертизы технической документации;

испытаний;

контроля;

приемки;

решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии;

обязательной сертификации продукции;

регистрации.

- Участниками работ по оценке соответствия являются: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), эксплуатирующие организации, специализированные организации, органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), выполняющие работы по оценке соответствия, экспертные организации, разработчики, изготовители (поставщики) продукции, а также иные организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги в области использования атомной энергии.

- Участники работ по оценке соответствия обязаны предоставлять сведения о результатах оценки соответствия продукции и доказательные материалы по запросам:

а)	эксплуатирующей организации;

б)	специализированной организации при оценке соответствия продукции в форме приемки;

в)	Корпорации;

г)	уполномоченного органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии;

д)	федеральных органов исполнительной власти в пределах полномочий, определенных актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, органов судебной власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов, имеющих в производстве дела, связанные с размещением и исполнением заказов на выполнение работ и предоставление услуг в области использования атомной энергии.

- Оценка соответствия должна основываться на следующих подходах:

а)	при выявлении несоответствий, действия организаций, допустивших несоответствия, не сводятся только к поиску виновных, а направляются 
на выявление причин и обстоятельств возникновения несоответствий, 
их устранение и исключение аналогичных несоответствий в дальнейшем;

б)	исполнители работ по оценке соответствия не опасаются применения 
к ним каких-либо административных мер при выявлении ими несоответствий, не имеют побудительных мотивов к их сокрытию и ограждены от каких-либо принуждений к их сокрытию;

в)	выявленные несоответствия, в зависимости от степени их влияния 
на безопасность объекта использования атомной энергии, рассматриваются организациями, допустившими несоответствия, на разных уровнях руководства с доведением информации о наиболее значимых для безопасности несоответствиях до высшего руководства;

г)	предусматриваются меры, исключающие возможность необоснованного сокращения объема требуемых проверок и испытаний 
и какое-либо случайное использование, установку или эксплуатацию продукции, не прошедшей оценку соответствия, а также меры по своевременному выявлению подделок, мошенничества и продукции низкого качества;

д)	обеспечивается и поддерживается необходимый уровень компетентности участников работ по оценке соответствия;

е)	уделяется постоянное внимание качеству выполнения работ по оценке соответствия;

ж)	эксплуатирующая организация располагает информацией о цепочке субподрядных организаций, привлекаемых подрядной организацией 
для разработки, производства и монтажа продукции;

з)	применение импортной продукции на объектах использования атомной энергии Российской Федерации осуществляется при:

соблюдении законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии, в том числе требований федеральных норм 
и правил;

наличии положительного опыта применения продукции на объектах использования атомной энергии зарубежных стран и (или) Российской Федерации;

исключении ухудшения предусмотренных проектом объекта использования атомной энергии характеристик (параметров) элементов 
и систем, в которых предполагается использование импортной продукции;

обеспечении доступа представителям заказчика импортной продукции 
и Ростехнадзора к информации, имеющей отношение к качеству и надежности импортной продукции, а также возможности проведения указанными представителями контрольных проверок и оценок качества импортной продукции в процессе ее изготовления;

осуществлении заказчиком импортной продукции взаимодействия 
с зарубежным производителем продукции, разработчиком проекта объекта использования атомной энергии и Ростехнадзором;

обеспечении заказчиком импортной продукции идентичности перевода на русский язык технической документации на импортную продукцию.

III. Оценка соответствия продукции 
в форме экспертизы технической документации

- Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации (далее – экспертиза технической документации) должна проводиться в отношении рабочей конструкторской документации вновь разрабатываемой продукции, указанной в подпунктах «а» и «в» пункта 3 настоящих Правил, а также продукции, включенной в перечень продукции, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации, за исключением устройств и систем пожаротушения, оборудования и систем обращения с радиоактивными отходами, паровых турбин.

- Экспертиза технической документации должна быть проведена 
до начала проведения оценки соответствия продукции в иных формах, предусмотренных настоящими Правилами.

- Экспертиза технической документации должна проводиться экспертными организациями. Информация об экспертных организациях размещается на официальном сайте Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Эксперты, выполняющие работы по экспертизе технической документации, должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Эксперты, выполняющие работы по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации. Требования и порядок подтверждения компетентности».

- Не допускается проведение экспертизы технической документации экспертной организацией и экспертами, участвовавшими в ее разработке, в том числе оказывавшими консультационные услуги при ее разработке. При установлении факта нарушения указанного требования результаты проведенной экспертизы технической документации признаются недействительными.

- Заказчиками экспертизы технической документации на продукцию являются разработчики технической документации.

- Экспертиза технической документации осуществляется в порядке, установленном ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения».

- Экспертиза технической документации должна быть проведена, 
в том числе на соответствие техническим требованиям, согласованным эксплуатирующей организацией. При проведении экспертизы технической документации экспертная организация обязана уточнить соответствие технических требований к продукции условиям применения продукции на объекте использования атомной энергии (параметрам рабочей и окружающей среды) при нормальных условиях эксплуатации и нарушениях условий нормальной эксплуатации, включая проектные и запроектные аварии, если продукция должна сохранять работоспособность и функционировать при таких нарушениях.

- По результатам экспертизы технической документации оформляется заключение о соответствии технической документации обязательным требованиям.

- Разработчик технической документации, прошедшей оценку соответствия в форме экспертизы, обязан извещать экспертную организацию 
обо всех изменениях, вносимых в техническую документацию. Указанные изменения могут применяться после их рассмотрения и согласования экспертной организацией. Порядок данного рассмотрения изменений определен в ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения».

- Экспертная организация обязана обеспечить в течение срока службы продукции, установленного в технической документации, хранение копий технической документации, представленной для проведения экспертизы технической документации, оригинала заключения о соответствии технической документации обязательным требованиям, переписки и материалов, связанных с рассмотрением и согласованием изменений, вносимых в техническую документацию, и предоставлять сведения о результатах экспертизы технической документации по запросам органов и организаций, указанных 
в пункте 10 настоящих Правил.

- При прекращении деятельности экспертной организации рассмотрение и согласование вносимых в техническую документацию изменений осуществляет другая экспертная организация, привлекаемая заказчиком этих работ.

- По результатам положительной экспертизы технической документации разработчик технической документации обязан указывать номер заключения о соответствии технической документации обязательным требованиям и наименование экспертной организации в порядке, определенном ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения».

IV. Оценка соответствия продукции в форме испытаний

- Оценка соответствия в форме испытаний должна осуществляться 
в отношении продукции, указанной в подпунктах «а», «б», «в», «ж» и «л» пункта 3 настоящих Правил.

- Оценка соответствия в форме испытаний должна проводиться эксплуатирующими организациями, специализированными организациями, разработчиками, изготовителями (поставщиками) продукции, иными организациями, выполняющими работы и представляющими услуги в области использования атомной энергии, с использованием собственной испытательной базы или с привлечением аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии испытательных лабораторий (центров).

- Оценка соответствия продукции проводится в виде испытаний:

а)	приемочных (за исключением оборудования для АСУ ТП), проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации»;

б)	квалификационных, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»;

в)	периодических, проводимых в соответствии с ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции»;

г)	типовых, проводимых в соответствии с ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции»;

д)	предварительных комплексных и (или) автономных (для оборудования автоматизированных систем управления технологическим процессом), проводимых в соответствии с ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

е)	аттестационных, проводимых в соответствии с:

ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Испытания аттестационные в обоснование применения нового материала (основного или сварочного)»;

ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Испытания аттестационные производственной технологии сварки (наплавки)».

ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Испытания аттестационные технологий обработки заготовок давлением»;

ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Испытания аттестационные технологий выплавки и разливки сталей»;

ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Испытания аттестационные технологий термической обработки».

- Иные виды испытаний продукции для контроля характеристик 
ее свойств в процессе изготовления, монтажа и эксплуатации проводятся 
при оценке соответствия продукции в формах обязательной сертификации продукции, контроля, приемки, решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии и не являются формами оценки соответствия.

- В случае, когда предусмотрена раздельная поставка крупногабаритного и (или) многокомпонентного оборудования на объект использования атомной энергии, окончательная сборка которого может быть выполнена только на объекте использования атомной энергии, приемочные испытания проводятся на месте его использования.

- Результаты испытаний продукции должны вноситься в протокол испытаний, содержащий сведения о продукции, примененных методах испытаний, испытательных средствах, условиях испытаний.

- По результатам оценки соответствия продукции в форме испытаний, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 27 настоящих Правил, должен оформляться акт испытаний, содержащий заключение о соответствии (несоответствии) продукции установленным обязательным требованиям.

- По результатам оценки соответствия продукции в форме испытаний, указанных в подпункте «е» пункта 27 настоящих Правил, должен оформляться аттестационный отчет и выдаваться свидетельство об аттестации.

V. Оценка соответствия продукции в форме контроля

- Оценка соответствия в форме контроля должна проводиться 
в отношении продукции, указанной в пункте 3 настоящих Правил, при ее изготовлении, монтаже и эксплуатации.

- Оценка соответствия продукции в форме контроля должна проводиться:

при изготовлении и монтаже – организациями, выполняющими работы 
и предоставляющими услуги в области использования атомной энергии 
по изготовлению и монтажу соответственно;

при эксплуатации продукции – эксплуатирующими организациями.

К оценке соответствия в форме контроля могут привлекаться организации, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии в качестве испытательных лабораторий (центров).

- Оценка соответствия продукции в форме контроля при ее изготовлении и монтаже должна проводиться в соответствии с:

а)	федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже»;

б)	документами по стандартизации, устанавливающими обязательные требования к продукции, предусматривающими в том числе контроль продукции и ее компонентов при их получении, периодически в процессе длительного хранения, при завершении транспортирования, перед выдачей 
в производство, перед выдачей в монтаж с проведением идентификации продукции и ее компонентов и оценки состояния (отсутствие механических повреждений, целостность упаковок и пломб, отсутствие следов коррозионных повреждений и следов от иных повреждающих факторов).

- Оценка соответствия в форме контроля при эксплуатации продукции должна проводиться в соответствии с:

а)	федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии «Правила контроля основного металла, сварных соединений 
и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных станций» (НП-084-15), утвержденными приказом Ростехнадзора от 7 декабря 2015 г. № 502 (зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2016 г., регистрационный № 41366);

б)	федеральными нормами и правилами в области использования 
атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» 
(НП-089-15), утвержденными приказом Ростехнадзора от 17 декабря 2015 г. 
№ 521 (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41010);

в)	федеральными нормами и правилами в области использования 
атомной энергии «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

г)	программой по управлению ресурсными характеристиками оборудования и трубопроводов, типовыми и рабочими программами предэксплуатационного и эксплуатационного контроля;

д)	программами испытаний в процессе пусконаладочных работ и программами испытаний в процессе эксплуатации;

е)	руководствами и инструкциями по эксплуатации, регламентом технического обслуживания и ремонта, технологическим регламентом эксплуатации блока атомной станции;

ж)	организационно-техническими мероприятиями, подготовленными по результатам периодической оценки безопасности ядерной установки;

з)	условиями действия лицензий при переходе от одного этапа работ к другому при сооружении объектов использования атомной энергии.

- Применяемые системы неразрушающего контроля должны проходить оценку соответствия в форме испытаний (аттестационные испытания) в соответствии с:

ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Системы неразрушающего контроля металла оборудования, трубопроводов и других элементов атомных станций. Порядок разработки средств и методик контроля и проведения аттестационных испытаний систем неразрушающего контроля»;

ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Персонал, выполняющий неразрушающий и разрушающий контроль металла оборудования и трубопроводов атомных станций. Требования и порядок подтверждения компетентности».

- Документированные результаты оценки соответствия в форме контроля, осуществляемой при эксплуатации продукции: заключения 
по результатам неразрушающего и разрушающего контроля, протоколы и акты испытаний, акты технического освидетельствования и отчеты должны храниться эксплуатирующей организацией в течение всего срока службы продукции.

VI. Оценка соответствия продукции в форме приемки

- Оценка соответствия в форме приемки должна проводиться 
в отношении продукции, указанной в подпунктах «а», «б», «в», «г»
 пункта 3 настоящих Правил, за исключением:

транспортных упаковочных комплектов, поставляемых в Российскую Федерацию с целью использования их для осуществления экспорта или импорта (возвратные контейнеры) ядерных материалов;

отработавшего ядерного топлива;

радиоактивных веществ, изделий из них, оборудования с использованием радиоактивных веществ и изотопов, которые входят в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена;

сварочных и наплавочных материалов продукции, указанной в подпунктах «а», «б», «в», «г» и «ж» пункта 3 настоящих Правил.

- Оценка соответствия в форме приемки осуществляется посредством участия на предприятии-изготовителе и его субподрядных организациях представителей эксплуатирующей и (или) привлекаемой ею специализированной организации в контрольных операциях (испытаниях) продукции, наблюдения за ходом технологических и контрольных операций (испытаний), проверки отчетной документации по результатам проведения соответствующих операций.

- Оценка соответствия в форме приемки должна проводиться 
в отношении продукции, указанной в подпунктах «з» и «и» пункта 3 настоящих Правил, посредством участия представителей эксплуатирующей и (или) привлекаемой ею специализированной организации в наблюдении за ходом технологических и контрольных операций при монтаже, в контрольных операциях (испытаниях) продукции по результатам монтажа, в проверке отчетной документации по результатам проведения соответствующих операций. Оценка соответствия продукции, указанной в подпунктах «з» и «и» пункта 3 настоящих Правил, проводится для объектов использования атомной энергии незавершенного строительства, на которых работы по монтажу продукции начаты после введения в действие настоящих Правил.

- До начала проведения оценки соответствия в форме приемки эксплуатирующая организация обязана разработать и ввести в действие:

а)	порядок реализации эксплуатирующей организацией требований настоящих Правил, нормативных правовых актов Корпорации и документов 
по стандартизации, устанавливающих обязательные требования по проведению оценки соответствия продукции и ее компонентов в форме приемки;

б)	порядок осуществления контроля за деятельностью специализированных организаций, привлекаемых для оценки соответствия продукции и ее компонентов в форме приемки;

в)	порядок своевременного выявления несоответствий продукции 
и ее компонентов установленным требованиям и контроля за устранением таких несоответствий изготовителем продукции и монтажной организацией;

г)	реестр записей о проведенных проверках подрядных организаций 
и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи 
обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях;

д)	порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность объекта использования атомной энергии.

- Сведения о продукции, содержащие ее идентификационные признаки (наименование и (или) обозначение, класс безопасности), подлежащей оценке соответствия в форме приемки, формирует эксплуатирующая организация, применительно к конкретному объекту использования атомной энергии во взаимодействии с разработчиком проекта объекта использования атомной энергии в соответствии с ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме приемки. Порядок проведения» и представляет в Корпорацию для размещения на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Компоненты конкретной продукции, оценка соответствия которых будет проводиться в форме приемки при их изготовлении, а также стадия изготовления каждого компонента продукции, начиная с которой будет проводиться оценка соответствия в форме приемки, устанавливаются эксплуатирующей организацией с учетом требований настоящих Правил.

- По решению эксплуатирующей организации оценку соответствия 
в форме приемки допускается не проводить в отношении продукции, отнесенной к 3 классу безопасности в случае, если эта продукция подлежит обязательной сертификации в области использования атомной энергии. 
В отношении сертифицированной продукции такое решение принимается 
в случае, если в период действия сертификата на эту продукцию не было выявлено нарушений условия действия сертификата соответствия 
и несоответствий продукции обязательным требованиям, в том числе при проведении инспекционного контроля.

- Результаты оценки соответствия продукции в форме приемки оформляются планом качества.

- Порядок оформления результатов оценки соответствия продукции 
в форме приемки, порядок проведения и объемы работ должны соответствовать ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме приемки. Порядок проведения».

VII. Оценка соответствия импортной продукции 
в форме решения о применении

- Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии (далее – оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции) должна проводиться в отношении производимой за пределами Российской Федерации и импортируемой в Российскую Федерацию продукции, указанной в подпункте «а», «в», «ж» пункта 3 настоящих Правил (далее – импортная продукция), за исключением:

оборудования, изделий и материалов, включенных в список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль;

транспортных упаковочных комплектов, поставляемых в Российскую Федерацию с целью использования их для осуществления экспорта или импорта (возвратных контейнеров) ядерных материалов;

отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;

радиоактивных веществ, изделий из них, оборудования с использованием радиоактивных веществ и изотопов, которые входят в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена;

импортных материалов изоляции оболочек, защитных шлангов, экранов, заполнителей (полимерных и резиновых композиций, герметизирующих составов, концентратов красителей, поливинилхлоридных пластикатов, сшитого полиэтилена, полипропиленовой пленки, водоблокирующих материалов, ленты для термического барьера, скрепляющих, разделительных и водоблокирующих лент, нитей и т.д.), материалов сердечников и токопроводящих жил, применяемых на территории Российской Федерации при изготовлении кабелей, оптических волокон, предназначенных для применения на объекте использования атомной энергии в качестве элементов и (или) в составе элементов, отнесенных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к 1, 2 и 3 классам безопасности;

импортных лакокрасочных материалов, поставляемых изготовителю на территории Российской Федерации для их использования при изготовлении оборудования, предназначенного для применения на объекте использования атомной энергии в качестве элементов и (или) в составе элементов, отнесенных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к 1, 2 и 3 классам безопасности;

импортных полуфабрикатов, поставляемых изготовителю на территории Российской Федерации для их использования при изготовлении табличек оборудования, предназначенного для применения на объекте использования атомной энергии в качестве элементов и (или) в составе элементов, отнесенных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии к 1, 2 и 3 классам безопасности;

импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов и крепежных изделий, поставляемых изготовителю на территории Российской Федерации для их использования при изготовлении оборудования, предназначенного для применения на объекте использования атомной энергии в качестве элементов и (или) в составе элементов, отнесенных 1, 2 и 3 классам безопасности, и по которым федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии или техническими условиями на оборудование не установлены документы по стандартизации Российской Федерации, по которым они должны изготавливаться;

импортных блюмов, слябов, используемых для изготовления полуфабрикатов;

комплектующих изделий в составе импортируемой в Российскую Федерацию продукции.

- Проводимая оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции должна предусматривать минимизацию рисков по безопасному использованию атомной энергии в Российской Федерации, связанных с различием национальных законодательств, требований по безопасности в области использования атомной энергии, требований к продукции, различием правил, методов и норм оценки качества по результатам контроля и испытаний, различием методов расчетных обоснований, различиями в метрологическом обеспечении, а также с возможными неточностями и ошибками перевода технической документации.

- Принятие решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии осуществляется в соответствии с ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения».

- В зависимости от степени влияния импортной продукции 
на безопасность объекта использования атомной энергии Российской Федерации и ее технической сложности, оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции должна предусматривать сочетание форм оценок соответствия:

а)	проведение оценки соответствия в форме экспертизы технической документации на импортную продукцию (технических требований, технических условий и (или) технических спецификаций, программ приемочных, приемо-сдаточных испытаний, прочностных и иных расчетных обоснований) и вносимых в указанную документацию изменений на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, связанных с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, на соответствие документам по стандартизации, устанавливающим обязательные требования к продукции, а также условиям применения продукции на конкретном объекте использования атомной энергии;

б)	проведение оценки соответствия импортной продукции в форме приемки в процессе ее производства, в объеме, устанавливаемом исходя из технической сложности продукции, возможности и доступности для контроля ее основных компонентов после завершения ее изготовления;

в)	проведение оценки соответствия в форме испытаний при первичной поставке импортной продукции в Российскую Федерацию;

г)	проведение оценки соответствия в форме обязательной сертификации в отношении продукции, включенной в перечень продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации.

Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции должна предусматривать проведение анализа результатов оценок соответствия, выполненных по подпунктам «а» - «г» настоящего пункта Правил, обоснование допустимости выявленных несоответствий (при их наличии) и принятие решения о применении импортной продукции.

- Решения о применении импортной продукции на объектах использования атомной энергии должны оформляться на продукцию или компоненты для производства продукции, производимые за пределами Российской Федерации и импортируемые в Российскую Федерацию. Отдельные Решения о применении зарубежным изготовителем компонентов продукции в составе импортируемой в Российскую Федерацию продукции, не оформляются.

- Решение о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии принимается и утверждается эксплуатирующей организацией по результатам анализа оценок соответствия, обоснования допустимости выявленных несоответствий (при их наличии) и представляется в Ростехнадзор на согласование.

- При последующих поставках импортной продукции для ее применения в качестве элементов и (или) в составе элементов 2 и 3 классов безопасности объектов использования атомной энергии, может приниматься Решение о применении импортной продукции, отнесенной к указанным классам безопасности на срок не более 5 лет, без оформления решений 
о применении импортной продукции по каждой поставке. Принятие указанного Решения о применении импортной продукции допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а)	первично поставленная импортная продукция прошла оценку соответствия в форме решения о применении и по результатам входного контроля, монтажа, наладки и предэксплуатационного контроля на объекте использования атомной энергии, несоответствия такой продукции не установлены;

б)	проведения в период действия принимаемого Решения о применении импортной продукции оценок ее соответствия согласно подпунктам «б» и «г» пункта 51 настоящих Правил;

в)	создан порядок учета применяемой импортной продукции, позволяющий установить объекты использования атомной энергии и элементы объекта использования атомной энергии в качестве которых или в составе которых применяется импортная продукция.

- Принимаемые согласно пункту 54 настоящих Правил Решения 
о применении импортной продукции, должны содержать обязательные условия, при соблюдении которых указанная продукция может быть применена:

а)	наличие положительных результатов оценки соответствия импортной продукции в форме приемки, в объеме, согласно типовому плану качества, прилагаемому к Решению о применении импортной продукции;

б)	действие сертификата соответствия на импортную продукцию, подлежащую обязательной сертификации в области использования атомной энергии Российской Федерации, не приостановлено или сертификат соответствия не аннулирован;

в)	наличие положительных результатов периодических испытаний импортной продукции и (или) оборудования российского производства 
(за исключением оборудования с литерой «И») в составе которого применена импортная продукция, проводимых не реже одного раза в три года 
по программе и методике периодических испытаний, согласованной 
с эксплуатирующей организацией;

г)	согласование эксплуатирующей организацией изменений, вносимых 
в технические требования (технические условия), в программы и методики испытаний, в объем контроля импортной продукции и наличие положительных результатов рассмотрения указанных изменений Ростехнадзором в случае, 
если такие изменения вносились;

д)	представление в эксплуатирующую организацию поставщиком отчетности по каждой поставке о номенклатуре и количестве поставленной на объекты использования атомной энергии импортной продукции и (или) оборудования российского производства, в составе которого применена такая продукция, с указанием наименования и обозначения объекта использования атомной энергии и его системы, в составе которой применена импортная продукция в качестве элемента или наименования и обозначения элемента объекта использования атомной энергии, в составе которого применена импортная продукция, а также номеров планов качества.

- В случае выявления несоответствий импортной продукции и/или нарушений обязательных условий ее применения, по инициативе эксплуатирующей организации или по требованию Ростехнадзора, Решение 
о применении может быть приостановлено на период времени, необходимый для устранения несоответствий и (или) нарушений, либо аннулировано при 
не устранении несоответствий и (или) нарушений в указанный период времени.

- Решение о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии подлежит включению в реестр Решений 
о применении импортной продукции, порядок формирования и ведения которого устанавливается Корпорацией.

VIII. Оценка соответствия продукции 
в форме обязательной сертификации

- Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции должна проводиться в отношении продукции, включенной в Перечень продукции, для которой устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации, в порядке, установленном ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции. Порядок проведения».

- Разработка и ведение перечня продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, оценка соответствия которой осуществляется в форме обязательной сертификации, осуществляется в порядке, установленном ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Перечень продукции, подлежащей оценке соответствия в форме обязательной сертификации. Порядок разработки и ведения».

- Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции осуществляется аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии органами по сертификации.

- Схемы сертификации продукции приведены в ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции. Порядок проведения».

- Заявителями на проведение сертификации продукции могут быть: изготовитель (исполнитель) и поставщик (продавец) продукции.

- По результатам оценки соответствия в форме обязательной сертификации продукции оформляется сертификат соответствия, который является подтверждением того, что сертифицированная продукция соответствует установленным к ней обязательным требованиям.

- Признание результатов исследований (испытаний) и измерений должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Результаты (протоколы) испытаний продукции. Порядок признания».

- Ответственность за достоверность признаваемых исследований (испытаний) и измерений несет орган по сертификации.

- Эксперты, выполняющие работы по оценке соответствия в форме обязательной сертификации продукции, должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Эксперты по сертификации продукции. Требования и порядок подтверждения компетентности».

- Сертификационные испытания осуществляются аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии испытательными лабораториями (центрами) в порядке, установленном ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Испытания сертификационные. Порядок проведения».

- Испытательная лаборатория (центр) оформляет результаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими протоколами, которые являются основанием для принятия решения о выдаче сертификата соответствия органом по сертификации.

- Заявитель на проведение сертификации продукции вправе:

а)	предлагать схему сертификации продукции;

б)	обращаться для осуществления сертификации в любой орган 
по сертификации, область аккредитации которого распространяется 
на продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать.

- Изготовитель (исполнитель) продукции, получивший сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию, обязан:

а)	осуществлять отгрузку на объекты использования атомной энергии продукции, подлежащей обязательной сертификации, только при наличии сертификата соответствия;

б)	указывать в сопроводительной документации на продукцию сведения о сертификате соответствия;

в)	обеспечивать проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;

г)	сообщать в орган по сертификации, а также в экспертную организацию, проводившую экспертизу технической документации продукции, 
об изменениях в конструкции и производстве серийно сертифицированной продукции.

IX. Оценка соответствия продукции в форме регистрации

- Оценка соответствия в форме регистрации должна проводиться 
в отношении продукции, указанной в подпунктах «а», «в», «д», «е» пункта 3 настоящих Правил.

- Оценка соответствия продукции в форме регистрации (далее – регистрация) должна проводиться комиссией в составе не менее 3 человек, назначенной администрацией объекта использования атомной энергии под председательством должностного лица, имеющего разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии.

При регистрации оборудования и трубопроводов, отнесенных к 1 и 2 классам безопасности, и кранов, отнесенных к группам А и Б, в состав комиссии по согласованию должен включаться представитель отдела инспекций Ростехнадзора, осуществляющего постоянный надзор на объекте использования атомной энергии.

- Номенклатура подлежащих регистрации оборудования 
и трубопроводов, указанных в подпунктах «а», «д» и «е» пункта 3 настоящих Правил, а также границы регистрации, определяются перечнями, подготовленными администрацией объекта использования атомной энергии совместно с разработчиком проекта объекта использования атомной энергии 
до проведения первичного технического освидетельствования оборудования 
и трубопроводов.

- При определении границ регистрации должны соблюдаться следующие требования:

а)	границами регистрации оборудования являются входные 
(или выходные) патрубки и штуцера (сварное соединение трубопровода 
с патрубком или штуцером, оборудования относится к трубопроводу); совместно с оборудованием допускается регистрировать участки трубопровода, не отключаемые от оборудования запорной арматурой;

б)	если рабочая среда хотя бы одной полости оборудования соответствует параметрам, приведенным в подпункте «д» пункта 3 настоящих Правил, оборудование подлежит регистрации целиком;

в)	допускается регистрировать раздельно узлы реактора, головки и баки деаэраторов при наличии на них отдельных паспортов;

г)	арматура, показывающие и предохранительные устройства, устройства и приборы безопасности, установленные на оборудовании, подлежат регистрации в составе оборудования;

д)	установленные на трубопроводе арматура, показывающие и предохранительные устройства, устройства и приборы безопасности, регистрируются в составе трубопровода;

е)	участки трубопроводов низкого давления после редуцирующих устройств вместе с предохранительными устройствами и первой по ходу среды запорной арматурой регистрируются совместно с трубопроводами высокого давления;

ж)	сбросные трубопроводы от предохранительных и редуцирующих устройств не регистрируются, если сброс среды производится в емкость, находящуюся под действием атмосферного давления или вакуумом;

з)	границами насоса служат входные и выходные патрубки;

и)	главные паропроводы регистрируются до их сварного соединения с патрубком корпуса стопорного клапана турбины;

к)	если на трубопроводе отбора пара от турбины до оборудования отсутствует запорная арматура, то границей регистрации служит обратный клапан, а при его отсутствии – сварное соединение трубопровода с патрубком или штуцером оборудования.

- Регистрация оборудования и трубопровода должна проводиться после их первичного технического освидетельствования до начала пуско-наладочных работ.

- Для регистрации оборудования цехом – владельцем оборудования должны быть представлены комиссии следующие документы:

а)	письменное заявление;

б)	паспорт на оборудование со всеми приложениями;

в)	исполнительная схема включения оборудования с указанием рабочей среды, источников давления и их параметров (максимальное создаваемое давление и расход), арматуры, предохранительных и контрольно-измерительных устройств, спускных, продувочных и дренажных устройств;

г)	акт, удостоверяющий, что монтаж и установка оборудования выполнены в соответствии с проектом и требованиями федеральных норм и правил и оборудование находится в исправном состоянии, утвержденный главным инженером объекта использования атомной энергии и руководителем монтажной организации с приложением чертежа, на котором указываются фактические данные по установке оборудования, опор, ограничителей перемещения, амортизаторов;

д)	акт технического освидетельствования оборудования;

е)	результаты оценки соответствия оборудования, относящегося 
к продукции, указанной в подпункте «а» пункта 3 настоящих Правил, и его монтажа в форме приемки, а для импортного оборудования - результаты оценки соответствия в форме решения о применении.

- Для регистрации трубопровода цехом – владельцем трубопровода должны быть представлены комиссии:

а)	письменное заявление;

б)	паспорт трубопровода со всеми приложениями;

в)	исполнительная пространственная схема трубопровода с указанием параметров рабочей среды, диаметров и толщин стенок труб, расположения компенсаторов, коллекторов, арматуры, контрольно-измерительных 
и предохранительных устройств, сужающих устройств, опор, подвесок, ограничителей перемещений, реперов ползучести, всех сварных соединений 
с указанием их номеров, фактических уклонов трубопровода;

г)	акт, удостоверяющий, что монтаж трубопровода выполнен 
в соответствии с проектом, требованиями федеральных норм и правил 
и нормативных документов и трубопровод находится в исправном состоянии, утвержденный главным инженером объекта использования атомной энергии 
и руководителем монтажной организации;

д)	результаты оценки соответствия в форме приемки деталей и сборочных единиц трубопровода и монтажа трубопровода, относящегося к указанным в подпункте «а» пункта 3 настоящих Правил, а для импортных деталей и сборочных единиц трубопровода результаты оценки соответствия в форме решения о применении.

- По запросу комиссии цех – владелец оборудования или трубопровода обязан предоставить, помимо документов, указанных в пунктах 76 и 77 настоящих Правил, акты входного контроля, программы 
и протоколы испытаний, конструкторскую документацию, удостоверения сварщиков, контролеров и термистов, заключения по результатам неразрушающего и разрушающего контроля, информацию о примененных при монтаже сварочных и наплавочных материалах.

- Документы, предоставленные для регистрации оборудования и трубопроводов должны быть рассмотрены комиссией. При рассмотрении документов должно быть проверено:

а)	оформление и заполнение паспорта, в том числе наличие заполненных граф по проведению гидравлических испытаний, технического освидетельствования, сведений о лице, ответственном за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, наличие подписей, печатей и дат;

б)	оформление и заполнение свидетельства о монтаже трубопровода, 
о монтаже (доизготовлении) оборудования;

в)	оформление и заполнение сварочного формуляра трубопровода, 
в том числе наличие подписей представителей монтажной организации, подрядчика и заказчика, соответствие формуляра требованиям проекта в части трассировки трубопровода, наличия и расположения арматуры, предохранительных, контрольно-измерительных и дренажных устройств, расположения опор и подвесок, компенсаторов температурных перемещений, количества и типа сварных соединений, маркировки, вида и сварки, форм 
и геометрических размеров блоков трубопроводов, марок примененных основных и сварочных материалов;

г)	оформление и заполнение сварочного формуляра оборудования, 
в том числе наличие подписей представителей монтажной организации, подрядчика и заказчика, соответствие формуляра требованиям проекта в части наличия и расположения арматуры, предохранительных и контрольно-измерительных устройств, спускных, продувочных и дренажных устройств, вида сварки, количества и типа сварных соединений, марок примененных основных и сварочных материалов;

д)	соответствие исполнительной пространственной схемы трубопровода и исполнительной схемы включения оборудования требованиям проекта и сведениям сварочных формуляров;

е)	соответствие границ регистрации трубопровода на исполнительной пространственной схеме границам, указанным в перечне регистрируемого оборудования и трубопроводов и границам регистрации, приведенным в паспорте трубопровода, а также соответствие границ регистрации оборудования границам, указанным в перечне регистрируемого оборудования и трубопроводов;

ж)	соответствие объема контроля сварных соединений, указанного в проекте, выполненному объему контроля, приведенному в свидетельстве о монтаже, и требованиям федеральных норм и правил:

з)	наличие положительного акта входного контроля на оборудование, детали и сборочные единицы трубопровода, представленных на регистрацию, и на арматуру, показывающие и предохранительные устройства, устройства и приборы безопасности, примененные в составе оборудования и трубопровода, а также положительных результатов проведения предшествующих оценок соответствия указанной продукции и ее основных компонентов в формах, предусмотренных настоящими Правилами;

и)	соответствие сведений, изложенных в протоколе гидравлических (пневматических) испытаний требованиям комплексной и рабочей программы испытаний, а также требованиям проекта в части параметров и контура гидравлических (пневматических) испытаний;

к)	соответствие исходных данных, принятых в расчете на прочность оборудования и трубопровода, рабочим параметрам оборудования и трубопровода, а также соответствие категории сейсмостойкости, величин проектного и максимального расчетного землетрясения и сочетания нагрузок требованиям федеральных норм и правил, наличие положительного вывода по результатам расчета.

- Для регистрации крана цехом-владельцем вместе с заявлением должны быть представлены комиссии:

а)	паспорт крана со всеми приложениями;

б)	справка о наличии обученного и аттестованного персонала, допускаемого к работе на кране;

в)	акт, удостоверяющий, что монтаж крана выполнен в соответствии с инструкцией по монтажу крана и проектом, кран соответствует требованиям федеральных норм и правил и находится в исправном состоянии, утвержденный главным инженером объекта использования атомной энергии и руководителем монтажной организации;

г)	схема установки крана с указанием расположения главных троллеев (или питающего кабеля) и посадочной площадки для входа на кран (для мостового крана), а также фактических расстояний металлоконструкций крана от колонн, ферм и посадочной площадки;

д)	проект кранового пути, акт сдачи-приемки кранового пути, подтверждающий, что крановый путь соответствует проекту, а также справка о соответствии надземного кранового пути нагрузкам от крана;

е)	расчет кранового пути, подтверждающий возможность одновременной работы нескольких кранов (если несколько кранов работают на одном крановом пути);

ж)	акты приемки плит противовеса и балласта (для башенных и портальных кранов) с указанием их массы.

- Документы, представленные для регистрации крана должны быть рассмотрены комиссией. При этом также должны быть рассмотрены:

а)	результаты оценки соответствия крана в форме приемки (планы качества), в форме испытаний (акты и протоколы приемочных испытаний), а при применении в составе крана импортных материалов, комплектующих изделий, деталей и узлов, результаты оценки их соответствия в форме решения о применении;

б)	акты, протоколы и отчеты по результатам пуско-наладочных работ;

в)	акт первичного технического освидетельствования;

г)	протоколы статических и динамических испытаний крана;

д)	протоколы испытаний ограничителей перемещений и грузоподъемности крана;

е)	протоколы измерения сопротивления электрических цепей;

ж)	протоколы проверки регистратора параметров.

- При необходимости, комиссия вправе запросить, а цех – владелец крана обязан предоставить дополнительные, к указанным в пунктах 80 и 81 настоящих Правил, документы, сведения и информацию, относящуюся 
к качеству и надежности крана, в том числе: акты входного контроля поставочных узлов крана, чертежи общего вида крана, принципиальные электрические и гидравлические схемы, кинематические схемы механизмов 
и схемы запасовки канатов, удостоверения сварщиков, контролеров 
и дефектоскопистов, заключения по результатам неразрушающего 
и разрушающего контроля, информацию о примененных при монтаже комплектующих и крепежных изделиях, основных и сварочных материалах.

- При подтверждении по результатам рассмотрения документов соответствия оборудования, трубопровода или крана установленным к ним требованиям, комиссией должна быть проведена проверка завершенности монтажа и их фактического состояния по их местонахождению:

а)	соответствие выполненных монтажных работ исполнительной схеме включения оборудования, исполнительной пространственной схеме трубопровода, наличие клейм сварщиков на сварных соединениях, маркировок, обозначений и табличек, позволяющих идентифицировать оборудование и трубопровод;

б)	завершенность монтажа предусмотренных проектом уровнемеров, опор, подвесок, площадок и лестниц для технического обслуживания, ограничителей, реперов и компенсаторов перемещений, демпферов, арматуры, укомплектованной приводами, датчиками положений и концевыми выключателями, предохранительных и контрольно-измерительных устройств, приборов безопасности, спускных, продувочных и дренажных устройств;

в)	завершенность монтажа крана и крановых путей, а также предусмотренных проектом звуковой и световой сигнализации, блокировок и ограничителей, укомплектованность канатами, траверсами и грузозахватными приспособлениями;

г)	наличие инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, наличие персонала, прошедшего обучение и допущенного к выполнению работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, трубопровода или крана;

д)	соответствие помещения, в котором расположено оборудование, трубопровод или кран установленным требованиям, а также наличие в помещении, предусмотренных проектом и сданных в эксплуатацию систем вентиляции, аварийного освещения, диагностики, контроля и обнаружения течей;

е)	назначение администрацией объекта использования атомной энергии лиц по надзору и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, трубопровода или крана.

- На основании результатов рассмотрения документов, представленных на регистрацию, и проверки завершенности монтажа оборудования, трубопровода или крана, комиссией принимается решение о регистрации (отказе в регистрации) оборудования, трубопровода или крана, утверждаемое главным инженером объекта использования атомной энергии.

- Регистрация оборудования, трубопровода или крана проводится на период их назначенных сроков службы.

- В случае, если смонтированный кран предусматривается использовать при сооружении объекта использования атомной энергии и подтверждено его соответствие законодательству и федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности, такой кран может быть поставлен на учет на период сооружения объекта использования атомной энергии с последующим приведением его в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, дооснащением и регистрацией.

- Оборудование, трубопроводы и краны подлежат перерегистрации при продлении их срока службы, в случае если обосновано и подтверждено наличие у них остаточного ресурса, а также после проведения их капитального ремонта и модернизации.

- Утвержденному решению о регистрации, оборудованию, трубопроводу или крану должен присваиваться идентификационный (учетный) номер, соответствующий порядковому номеру в журнале регистрации, 
а сведения о регистрации должны вноситься в паспорт оборудования, трубопровода или крана, назначенным администрацией объекта использования атомной энергии должностным лицом.

- Администрация объекта использования атомной энергии обязана вести реестр (электронную базу данных) зарегистрированных оборудования, трубопроводов и кранов, содержащий следующие сведения: идентификационный (учетный) номер, наименование и обозначение оборудования, трубопровода или крана объекта использования атомной энергии и системы объекта, к которой относится оборудование, трубопровод или кран, класс безопасности, группу безопасности, дату изготовления, дату ввода в эксплуатацию, назначенный срок службы, назначенный ресурс, дату первичного технического освидетельствования, периодичность проведения технического освидетельствования, доступность для наружного (внутреннего) осмотра, даты проведения статических и динамических испытаний и иные сведения по решению администрации объекта использования атомной энергии.

- Администрация объекта использования атомной энергии должна обеспечить доступ отделу инспекций Ростехнадзора, осуществляющему постоянный надзор на объекте использования атомной энергии, к реестру 
(с правами мониторинга), а также в согласованном порядке уведомлять 
о внесении изменений и дополнений в реестр.

- Оборудование, трубопроводы и краны подлежат снятию 
с регистрации:

при выработке назначенного ресурса, демонтаже и выводе 
из эксплуатации;

в случае выявления при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий отделом инспекций Ростехнадзора нарушений требований настоящих Правил, а также недостоверной информации, сведений, справок 
и иных документов, на основании которых принято решение о регистрации.

- Эксплуатация незарегистрированных оборудования, трубопроводов 
и кранов, подлежащих регистрации, не допускается.

- Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации оборудования, трубопроводов и кранов, ведения реестра и внесения сведений 
в реестр устанавливается администрацией объекта использования атомной энергии и должен быть отражен в программе обеспечения качества.

- Оборудование, трубопроводы и краны, локализующие системы безопасности и их элементы, зарегистрированные до вступления в силу настоящих Правил, должны быть перерегистрированы в течение двух лет со дня вступления в силу настоящих Правил или сняты с регистрации, если 
их регистрация не предусмотрена пунктом 71 настоящих Правил.